## denny
Denný protokol za |  | 2024-03-11
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 152.9125 |  | F | 0.51785 | 79.308 | 98.2633 | 5 | 70251.3514 | 50155.6614
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 176.427 | 0 |  | 0.63354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 601.8679 |  |  | 601.8679 |  |  |  |  | 601.8679
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 238.0168 |  | F | 0.41767 | 77.037 | 98.2676 | 5 | 55610.1406 | 39974.1902
01:00 |  | 234.5694 |  | F | 0.41378 | 77.2625 | 98.2612 | 5 | 55689.4141 | 40002.791
01:30 |  | 242.415 |  | F | 0.41134 | 77.4594 | 98.2571 | 5 | 55696.9609 | 39984.0739
02:00 |  | 237.6598 |  | F | 0.41916 | 77.4677 | 98.2574 | 5 | 55762.2578 | 40030.1458
02:30 |  | 238.9103 |  | F | 0.43923 | 77.3837 | 98.254 | 5 | 55740.2852 | 40022.5709
03:00 |  | 242.393 |  | F | 0.39172 | 77.4008 | 98.2428 | 5 | 55939.3906 | 40158.988
03:30 |  | 222.4382 |  | F | 0.43349 | 77.5345 | 98.2341 | 5 | 56780.2539 | 40743.5154
04:00 |  | 216.8381 |  | F | 0.41386 | 77.9484 | 98.211 | 5 | 56630.1094 | 40578.3205
04:30 |  | 211.6576 |  | F | 0.41677 | 78.3808 | 98.2029 | 5 | 56395.4688 | 40357.1481
05:00 |  | 197.3901 |  | F | 0.42089 | 78.8225 | 98.2324 | 5 | 56361.4414 | 40294.2781
05:30 |  | 193.4635 |  | F | 0.39674 | 79.2415 | 98.2389 | 5 | 56260.0312 | 40176.6149
06:00 |  | 208.363 |  | F | 0.45961 | 79.417 | 98.2438 | 5 | 56266.8477 | 40163.5029
06:30 |  | 215.4044 |  | F | 0.45088 | 78.8461 | 98.2663 | 5 | 56351.0859 | 40298.0823
07:00 |  | 214.2609 |  | F | 0.41626 | 78.1417 | 98.2768 | 5 | 53526.4961 | 38358.9993
07:30 |  | 229.3958 |  | F | 0.4328 | 78.0497 | 98.2845 | 5 | 61891.2539 | 44368.5899
08:00 |  | 191.2548 |  | F | 0.42985 | 79.7465 | 98.2834 | 5 | 76738.6094 | 54747.2152
08:30 |  | 162.6429 |  | F | 0.46171 | 79.9669 | 98.2904 | 5 | 77201.7422 | 55047.1611
09:00 |  | 133.9364 |  | F | 0.42238 | 79.4683 | 98.2954 | 5 | 77059.8281 | 55026.4627
09:30 |  | 133.428 |  | F | 0.42433 | 79.7363 | 98.315 | 5 | 75513.4141 | 53892.0184
10:00 |  | 139.0727 |  | F | 0.44896 | 80.1968 | 98.322 | 5 | 74150.3047 | 52853.9649
10:30 |  | 104.1995 |  | F | 0.47431 | 80.4186 | 98.3363 | 5 | 75756.6641 | 53972.9637
11:00 |  | 104.5789 |  | F | 0.45742 | 80.4456 | 98.3431 | 5 | 78563.5156 | 55972.3239
11:30 |  | 143.2459 |  | F | 0.52482 | 79.7461 | 98.3409 | 5 | 79020.0625 | 56407.9411
12:00 |  | 107.2437 |  | F | 0.54645 | 79.2838 | 98.3315 | 5 | 78785.7344 | 56309.006
12:30 |  | 108.3243 |  | F | 0.5476 | 79.6373 | 98.3251 | 5 | 78818.3828 | 56272.25
13:00 |  | 140.0448 |  | F | 0.51725 | 80.2823 | 98.3139 | 5 | 78983.4766 | 56280.7957
13:30 |  | 105.7754 |  | F | 0.65197 | 80.2593 | 98.3158 | 5 | 78829.25 | 56175.6528
14:00 |  | 93.194 |  | F | 0.67875 | 79.8964 | 98.3035 | 5 | 78931.6328 | 56299.3703
14:30 |  | 94.2508 |  | F | 0.49993 | 80.1349 | 98.2784 | 5 | 78945.1172 | 56256.6013
15:00 |  | 94.9513 |  | F | 0.65592 | 80.6897 | 98.2626 | 5 | 78929.1484 | 56148.0256
15:30 |  | 91.8169 |  | F | 0.59285 | 80.3379 | 98.2496 | 5 | 78860.6406 | 56147.7129
16:00 |  | 91.7367 |  | F | 0.73783 | 79.8011 | 98.2411 | 5 | 79096.3594 | 56396.2903
16:30 |  | 93.1376 |  | F | 0.60473 | 79.9705 | 98.2229 | 5 | 78762.5156 | 56120.9253
17:00 |  | 92.7011 |  | F | 0.7658 | 79.8259 | 98.2375 | 5 | 77722.2812 | 55410.6133
17:30 |  | 89.1806 |  | F | 0.63972 | 79.4797 | 98.2364 | 5 | 74840.7344 | 53408.0548
18:00 |  | 87.3963 |  | F | 0.47918 | 79.7469 | 98.2275 | 5 | 74600.7266 | 53191.6891
18:30 |  | 90.0131 |  | F | 0.5032 | 80.1676 | 98.2319 | 5 | 74713.3438 | 53210.936
19:00 |  | 88.7198 |  | F | 0.62845 | 80.2226 | 98.2365 | 5 | 74569.6328 | 53102.8027
19:30 |  | 85.896 |  | F | 0.56421 | 79.93 | 98.2403 | 5 | 74653.5078 | 53208.6612
20:00 |  | 128.7288 |  | F | 0.68391 | 80.0176 | 98.2447 | 5 | 74762.3125 | 53275.3777
20:30 |  | 143.3511 |  | F | 0.60217 | 79.9458 | 98.2514 | 5 | 72121.3125 | 51407.3238
21:00 |  | 147.1232 |  | F | 0.66924 | 79.7415 | 98.2553 | 5 | 72739.4141 | 51880.0008
21:30 |  | 158.0721 |  | F | 0.63929 | 79.6934 | 98.2461 | 5 | 74788.0781 | 53343.4341
22:00 |  | 155.7897 |  | F | 0.6478 | 79.5484 | 98.2492 | 5 | 74685.6094 | 53293.9333
22:30 |  | 161.2976 |  | F | 0.51666 | 79.5177 | 98.2431 | 5 | 76075.1797 | 54286.8672
23:00 |  | 164.3875 |  | F | 0.56131 | 79.4571 | 98.2259 | 5 | 76052.8438 | 54270.7671
23:30 |  | 165.2377 |  | F | 0.42054 | 79.5406 | 98.2171 | 5 | 76187.1094 | 54348.8221
24:00 |  | 105.8956 |  | F | 0.52392 | 79.5373 | 98.1964 | 5 | 75704.9453 | 53993.9711
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie