## denny
Denný protokol za |  | 2022-10-10
|  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 64.4339 | 443.8822 |  | F | 47.0369 | 99.0968 | 0.79999 | 208204.7373 | 172386.1328
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 266.638 | 1836.2381 | 1.5271 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 2068.6336 | 2068.6336 | 2068.6336 | [5 empty] | 2068.6336
Výroba |  | x | x | 17800
Emisný faktor |  | x | x | 8.5793e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 60.7273 | 459.8967 |  | F | 45.7405 | 99.2786 | 0.79999 | 210012 | 174888.5938
01:00 |  | 57.8194 | 465.1697 |  | F | 45.5933 | 99.2868 | 0.79999 | 208483 | 173709.7969
01:30 |  | 56.3812 | 471.0596 |  | F | 45.5189 | 99.2851 | 0.79999 | 209036.0938 | 174208.2969
02:00 |  | 57.8083 | 450.057 |  | F | 45.321 | 99.2915 | 0.79999 | 208726.5938 | 174069.5
02:30 |  | 59.4158 | 441.949 |  | F | 45.0217 | 99.2883 | 0.79999 | 208053.2031 | 173665.5
03:00 |  | 57.6476 | 448.0641 |  | F | 44.771 | 99.2728 | 0.79999 | 208971.5938 | 174542.5
03:30 |  | 60.2971 | 431.6229 |  | F | 44.6264 | 99.2599 | 0.79999 | 208382.2969 | 174107.2031
04:00 |  | 62.5254 | 430.1137 |  | F | 44.4875 | 99.2487 | 0.79999 | 207956.2031 | 173807
04:30 |  | 62.0167 | 429.2193 |  | F | 44.3228 | 99.2331 | 0.79999 | 209024.5 | 174763.7969
05:00 |  | 62.132 | 430.3 |  | F | 44.3295 | 99.229 | 0.79999 | 208186.7969 | 174052.2969
05:30 |  | 60.6676 | 454.1006 |  | F | 44.2711 | 99.2221 | 0.79999 | 209046.7031 | 174791
06:00 |  | 60.3002 | 446.0426 |  | F | 44.1644 | 99.2179 | 0.79999 | 208388.5938 | 174291.9062
06:30 |  | 63.4792 | 430.3258 |  | F | 43.3636 | 99.2097 | 0.79999 | 209245.2031 | 175435.7031
07:00 |  | 73.4452 | 479.1367 |  | F | 42.9577 | 99.2103 | 0.79999 | 208805 | 175293.7031
07:30 |  | 71.776 | 441.0594 |  | F | 42.9879 | 99.2125 | 0.79999 | 209920.7031 | 176217.2969
08:00 |  | 67.7634 | 407.5961 |  | F | 42.9952 | 99.219 | 0.79999 | 210152.9062 | 176419.4062
08:30 |  | 72.7422 | 406.9455 |  | F | 42.5584 | 99.2288 | 0.79999 | 209719.0938 | 176315.7031
09:00 |  | 80.195 | 401.8105 |  | F | 43.2443 | 99.2226 | 0.79999 | 209176 | 175469.7031
09:30 |  | 76.7597 | 412.7172 |  | F | 44.4067 | 99.2134 | 0.79999 | 209282.5 | 174898.5
10:00 |  | 81.6956 | 459.117 |  | F | 45.2257 | 99.2024 | 0.79999 | 210049.2969 | 175069.5
10:30 |  | 80.5176 | 468.8236 |  | F | 46.0262 | 99.1878 | 0.79999 | 207892.2969 | 172810.2031
11:00 |  | 69.4807 | 450.3848 |  | F | 46.9012 | 99.1705 | 0.79999 | 209062.2969 | 173279
11:30 |  | 70.5537 | 399.158 |  | F | 47.7777 | 99.1504 | 0.79999 | 209643.7969 | 173251.5
12:00 |  | 69.3208 | 403.9 |  | F | 48.5632 | 99.129 | 0.79999 | 208809.5 | 172102.4062
12:30 |  | 66.6454 | 417.8201 |  | F | 49.3148 | 99.1194 | 0.79999 | 207868.2031 | 170911.7969
13:00 |  | 68.5914 | 390.7646 |  | F | 50.2741 | 99.0943 | 0.79999 | 207698 | 170222
13:30 |  | 69.5786 | 382.0322 |  | F | 50.982 | 99.0493 | 0.79999 | 207758.2031 | 169821
14:00 |  | 65.5669 | 391.7547 |  | F | 51.4276 | 99.0172 | 0.79999 | 207428 | 169264.0938
14:30 |  | 65.5916 | 406.7914 |  | F | 51.6017 | 98.9897 | 0.79999 | 207516.5 | 169198
15:00 |  | 66.6203 | 437.5178 |  | F | 51.5682 | 98.9811 | 0.79999 | 206358 | 168255.5938
15:30 |  | 65.2365 | 458.1455 |  | F | 51.0851 | 98.9615 | 0.79999 | 206334.9062 | 168454.0938
16:00 |  | 64.4674 | 457.8666 |  | F | 50.9376 | 98.9484 | 0.79999 | 206911.2969 | 168979.2969
16:30 |  | 64.2824 | 466.3039 |  | F | 50.9627 | 98.9354 | 0.79999 | 206888.4062 | 168925.7969
17:00 |  | 64.611 | 481.4283 |  | F | 50.799 | 98.9196 | 0.79999 | 207731.7031 | 169672.0938
17:30 |  | 63.3402 | 461.9146 |  | F | 50.325 | 98.9009 | 0.79999 | 206713 | 169056.2031
18:00 |  | 64.3187 | 479.4322 |  | F | 50.0554 | 98.8868 | 0.79999 | 208131.7969 | 170334
18:30 |  | 64.713 | 480.3025 |  | F | 49.9435 | 98.9191 | 0.79999 | 207920.0938 | 170275.5
19:00 |  | 62.7471 | 474.9121 |  | F | 49.7497 | 98.9223 | 0.79999 | 207954.5938 | 170410.7969
19:30 |  | 62.5403 | 470.4227 |  | F | 49.3591 | 98.9374 | 0.79999 | 206934.5 | 169806.2969
20:00 |  | 63.404 | 461.5399 |  | F | 48.6546 | 98.9376 | 0.79999 | 207218.4062 | 170411.9062
20:30 |  | 61.6177 | 448.7621 |  | F | 48.2844 | 98.9435 | 0.79999 | 208220.0938 | 171442.7031
21:00 |  | 57.5504 | 465.2131 |  | F | 47.8691 | 98.9499 | 0.79999 | 207652 | 171207.5938
21:30 |  | 58.9327 | 469.9068 |  | F | 47.4704 | 98.9471 | 0.79999 | 207153 | 171004.2031
22:00 |  | 59.4576 | 465.2691 |  | F | 47.0717 | 98.9559 | 0.79999 | 208308.4062 | 172187.0938
22:30 |  | 55.788 | 457.1986 |  | F | 46.627 | 98.9607 | 0.79999 | 207101.5938 | 171436
23:00 |  | 52.8221 | 457.4236 |  | F | 46.2666 | 98.9682 | 0.79999 | 208151.2031 | 172512
23:30 |  | 55.1424 | 454.8377 |  | F | 46.0646 | 98.9665 | 0.79999 | 207450.9062 | 172037.5938
24:00 |  | 53.7953 | 450.2152 |  | F | 45.8999 | 98.9638 | 0.79999 | 206398.4062 | 171248.7031
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 |  | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie