## denny
Denný protokol za |  | 2022-10-10
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 0.44616 | 4.3955 | 0.0064575 | 37.3769 | 100.0442 | 0.89999 | 97993.2643 | 97111.3223
N platných SPH |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 0.23538 | 2.5524 | 0.004205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 291.334 | 291.334 | 291.334 |  |  |  |  | 291.334
Výroba |  | x | x | 17800
Emisný faktor |  | x | x | 2.3624e-07
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 | -
01:00 | -
01:30 | -
02:00 | -
02:30 | -
03:00 | -
03:30 | -
04:00 | -
04:30 | -
05:00 | -
05:30 | -
06:00 | -
06:30 | -
07:00 | -
07:30 |  | 0.00285 | 3.9674 | 0.01318 | 24.4177 | 100.07 | 0.89999 | 120621 | 119535.3984
08:00 |  | 0.00285 | 3.7767 | 0.03832 | 30.9328 | 100.0595 | 0.89999 | 116078.7969 | 115034.1016
08:30 |  | 0.00285 | 3.8008 | 0.02599 | 34.5656 | 100.0609 | 0.89999 | 95100.4766 | 94244.5703
09:00 |  | 0.00285 | 3.6637 | 0 | 35.8242 | 100.068 | 0.89999 | 93815.4922 | 92971.1562
09:30 |  | 0.00285 | 3.8626 | 0 | 37.597 | 100.0767 | 0.89999 | 90850.1406 | 90032.5078
10:00 |  | 0.36787 | 5.5433 | 0 | 38.9664 | 100.0657 | 0.89999 | 91485.4922 | 90662.1016
10:30 |  | 2.6555 | 7.3773 | 0 | 40.2529 | 100.0553 | 0.89999 | 88730.8281 | 87932.2422
11:00 |  | 0.00285 | 5.1022 | 0 | 38.3016 | 100.054 | 0.89999 | 114480.6016 | 113450.2969
11:30 |  | 0.00285 | 4.5683 | 0 | 40.3703 | 100.0283 | 0.89999 | 88735.6094 | 87936.9766
12:00 |  | 0.0205 | 4.2412 | 0 | 41.5847 | 100.0024 | 0.89999 | 95246.4531 | 94389.2188
12:30 |  | 0.50961 | 3.5892 | 0 | 42.4188 | 100.0074 | 0.89999 | 89702.6719 | 88895.3438
13:00 |  | 1.7806 | 3.2526 | 0 | 43.2911 | 99.9828 | 0.89999 | 91071.6094 | 90251.9531
13:30 | -
14:00 | -
14:30 | -
15:00 | -
15:30 | -
16:00 | -
16:30 | -
17:00 | -
17:30 | -
18:00 | -
18:30 | -
19:00 | -
19:30 | -
20:00 | -
20:30 | -
21:00 | -
21:30 | -
22:00 | -
22:30 | -
23:00 | -
23:30 | -
24:00 | -
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8848 | 951.5991 | 0.26916 | 91.9677 | 98.8495 | 0 | 0 | 952446.6643
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie