## denny
Denný protokol za |  | 2023-04-08
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 117.9063 |  | F | 0.58177 | 68.7278 | 99.0675 | 5 | 33761.4136 | 25069.5013
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 70.4491 | 0 |  | 0.35825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 300.834 |  |  | 300.834 |  |  |  |  | 300.834
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 132.2806 |  | F | 0.38323 | 68.479 | 98.8667 | 5 | 32382.8867 | 24006.3472
01:00 |  | 130.6426 |  | F | 0.38322 | 68.8418 | 98.8733 | 5 | 32252.1445 | 23885.6575
01:30 |  | 128.0667 |  | F | 0.38322 | 68.985 | 98.8834 | 5 | 31409.002 | 23253.8773
02:00 |  | 128.1114 |  | F | 0.38321 | 68.9989 | 98.8843 | 5 | 30897.5273 | 22874.4865
02:30 |  | 126.9047 |  | F | 0.38317 | 69.0758 | 98.8821 | 5 | 31339.541 | 23195.9941
03:00 |  | 131.0246 |  | F | 0.38318 | 69.3462 | 98.8841 | 5 | 31667.959 | 23421.0412
03:30 |  | 131.0073 |  | F | 0.3833 | 69.5225 | 98.8904 | 5 | 31625.0352 | 23378.7445
04:00 |  | 130.383 |  | F | 0.38337 | 69.6249 | 98.8953 | 5 | 31609.918 | 23361.7448
04:30 |  | 130.2893 |  | F | 0.38319 | 69.7307 | 98.9005 | 5 | 31617.6973 | 23361.5123
05:00 |  | 129.7174 |  | F | 0.38322 | 69.7692 | 98.9099 | 5 | 31509.4668 | 23281.1579
05:30 |  | 130.6259 |  | F | 0.42718 | 69.8299 | 98.9164 | 5 | 31556.3945 | 23313.2324
06:00 |  | 130.7385 |  | F | 0.39317 | 69.9064 | 98.9247 | 5 | 31528.6309 | 23289.4753
06:30 |  | 130.4665 |  | F | 0.3959 | 69.9389 | 98.942 | 5 | 31562.8594 | 23316.6284
07:00 |  | 131.4616 |  | F | 0.41199 | 69.9771 | 98.9582 | 5 | 31628.793 | 23366.5618
07:30 |  | 131.2339 |  | F | 0.42452 | 69.9946 | 98.9715 | 5 | 31500.5078 | 23273.7279
08:00 |  | 131.9463 |  | F | 0.41139 | 70.0224 | 98.9881 | 5 | 31496.8867 | 23273.0748
08:30 |  | 131.0776 |  | F | 0.4162 | 70.1331 | 99.0028 | 5 | 31958.3418 | 23609.9428
09:00 |  | 129.1194 |  | F | 0.41334 | 70.3156 | 99.0183 | 5 | 32259.0176 | 23823.1288
09:30 |  | 131.2155 |  | F | 0.38326 | 70.4545 | 99.0371 | 5 | 32268.0703 | 23824.699
10:00 |  | 139.3037 |  | F | 0.38322 | 70.641 | 99.0584 | 5 | 32300.1035 | 23840.5299
10:30 |  | 142.0738 |  | F | 0.38325 | 70.764 | 99.07 | 5 | 32287.2988 | 23825.3392
11:00 |  | 105.2331 |  | F | 0.38323 | 70.5684 | 99.0834 | 5 | 32173.5078 | 23758.1133
11:30 |  | 115.9673 |  | F | 0.38324 | 70.8234 | 99.1031 | 5 | 32120.3496 | 23705.9776
12:00 |  | 118.3539 |  | F | 0.38406 | 71.0463 | 99.1173 | 5 | 32063.4922 | 23652.0838
12:30 |  | 120.7114 |  | F | 0.4207 | 71.1592 | 99.1212 | 5 | 32190.9121 | 23739.2391
13:00 |  | 120.9264 |  | F | 0.55187 | 71.3405 | 99.1321 | 5 | 32124.3008 | 23680.2397
13:30 |  | 114.9407 |  | F | 0.77312 | 72.2062 | 99.1328 | 5 | 36689.957 | 26978.1812
14:00 |  | 111.4708 |  | F | 0.9519 | 72.5489 | 99.1376 | 5 | 36847.543 | 27068.4996
14:30 |  | 108.8617 |  | F | 1.0218 | 72.0113 | 99.144 | 5 | 36396.1211 | 26780.2654
15:00 |  | 107.0469 |  | F | 1.0032 | 71.1355 | 99.149 | 5 | 36142.9219 | 26662.9444
15:30 |  | 100.3562 |  | F | 0.95056 | 70.2272 | 99.1439 | 5 | 35878.8594 | 26536.798
16:00 |  | 88.9498 |  | F | 0.86592 | 69.4403 | 99.1401 | 5 | 35842.2188 | 26569.5694
16:30 |  | 92.1237 |  | F | 0.79023 | 68.6933 | 99.1432 | 5 | 35774.832 | 26578.3979
17:00 |  | 92.5985 |  | F | 0.73421 | 67.9453 | 99.1457 | 5 | 35437.2344 | 26385.9798
17:30 |  | 89.4968 |  | F | 0.72923 | 67.2678 | 99.1467 | 5 | 36003.6445 | 26861.3479
18:00 |  | 86.8823 |  | F | 0.88796 | 66.6138 | 99.1521 | 5 | 36105.0156 | 26990.3061
18:30 |  | 86.2074 |  | F | 0.90129 | 66.0952 | 99.1617 | 5 | 36517.5391 | 27343.0662
19:00 |  | 90.3711 |  | F | 0.95494 | 65.6505 | 99.1633 | 5 | 36497.8477 | 27364.6166
19:30 |  | 86.0923 |  | F | 0.97559 | 65.3283 | 99.1798 | 5 | 36566.9258 | 27447.0957
20:00 |  | 86.0612 |  | F | 1.0035 | 65.073 | 99.1965 | 5 | 36539.2148 | 27451.6139
20:30 |  | 91.8449 |  | F | 1.0392 | 64.9531 | 99.2079 | 5 | 36519.9688 | 27450.0467
21:00 |  | 92.6706 |  | F | 0.7658 | 64.8112 | 99.2203 | 5 | 35741.5703 | 26879.605
21:30 |  | 102.1657 |  | F | 0.59888 | 64.7309 | 99.2245 | 5 | 35671.3555 | 26834.2866
22:00 |  | 128.6315 |  | F | 0.5876 | 64.7405 | 99.224 | 5 | 35641.1562 | 26810.6709
22:30 |  | 134.0031 |  | F | 0.69643 | 64.7911 | 99.2234 | 5 | 35632.2227 | 26799.7918
23:00 |  | 135.5116 |  | F | 0.50306 | 64.9299 | 99.2249 | 5 | 35626.4336 | 26784.8407
23:30 |  | 144.0413 |  | F | 0.40616 | 65.0843 | 99.2312 | 5 | 35634.957 | 26780.7182
24:00 |  | 150.2898 |  | F | 0.3854 | 65.366 | 99.2331 | 5 | 35509.668 | 26664.8612
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie