## denny
Denný protokol za |  | 2023-07-29
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 93.5205 |  | F | 0.39045 | 69.8441 | 98.7246 | 5 | 36794.3376 | 27138.889
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 9 / 18,8 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 60.926 | 0 |  | 0.21048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 325.6667 |  |  | 325.6667 |  |  |  |  | 325.6667
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 42.7478 |  | F | 0.38928 | 72.1771 | 98.7622 | 5 | 37295.0195 | 27322.8743
01:00 |  | 44.2754 |  | F | 0.38764 | 70.9945 | 98.7677 | 5 | 37409.6836 | 27502.5818
01:30 |  | 42.45 |  | F | 0.38679 | 69.8558 | 98.7662 | 5 | 37838.5469 | 27909.7973
02:00 |  | 42.3183 |  | F | 0.38606 | 68.803 | 98.753 | 5 | 37975.8789 | 28093.5855
02:30 |  | 43.0508 |  | F | 0.38806 | 67.8478 | 98.7397 | 5 | 38085.5938 | 28249.8586
03:00 |  | 41.5794 |  | F | 0.386 | 66.9875 | 98.7225 | 5 | 38066.1992 | 28301.9584
03:30 |  | 41.4275 |  | F | 0.39423 | 66.2447 | 98.7049 | 5 | 38104.2695 | 28387.2109
04:00 |  | 46.7638 |  | F | 0.3889 | 65.6249 | 98.6935 | 5 | 38122.4492 | 28449.4178
04:30 |  | 62.5258 |  | F | 0.38923 | 65.0951 | 98.6814 | 5 | 38394.168 | 28693.5712
05:00 |  | 77.9374 |  | F | 0.39182 | 64.7063 | 98.679 | 5 | 38485.0312 | 28793.8692
05:30 |  | 106.1675 |  | F | 0.39051 | 64.4169 | 98.6797 | 5 | 37995.168 | 28451.9157
06:00 |  | 130.8358 |  | F | 0.38856 | 64.2016 | 98.689 | 5 | 37427.7461 | 28047.5718
06:30 |  | 142.5485 |  | F | 0.39538 | 64.0079 | 98.697 | 5 | 36657.5938 | 27488.4135
07:00 |  | 153.5586 |  | F | 0.39668 | 63.9735 | 98.696 | 5 | 36986.793 | 27737.8483
07:30 |  | 153.7238 |  | F | 0.39429 | 64.0657 | 98.6987 | 5 | 37270.5625 | 27943.7488
08:00 |  | 160.0769 |  | F | 0.38881 | 64.221 | 98.7152 | 5 | 37231.6953 | 27906.4358
08:30 |  | 135.0525 |  | F | 0.38583 | 64.3819 | 98.7388 | 5 | 37165.8164 | 27850.4422
09:00 |  | 100.2624 |  | F | 0.39262 | 64.8055 | 98.7449 | 5 | 37147.8438 | 27803.7942
09:30 |  | 71.7252 |  | F | 0.39239 | 65.386 | 98.7386 | 5 | 37080.6328 | 27704.1458
10:00 |  | 71.7405 |  | F | 0.39198 | 65.8973 | 98.7361 | 5 | 37085.625 | 27665.3789
10:30 |  | 98.1862 |  | F | 0.38568 | 66.42 | 98.728 | 5 | 37063.7734 | 27604.2498
11:00 |  | 106.8622 |  | F | 0.38422 | 67.0325 | 98.7251 | 5 | 37064.8594 | 27554.5619
11:30 |  | 138.8172 |  | F | 0.38559 | 67.6569 | 98.7191 | 5 | 36940.7773 | 27410.3287
12:00 |  | 150.8154 |  | F | 0.38658 | 68.3814 | 98.7081 | 5 | 36943.0508 | 27350.8238
12:30 |  | 150.6372 |  | F | 0.38396 | 69.0222 | 98.7037 | 5 | 36837.4062 | 27220.3256
13:00 |  | 144.7893 |  | F | 0.385 | 69.5929 | 98.6971 | 5 | 36816.4922 | 27157.7598
13:30 |  | 147.887 |  | F | 0.38591 | 69.9853 | 98.689 | 5 | 36759.8359 | 27082.7039
14:00 |  | 142.9691 |  | F | 0.38438 | 70.4704 | 98.6911 | 5 | 36679.2773 | 26985.8039
14:30 |  | 144.8658 |  | F | 0.38456 | 70.8037 | 98.6976 | 5 | 36792.0625 | 27044.3315
15:00 |  | 113.5301 |  | F | 0.38423 | 71.1852 | 98.6762 | 5 | 36685.2031 | 26930.0666
15:30 |  | 46.4108 |  | F | 0.38723 | 71.8503 | 98.6887 | 5 | 36537.043 | 26772.9828
16:00 |  | 41.127 |  | F | 0.39397 | 72.3822 | 98.6903 | 5 | 36372.4336 | 26611.7747
16:30 |  | 36.228 |  | F | 0.38989 | 72.9013 | 98.6915 | 5 | 36414.793 | 26603.1158
17:00 |  | 36.6385 |  | F | 0.39151 | 73.3648 | 98.6825 | 5 | 36410.8633 | 26562.2448
17:30 |  | 49.7821 |  | F | 0.39412 | 73.7288 | 98.6881 | 5 | 35961.1055 | 26208.094
18:00 |  | 55.8131 |  | F | 0.39862 | 73.9797 | 98.7133 | 5 | 35419.8203 | 25801.5353
18:30 |  | 61.127 |  | F | 0.393 | 73.9959 | 98.7489 | 5 | 35480.1172 | 25853.5776
19:00 |  | 68.7829 |  | F | 0.39864 | 74.1456 | 98.7558 | 5 | 35422.8984 | 25802.5503
19:30 |  | 75.9562 |  | F | 0.39268 | 74.4585 | 98.7537 | 5 | 35784.7852 | 26042.148
20:00 |  | 81.8569 |  | F | 0.39189 | 74.8186 | 98.7535 | 5 | 35989.6641 | 26164.0881
20:30 |  | 164.0228 |  | F | 0.3975 | 74.9472 | 98.7791 | 5 | 36009.2656 | 26175.4546
21:00 |  | 179.2563 |  | F | 0.40452 | 74.9699 | 98.7738 | 5 | 36047.0938 | 26199.8442
21:30 |  | 189.9188 |  | F | 0.39121 | 75.0529 | 98.7737 | 5 | 36029.7656 | 26180.9648
22:00 |  | 200.5817 |  | F | 0.40478 | 75.096 | 98.7685 | 5 | 35610.0547 | 25871.427
22:30 |  | 50.6557 |  | F | 0.38746 | 75.2652 | 98.7719 | 5 | 35392.0898 | 25701.4718
23:00 |  | 36.3561 |  | F | 0.39003 | 75.6233 | 98.7745 | 5 | 35482.7578 | 25741.5278
23:30 |  | 30.7881 |  | F | 0.38648 | 75.7929 | 98.7638 | 5 | 35459.7734 | 25709.5696
24:00 |  | 33.5543 |  | F | 0.39275 | 75.9005 | 98.7712 | 5 | 35894.8242 | 26018.9237
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie