## denny
Denný protokol za |  | 2024-02-16
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 197.2231 |  | F | 0.4329 | 77.9695 | 99.4379 | 5 | 56782.651 | 41195.1725
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 195.0361 | 0 |  | 0.42779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 494.3421 |  |  | 494.3421 |  |  |  |  | 494.3421
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 226.7424 |  | F | 0.47489 | 77.0678 | 99.4134 | 5 | 57089.0469 | 41512.1113
01:00 |  | 235.277 |  | F | 0.46041 | 77.1756 | 99.4158 | 5 | 57436.5703 | 41752.9847
01:30 |  | 248.2519 |  | F | 0.46251 | 77.379 | 99.4129 | 5 | 57344.5352 | 41660.6794
02:00 |  | 244.705 |  | F | 0.41619 | 77.4477 | 99.4033 | 5 | 57411.918 | 41697.4262
02:30 |  | 245.4188 |  | F | 0.42407 | 77.6404 | 99.395 | 5 | 57371.3867 | 41641.6008
03:00 |  | 244.8944 |  | F | 0.42305 | 77.8013 | 99.3851 | 5 | 57246.0273 | 41527.4561
03:30 |  | 223.1721 |  | F | 0.49745 | 77.9088 | 99.3737 | 5 | 57205.8008 | 41480.7999
04:00 |  | 223.2528 |  | F | 0.42121 | 78.0888 | 99.3684 | 5 | 57126.6016 | 41399.9111
04:30 |  | 221.3068 |  | F | 0.4352 | 78.3773 | 99.3711 | 5 | 57101.625 | 41348.9882
05:00 |  | 219.1228 |  | F | 0.40863 | 78.5755 | 99.3812 | 5 | 57045.6211 | 41289.3513
05:30 |  | 211.9836 |  | F | 0.42296 | 78.5217 | 99.3896 | 5 | 57128.6133 | 41359.2242
06:00 |  | 219.126 |  | F | 0.43183 | 78.1516 | 99.3964 | 5 | 57068.8594 | 41362.3306
06:30 |  | 218.5004 |  | F | 0.41499 | 78.041 | 99.3919 | 5 | 57148.5547 | 41431.2813
07:00 |  | 219.6494 |  | F | 0.43444 | 78.067 | 99.3897 | 5 | 57123.2734 | 41408.9395
07:30 |  | 211.1266 |  | F | 0.43977 | 77.9457 | 99.4073 | 5 | 56788.7734 | 41187.976
08:00 |  | 207.1688 |  | F | 0.4212 | 77.4947 | 99.4215 | 5 | 56701.2422 | 41183.2713
08:30 |  | 193.5602 |  | F | 0.44685 | 77.3281 | 99.435 | 5 | 56987.7734 | 41416.6784
09:00 |  | 185.7542 |  | F | 0.41536 | 77.4597 | 99.4359 | 5 | 58186.8789 | 42272.6755
09:30 |  | 183.0172 |  | F | 0.44581 | 77.7562 | 99.4414 | 5 | 58632.3906 | 42562.6925
10:00 |  | 190.4239 |  | F | 0.44143 | 78.1056 | 99.4469 | 5 | 58655.1875 | 42539.2317
10:30 |  | 186.2262 |  | F | 0.43463 | 78.0728 | 99.4511 | 5 | 58533.3867 | 42456.6504
11:00 |  | 187.8016 |  | F | 0.4462 | 77.9989 | 99.4643 | 5 | 58647.0078 | 42553.6696
11:30 |  | 194.4068 |  | F | 0.42824 | 78.1644 | 99.4708 | 5 | 58210.875 | 42220.0951
12:00 |  | 198.5472 |  | F | 0.48691 | 78.3532 | 99.4646 | 5 | 57252.0234 | 41499.7418
12:30 |  | 191.1374 |  | F | 0.51979 | 78.6001 | 99.4398 | 5 | 57068.3984 | 41327.3178
13:00 |  | 191.835 |  | F | 0.43803 | 78.8529 | 99.4254 | 5 | 57019.3008 | 41256.1414
13:30 |  | 198.0597 |  | F | 0.39325 | 79.1715 | 99.4243 | 5 | 56814.9805 | 41070.6371
14:00 |  | 198.2195 |  | F | 0.38717 | 79.3851 | 99.4318 | 5 | 56005.0312 | 40463.6822
14:30 |  | 198.5343 |  | F | 0.38966 | 79.3559 | 99.4405 | 5 | 55409.8711 | 40040.5018
15:00 |  | 198.5039 |  | F | 0.42747 | 79.3225 | 99.4445 | 5 | 54872.5078 | 39657.5233
15:30 |  | 199.0931 |  | F | 0.5011 | 79.4097 | 99.446 | 5 | 54788.4336 | 39587.5927
16:00 |  | 200.1677 |  | F | 0.40277 | 79.5329 | 99.4344 | 5 | 55006.793 | 39726.8446
16:30 |  | 185.918 |  | F | 0.44409 | 79.6525 | 99.4292 | 5 | 54967.2891 | 39682.7561
17:00 |  | 187.6564 |  | F | 0.4085 | 79.5995 | 99.4277 | 5 | 55035.8945 | 39737.6723
17:30 |  | 185.1964 |  | F | 0.44942 | 79.3353 | 99.4403 | 5 | 55090.6719 | 39812.0547
18:00 |  | 189.0507 |  | F | 0.51682 | 78.9289 | 99.4627 | 5 | 55172.1953 | 39926.0135
18:30 |  | 183.4257 |  | F | 0.42096 | 78.4072 | 99.4684 | 5 | 55269.1484 | 40057.8095
19:00 |  | 178.2815 |  | F | 0.47905 | 78.3213 | 99.4786 | 5 | 55410.0664 | 40173.8844
19:30 |  | 164.5839 |  | F | 0.47731 | 78.1795 | 99.4866 | 5 | 55305.2852 | 40117.309
20:00 |  | 156.6216 |  | F | 0.40522 | 77.7521 | 99.4862 | 5 | 55236.0625 | 40115.7736
20:30 |  | 156.7012 |  | F | 0.40374 | 77.4293 | 99.4944 | 5 | 56167.8359 | 40833.3886
21:00 |  | 172.3682 |  | F | 0.40013 | 77.062 | 99.4994 | 5 | 56579.1055 | 41177.5851
21:30 |  | 178.0518 |  | F | 0.40004 | 76.6281 | 99.4995 | 5 | 56622.4766 | 41260.3241
22:00 |  | 165.7454 |  | F | 0.38667 | 76.2406 | 99.4915 | 5 | 56756.3398 | 41400.3856
22:30 |  | 159.7959 |  | F | 0.38847 | 75.8531 | 99.4895 | 5 | 58169.3398 | 42477.3458
23:00 |  | 165.027 |  | F | 0.39419 | 75.7277 | 99.4783 | 5 | 58062.6328 | 42409.9056
23:30 |  | 157.7011 |  | F | 0.4037 | 75.5015 | 99.4827 | 5 | 57897.9141 | 42318.8707
24:00 |  | 165.5984 |  | F | 0.40752 | 75.3659 | 99.4899 | 5 | 57395.7031 | 41971.1937
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie