## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-11
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 78.1146 | 339.6643 |  | F
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 316.9996 | 1378.0385 | 1.4975
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 4057.063 | 4057.063 | 4057.063
Výroba |  | x | x | 22515
Emisný faktor |  | x | x | 6.6512e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 74.7367 | 302.7229 |  | F | 52.1681 | 98.0695 | 0.79999 | 208865.5938 | 168420.5938
01:00 |  | 71.9784 | 312.1836 |  | F | 51.8881 | 98.0605 | 0.79999 | 209189.9062 | 168812
01:30 |  | 73.6429 | 337.1949 |  | F | 51.6667 | 98.057 | 0.79999 | 209402.5938 | 169093
02:00 |  | 77.0757 | 343.8906 |  | F | 51.7169 | 98.0653 | 0.79999 | 209813.7969 | 169413.2969
02:30 |  | 76.4137 | 321.4174 |  | F | 51.6457 | 98.0633 | 0.79999 | 208334.2969 | 168252.0938
03:00 |  | 75.3811 | 317.3104 |  | F | 51.5378 | 98.0549 | 0.79999 | 208695 | 168585.2031
03:30 |  | 74.9709 | 334.0303 |  | F | 51.508 | 98.0421 | 0.79999 | 208703.7031 | 168585.2031
04:00 |  | 74.6968 | 335.2729 |  | F | 51.3142 | 98.0149 | 0.79999 | 210222.7969 | 169866.5
04:30 |  | 75.3153 | 330.6649 |  | F | 51.0573 | 98.0127 | 0.79999 | 209583.4062 | 169480.2969
05:00 |  | 74.3481 | 336.6035 |  | F | 50.8511 | 98.0033 | 0.79999 | 210442.2969 | 170267
05:30 |  | 75.8971 | 343.507 |  | F | 50.7434 | 98.0125 | 0.79999 | 209120.5 | 169269.7031
06:00 |  | 73.9965 | 339.9383 |  | F | 50.5014 | 98.0142 | 0.79999 | 210347.2031 | 170392.4062
06:30 |  | 77.1104 | 323.6795 |  | F | 50.0691 | 98.0192 | 0.79999 | 210872.0938 | 171055
07:00 |  | 92.3761 | 358.2599 |  | F | 50.0269 | 98.0183 | 0.79999 | 211434.2969 | 171532.2031
07:30 |  | 95.9859 | 334.2004 |  | F | 49.9279 | 98.0271 | 0.79999 | 211149 | 171367.0938
08:00 |  | 87.9002 | 361.5363 |  | F | 49.7245 | 98.0353 | 0.79999 | 210419.2031 | 170898.7969
08:30 |  | 102.7334 | 404.2512 |  | F | 50.6462 | 98.0469 | 0.79999 | 210644.7969 | 170615.2969
09:00 |  | 95.2934 | 385.9369 |  | F | 51.1442 | 98.0398 | 0.79999 | 210967.9062 | 170602.2969
09:30 |  | 88.8098 | 387.442 |  | F | 51.4314 | 98.0451 | 0.79999 | 209832.2031 | 169542.7969
10:00 |  | 85.3696 | 365.7455 |  | F | 52.3599 | 98.0489 | 0.79999 | 210856.7969 | 169891.7031
10:30 |  | 81.133 | 365.4994 |  | F | 53.2902 | 98.0456 | 0.79999 | 208678 | 167650.5
11:00 |  | 81.4074 | 356.2123 |  | F | 53.5563 | 98.0513 | 0.79999 | 210116.7969 | 168678.7031
11:30 |  | 78.3954 | 334.61 |  | F | 53.7509 | 98.0441 | 0.79999 | 209074.0938 | 167729.7969
12:00 |  | 77.6584 | 348.899 |  | F | 53.8713 | 98.0335 | 0.79999 | 209310.2969 | 167839.0938
12:30 |  | 78.4759 | 371.4709 |  | F | 53.9209 | 98.0345 | 0.79999 | 209275.0938 | 167787
13:00 |  | 73.9916 | 360.6453 |  | F | 54.3442 | 98.0302 | 0.79999 | 209113.9062 | 167435
13:30 |  | 74.9959 | 378.7775 |  | F | 55.1876 | 98.0177 | 0.79999 | 209228.2031 | 167073.7969
14:00 |  | 77.4168 | 361.3883 |  | F | 55.4701 | 98.0015 | 0.79999 | 207951.5 | 165884.2031
14:30 |  | 75.7249 | 347.5094 |  | F | 55.8714 | 97.9926 | 0.79999 | 208542.7969 | 166138.0938
15:00 |  | 73.6699 | 344.0512 |  | F | 55.961 | 97.9784 | 0.79999 | 207463.5938 | 165208.5
15:30 |  | 77.2204 | 336.9996 |  | F | 55.0085 | 97.9848 | 0.79999 | 209123.7969 | 167023.7031
16:00 |  | 76.2075 | 336.915 |  | F | 53.7546 | 97.9962 | 0.79999 | 209400 | 167906.0938
16:30 |  | 72.7688 | 340.6395 |  | F | 54.4194 | 97.9849 | 0.79999 | 208879.0938 | 167130.0938
17:00 |  | 78.956 | 310.3473 |  | F | 54.6752 | 97.9955 | 0.79999 | 209618.5938 | 167608.7031
17:30 |  | 79.8097 | 298.5199 |  | F | 52.7441 | 98.0672 | 0.79999 | 209061.7031 | 168273.7969
18:00 |  | 73.0766 | 309.2578 |  | F | 50.7447 | 98.0587 | 0.79999 | 209053.7969 | 169293.4062
18:30 |  | 73.9721 | 319.8846 |  | F | 51.7191 | 98.0495 | 0.79999 | 210266.7031 | 169751.5
19:00 |  | 77.8026 | 327.9996 |  | F | 52.4723 | 98.0445 | 0.79999 | 210255.7969 | 169340.5938
19:30 |  | 75.231 | 310.1373 |  | F | 52.3841 | 98.0412 | 0.79999 | 209406.5938 | 168696.2031
20:00 |  | 73.1163 | 314.6082 |  | F | 51.9857 | 98.0618 | 0.79999 | 209121.2969 | 168708
20:30 |  | 74.6068 | 327.8713 |  | F | 51.646 | 98.0953 | 0.79999 | 210894 | 170374.7031
21:00 |  | 77.1732 | 324.523 |  | F | 51.4646 | 98.0943 | 0.79999 | 209829.0938 | 169607.2969
21:30 |  | 75.0908 | 317.3193 |  | F | 51.3446 | 98.1042 | 0.79999 | 211322.9062 | 170895
22:00 |  | 72.497 | 323.5299 |  | F | 51.2026 | 98.1146 | 0.79999 | 211918.7031 | 171470.2031
22:30 |  | 75.072 | 328.8758 |  | F | 50.9913 | 98.1031 | 0.79999 | 209594.7031 | 169680.5938
23:00 |  | 73.4272 | 331.2221 |  | F | 50.9207 | 98.1029 | 0.79999 | 210881 | 170758.5938
23:30 |  | 71.939 | 349.131 |  | F | 50.7181 | 98.1182 | 0.79999 | 209377.0938 | 169673.4062
24:00 |  | 74.6317 | 351.2516 |  | F | 50.5686 | 98.1405 | 0.79999 | 210334.4062 | 170566.9062
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie