## denny
Denný protokol za |  | 2025-03-12
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 232.5718 |  | F | 0.0044146 |  | 75.1737 |  | 97.6675 | 5.1 | 89839.0244 | 64461.3231
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 359.7029 | 0 |  | 0.00669 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 773.5359 |  |  | 773.5359 | [6 empty] | 773.5359
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 223.5662 |  | F | 0 |  | 74.16 |  | 97.8163 | 5.1 | 90880.9219 | 65497.4819
01:00 |  | 225.5016 |  | F | 0 |  | 74.0336 |  | 97.8081 | 5.1 | 91014.0938 | 65611.8249
01:30 |  | 223.9848 |  | F | 0 |  | 74.3015 |  | 97.7924 | 5.1 | 90685.5 | 65314.0666
02:00 |  | 222.0711 |  | F | 0 |  | 74.262 |  | 97.7608 | 5.1 | 90740.25 | 65339.8203
02:30 |  | 219.417 |  | F | 0 |  | 74.4789 |  | 97.7348 | 5.1 | 90859.0391 | 65367.1094
03:00 |  | 214.5283 |  | F | 0 |  | 74.678 |  | 97.7308 | 5.1 | 90638.2344 | 65168.2597
03:30 |  | 220.8895 |  | F | 0 |  | 74.7015 |  | 97.7134 | 5.1 | 90723.2812 | 65213.3805
04:00 |  | 222.1583 |  | F | 0 |  | 74.5035 |  | 97.7049 | 5.1 | 90725.7266 | 65246.6188
04:30 |  | 244.1629 |  | F | 0.00547 |  | 74.4528 |  | 97.7058 | 5.1 | 90624.25 | 65183.7351
05:00 |  | 229.2661 |  | F | 0 |  | 74.3448 |  | 97.6927 | 5.1 | 90859.3672 | 65364.4186
05:30 |  | 225.9199 |  | F | 0 |  | 74.2182 |  | 97.6955 | 5.1 | 90617.9844 | 65216.4
06:00 |  | 224.9269 |  | F | 0 |  | 74.3846 |  | 97.7156 | 5.1 | 90459.4688 | 65084.5421
06:30 |  | 226.761 |  | F | 0 |  | 74.7968 |  | 97.7137 | 5.1 | 90356.6406 | 64932.2476
07:00 |  | 225.1267 |  | F | 0 |  | 74.7101 |  | 97.7133 | 5.1 | 90309.6016 | 64914.3974
07:30 |  | 220.1487 |  | F | 0 |  | 74.6388 |  | 97.7076 | 5.1 | 89997.1953 | 64699.3105
08:00 |  | 236.7416 |  | F | 0 |  | 74.7101 |  | 97.7117 | 5.1 | 90335.0781 | 64931.6276
08:30 |  | 241.0937 |  | F | 0 |  | 74.7374 |  | 97.7229 | 5.1 | 90446.5938 | 65014.1423
09:00 |  | 241.4612 |  | F | 0 |  | 74.8627 |  | 97.7164 | 5.1 | 90278.2812 | 64865.4645
09:30 |  | 241.0831 |  | F | 0 |  | 74.7067 |  | 97.7436 | 5.1 | 90025.9297 | 64731.1855
10:00 |  | 243.3766 |  | F | 0 |  | 75.2392 |  | 97.7645 | 5.1 | 90154.375 | 64738.2925
10:30 |  | 240.3954 |  | F | 0 |  | 75.6101 |  | 97.7587 | 5.1 | 90156.2422 | 64666.9276
11:00 |  | 236.8686 |  | F | 0 |  | 75.3715 |  | 97.7509 | 5.1 | 90573.3047 | 65005.3838
11:30 |  | 239.7222 |  | F | 0 |  | 75.2219 |  | 97.7383 | 5.1 | 91855.6172 | 65945.5622
12:00 |  | 239.3345 |  | F | 0 |  | 75.0766 |  | 97.7297 | 5.1 | 91822.5625 | 65943.5278
12:30 |  | 238.4156 |  | F | 0 |  | 75.2155 |  | 97.7031 | 5.1 | 91466.9297 | 65644.0197
13:00 |  | 239.7305 |  | F | 0 |  | 75.6068 |  | 97.6861 | 5.1 | 91293.5156 | 65434.6692
13:30 |  | 233.8576 |  | F | 0.0099 |  | 75.8477 |  | 97.6745 | 5.1 | 91367.6953 | 65434.8958
14:00 |  | 236.7635 |  | F | 0 |  | 75.9002 |  | 97.6529 | 5.1 | 91346.0781 | 65395.0745
14:30 |  | 233.2802 |  | F | 0 |  | 75.7209 |  | 97.6244 | 5.1 | 91237.5703 | 65331.8895
15:00 |  | 232.5026 |  | F | 0 |  | 75.8977 |  | 97.6202 | 5.1 | 91088.9062 | 65189.6365
15:30 |  | 231.5661 |  | F | 0 |  | 76.0642 |  | 97.6176 | 5.1 | 91133.4766 | 65188.6414
16:00 |  | 228.9033 |  | F | 0.01194 |  | 75.7892 |  | 97.6107 | 5.1 | 90957.5625 | 65109.4972
16:30 |  | 228.154 |  | F | 0 |  | 75.7978 |  | 97.5979 | 5.1 | 90688.3516 | 64906.6976
17:00 |  | 228.7651 |  | F | 0.00225 |  | 76.3626 |  | 97.6107 | 5.1 | 90736.9609 | 64845.073
17:30 |  | 225.2904 |  | F | 0 |  | 76.085 |  | 97.6064 | 5.1 | 90762.8516 | 64912.2441
18:00 |  | 225.7877 |  | F | 0.01734 |  | 75.9823 |  | 97.6079 | 5.1 | 90596.3438 | 64813.218
18:30 |  | 224.1214 |  | F | 0.04926 |  | 75.8034 |  | 97.6078 | 5.1 | 90485.1406 | 64766.7685
19:00 |  | 235.3265 |  | F | 0.01718 |  | 75.6968 |  | 97.6069 | 5.1 | 85874.7812 | 61485.0281
19:30 |  | 233.4152 |  | F | 0 |  | 75.7697 |  | 97.607 | 5.1 | 86518.3906 | 61932.9449
20:00 |  | 237.7413 |  | F | 0.04034 |  | 75.5428 |  | 97.6035 | 5.1 | 86931.5781 | 62267.0184
20:30 |  | 236.6676 |  | F | 0.03163 |  | 75.5164 |  | 97.595 | 5.1 | 86884.3438 | 62232.494
21:00 |  | 236.6435 |  | F | 0 |  | 75.8363 |  | 97.5816 | 5.1 | 86976.1016 | 62232.5597
21:30 |  | 238.6285 |  | F | 0 |  | 75.6257 |  | 97.5821 | 5.1 | 86888.5859 | 62207.7579
22:00 |  | 240.538 |  | F | 0.02659 |  | 75.6075 |  | 97.5679 | 5.1 | 86880.3125 | 62196.0094
22:30 |  | 240.8481 |  | F | 0 |  | 75.2442 |  | 97.5436 | 5.1 | 86693.7188 | 62111.7238
23:00 |  | 241.4398 |  | F | 0 |  | 75.0046 |  | 97.519 | 5.1 | 86774.3281 | 62196.5814
23:30 |  | 244.7313 |  | F | 0 |  | 75.3002 |  | 97.499 | 5.1 | 86765.6016 | 62124.7853
24:00 |  | 241.8232 |  | F | 0 |  | 74.9202 |  | 97.4714 | 5.1 | 86784.5078 | 62188.5517
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie