## denny
Denný protokol za |  | 2023-05-17
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 65.1941 |  | F | 0.39527 | 79.0759 | 98.7537 | 5 | 57718.0734 | 41454.0798
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 64.8415 | 0 |  | 0.39315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 497.449 |  |  | 497.449 |  |  |  |  | 497.449
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 99.2749 |  | F | 0.39533 | 78.9163 | 98.4799 | 5 | 56853.4141 | 40737.5652
01:00 |  | 99.2915 |  | F | 0.39869 | 79.5491 | 98.477 | 5 | 57074.4375 | 40821.3823
01:30 |  | 97.9845 |  | F | 0.40539 | 79.9648 | 98.4701 | 5 | 57123.043 | 40805.1569
02:00 |  | 96.1207 |  | F | 0.39174 | 78.9792 | 98.461 | 5 | 57566.4883 | 41233.2316
02:30 |  | 95.4328 |  | F | 0.3951 | 78.4121 | 98.4686 | 5 | 57535.2852 | 41280.5571
03:00 |  | 95.35 |  | F | 0.38972 | 78.6076 | 98.4597 | 5 | 57528.6133 | 41249.0745
03:30 |  | 94.952 |  | F | 0.38712 | 79.121 | 98.4555 | 5 | 57480.0781 | 41152.4835
04:00 |  | 94.9945 |  | F | 0.38583 | 79.783 | 98.4593 | 5 | 57489.9648 | 41083.934
04:30 |  | 92.7519 |  | F | 0.39684 | 79.7488 | 98.4644 | 5 | 57571.2188 | 41148.1326
05:00 |  | 90.5332 |  | F | 0.38947 | 78.7818 | 98.4665 | 5 | 57687.7305 | 41345.5809
05:30 |  | 89.1009 |  | F | 0.39309 | 78.8469 | 98.4889 | 5 | 57632.6211 | 41307.7967
06:00 |  | 87.5398 |  | F | 0.38448 | 79.3686 | 98.507 | 5 | 57510.9336 | 41167.1589
06:30 |  | 87.266 |  | F | 0.39165 | 80.0701 | 98.5302 | 5 | 57557.9414 | 41128.6652
07:00 |  | 86.5334 |  | F | 0.39095 | 79.4729 | 98.5615 | 5 | 57449.4414 | 41133.7315
07:30 |  | 88.3216 |  | F | 0.39187 | 79.0631 | 98.5731 | 5 | 57655.6094 | 41334.2414
08:00 |  | 89.0411 |  | F | 0.39813 | 79.532 | 98.5989 | 5 | 57505.7188 | 41182.7198
08:30 |  | 89.7528 |  | F | 0.40632 | 80.2614 | 98.6235 | 5 | 57518.7422 | 41117.3233
09:00 |  | 88.3039 |  | F | 0.40071 | 79.5216 | 98.637 | 5 | 57503.8867 | 41198.5293
09:30 |  | 87.8731 |  | F | 0.38969 | 79.3367 | 98.6558 | 5 | 57498.8359 | 41224.4068
10:00 |  | 84.1831 |  | F | 0.39544 | 80.0229 | 98.6646 | 5 | 57137.25 | 40889.2046
10:30 |  | 74.6283 |  | F | 0.39408 | 80.0378 | 98.6842 | 5 | 56954.8281 | 40765.0541
11:00 |  | 78.7697 |  | F | 0.3902 | 79.3122 | 98.718 | 5 | 56715.1172 | 40690.975
11:30 |  | 66.6985 |  | F | 0.38754 | 79.1868 | 98.7465 | 5 | 56633.6055 | 40658.6685
12:00 |  | 10.1312 |  | F | 0.39505 | 78.9651 | 98.7789 | 5 | 56342.1719 | 40488.1949
12:30 |  | 3.5555 |  | F | 0.39161 | 77.8976 | 98.8045 | 5 | 56375.8359 | 40646.0979
13:00 |  | 0 |  | F | 0.39116 | 77.6567 | 98.8124 | 5 | 56008.707 | 40412.3847
13:30 |  | 0 |  | F | 0.4003 | 78.1881 | 98.8098 | 5 | 56116.0195 | 40427.5263
14:00 |  | 0 |  | F | 0.39633 | 78.301 | 98.8226 | 5 | 56925.7148 | 41002.9628
14:30 |  | 1.4921 |  | F | 0.39898 | 77.5057 | 98.8383 | 5 | 57540.5508 | 41546.4218
15:00 |  | 19.0097 |  | F | 0.40851 | 77.3738 | 98.8417 | 5 | 58210.1602 | 42047.1684
15:30 |  | 28.1802 |  | F | 0.39225 | 77.5138 | 98.8402 | 5 | 58225.3945 | 42040.7597
16:00 |  | 35.7689 |  | F | 0.40837 | 77.7691 | 98.8422 | 5 | 58522.0273 | 42225.0508
16:30 |  | 52.6469 |  | F | 0.40777 | 78.0809 | 98.8595 | 5 | 58750.793 | 42359.9006
17:00 |  | 68.1008 |  | F | 0.39641 | 78.4303 | 98.8821 | 5 | 58666.6406 | 42266.8468
17:30 |  | 73.5349 |  | F | 0.39274 | 78.8075 | 98.8918 | 5 | 58667.0352 | 42225.9658
18:00 |  | 78.1204 |  | F | 0.38556 | 79.0943 | 98.9201 | 5 | 58646.9141 | 42189.1794
18:30 |  | 88.3122 |  | F | 0.38809 | 79.3422 | 98.9434 | 5 | 58746.1094 | 42240.7692
19:00 |  | 95.0208 |  | F | 0.39834 | 79.6114 | 98.9684 | 5 | 58695.7305 | 42182.9944
19:30 |  | 78.294 |  | F | 0.38944 | 79.9612 | 98.9955 | 5 | 58737.8008 | 42182.948
20:00 |  | 13.2067 |  | F | 0.39881 | 80.479 | 99.0154 | 5 | 58603.332 | 42033.1917
20:30 |  | 4.1736 |  | F | 0.4009 | 80.9005 | 99.0322 | 5 | 58548.0586 | 41950.6784
21:00 |  | 5.3982 |  | F | 0.39661 | 79.5278 | 99.0602 | 5 | 58538.1211 | 42118.7286
21:30 |  | 40.9465 |  | F | 0.39212 | 78.6021 | 99.0764 | 5 | 58555.8125 | 42249.2542
22:00 |  | 65.4218 |  | F | 0.38955 | 78.6651 | 99.0864 | 5 | 58333.418 | 42085.473
22:30 |  | 74.948 |  | F | 0.39856 | 79.144 | 99.0863 | 5 | 58402.0664 | 42077.6822
23:00 |  | 78.1384 |  | F | 0.38994 | 79.6832 | 99.094 | 5 | 58467.3008 | 42063.609
23:30 |  | 79.6733 |  | F | 0.38935 | 79.5722 | 99.1062 | 5 | 58263.8945 | 41935.5982
24:00 |  | 80.5455 |  | F | 0.42675 | 78.673 | 99.1176 | 5 | 58393.1094 | 42140.8683
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie