## denny
Denný protokol za |  | 2024-03-27
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 213.2639 |  | F | 0.47263 | 70.8378 | 97.6339 | 5 | 79027.3662 | 57458.7
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 294.1449 | 0 |  | 0.6518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 689.5044 |  |  | 689.5044 |  |  |  |  | 689.5044
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 201.1662 |  | F | 0.5064 | 70.6343 | 97.9588 | 5 | 79210.125 | 57816.7254
01:00 |  | 207.5613 |  | F | 0.58819 | 70.5511 | 97.9488 | 5 | 79494.8125 | 58032.636
01:30 |  | 202.783 |  | F | 0.55088 | 70.0661 | 97.9363 | 5 | 79390.1328 | 58030.7339
02:00 |  | 201.8334 |  | F | 0.49747 | 69.6475 | 97.9198 | 5 | 79460.8125 | 58143.5064
02:30 |  | 203.0248 |  | F | 0.46336 | 69.6403 | 97.8854 | 5 | 79382.4062 | 58066.9634
03:00 |  | 216.6995 |  | F | 0.43024 | 69.8328 | 97.8527 | 5 | 79354.9062 | 57994.8598
03:30 |  | 221.3638 |  | F | 0.44841 | 69.7204 | 97.8363 | 5 | 79443.7969 | 58069.1411
04:00 |  | 221.6443 |  | F | 0.46876 | 69.5127 | 97.8009 | 5 | 79245.6641 | 57938.4464
04:30 |  | 227.1331 |  | F | 0.46424 | 69.8027 | 97.7838 | 5 | 79207.3438 | 57851.3657
05:00 |  | 234.7264 |  | F | 0.48158 | 70.0516 | 97.7585 | 5 | 79246.0156 | 57822.6796
05:30 |  | 229.7024 |  | F | 0.47644 | 69.8629 | 97.7766 | 5 | 78950.3281 | 57649.2894
06:00 |  | 225.1702 |  | F | 0.49483 | 70.096 | 97.7997 | 5 | 79013.3984 | 57669.7483
06:30 |  | 240.0571 |  | F | 0.54348 | 70.5083 | 97.8048 | 5 | 79207.0625 | 57744.7622
07:00 |  | 212.5237 |  | F | 0.6161 | 70.4526 | 97.7912 | 5 | 78803.3594 | 57451.768
07:30 |  | 192.1555 |  | F | 0.64275 | 70.4138 | 97.7804 | 5 | 78831.0156 | 57472.0676
08:00 |  | 193.8033 |  | F | 0.5657 | 70.6337 | 97.7663 | 5 | 78791.3047 | 57398.1142
08:30 |  | 200.3191 |  | F | 0.62411 | 70.6389 | 97.7531 | 5 | 78746.2422 | 57356.6493
09:00 |  | 208.9828 |  | F | 0.49889 | 70.3962 | 97.7659 | 5 | 78821.3828 | 57459.4526
09:30 |  | 209.1552 |  | F | 0.43127 | 70.8903 | 97.7354 | 5 | 78605.4922 | 57201.9463
10:00 |  | 206.3605 |  | F | 0.41927 | 71.2124 | 97.6678 | 5 | 78635.4844 | 57130.7144
10:30 |  | 203.4701 |  | F | 0.39356 | 71.0294 | 97.6208 | 5 | 78598.0703 | 57106.3797
11:00 |  | 215.295 |  | F | 0.39885 | 71.4218 | 97.6012 | 5 | 78959.4219 | 57292.1101
11:30 |  | 234.4304 |  | F | 0.52957 | 71.6665 | 97.5805 | 5 | 79154.5391 | 57380.7637
12:00 |  | 266.7276 |  | F | 0.47183 | 71.5136 | 97.5717 | 5 | 79042.1797 | 57319.5701
12:30 |  | 236.6147 |  | F | 0.55285 | 71.7435 | 97.532 | 5 | 78821.9844 | 57098.5338
13:00 |  | 214.7694 |  | F | 0.44184 | 72.1937 | 97.5398 | 5 | 78646.3906 | 56901.6214
13:30 |  | 211.97 |  | F | 0.45744 | 71.7723 | 97.5502 | 5 | 79379.8047 | 57508.5475
14:00 |  | 216.9435 |  | F | 0.40257 | 71.1988 | 97.5611 | 5 | 79461.6719 | 57670.1497
14:30 |  | 215.0211 |  | F | 0.38342 | 71.1359 | 97.5771 | 5 | 79293.5312 | 57568.0857
15:00 |  | 220.877 |  | F | 0.39088 | 71.1127 | 97.5798 | 5 | 78892.3047 | 57282.223
15:30 |  | 229.3539 |  | F | 0.43422 | 70.7484 | 97.5847 | 5 | 79313.3125 | 57651.8113
16:00 |  | 236.2285 |  | F | 0.46768 | 70.6989 | 97.5778 | 5 | 79290.0391 | 57639.1126
16:30 |  | 243.0234 |  | F | 0.53291 | 70.8967 | 97.5515 | 5 | 79356.3594 | 57638.5942
17:00 |  | 282.7317 |  | F | 0.49153 | 70.6692 | 97.5406 | 5 | 79299.6875 | 57629.1232
17:30 |  | 196.3874 |  | F | 0.51269 | 70.6261 | 97.5318 | 5 | 78824.4453 | 57285.7551
18:00 |  | 192.1755 |  | F | 0.46359 | 70.9248 | 97.5206 | 5 | 78791.8047 | 57205.782
18:30 |  | 207.0152 |  | F | 0.61154 | 70.9092 | 97.5024 | 5 | 78843.9062 | 57235.5439
19:00 |  | 211.3327 |  | F | 0.41941 | 70.8338 | 97.4873 | 5 | 79034.5391 | 57377.5709
19:30 |  | 213.6501 |  | F | 0.41589 | 71.1223 | 97.477 | 5 | 78861.8438 | 57198.1939
20:00 |  | 210.6582 |  | F | 0.39866 | 71.0456 | 97.4631 | 5 | 78883.8594 | 57218.7462
20:30 |  | 190.955 |  | F | 0.40665 | 71.0411 | 97.4594 | 5 | 78953.7422 | 57268.0171
21:00 |  | 188.5767 |  | F | 0.40468 | 71.3918 | 97.4456 | 5 | 79115.0859 | 57318.5365
21:30 |  | 187.9658 |  | F | 0.41363 | 71.4144 | 97.4188 | 5 | 78717.4609 | 57011.0079
22:00 |  | 186.8377 |  | F | 0.40211 | 71.4586 | 97.3975 | 5 | 78997.4531 | 57193.9653
22:30 |  | 187.9002 |  | F | 0.41887 | 71.7171 | 97.3973 | 5 | 78805.8906 | 57012.3722
23:00 |  | 188.1114 |  | F | 0.43504 | 71.6364 | 97.3728 | 5 | 78734.7891 | 56959.9168
23:30 |  | 191.6694 |  | F | 0.41773 | 71.7155 | 97.3397 | 5 | 78740.3516 | 56931.5312
24:00 |  | 199.808 |  | F | 0.40424 | 72.0117 | 97.3213 | 5 | 78658.0234 | 56812.4631
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie