## denny
Denný protokol za |  | 2023-11-03
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 240.117 |  | F | 0.39399 | 69.0555 | 97.152 | 5 | 32931.9805 | 23949.3433
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 134.9889 | 0 |  | 0.011608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 287.3921 |  |  | 287.3921 |  |  |  |  | 287.3921
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 337.5693 |  | F | 0.39117 | 65.0949 | 97.5222 | 5 | 30845.6836 | 22781.4718
01:00 |  | 310.5568 |  | F | 0.39819 | 65.2668 | 97.4913 | 5 | 30787.9941 | 22720.133
01:30 |  | 264.9389 |  | F | 0.39719 | 65.3849 | 97.4986 | 5 | 30753.9707 | 22688.8028
02:00 |  | 302.4003 |  | F | 0.39262 | 65.4618 | 97.4392 | 5 | 30700.4355 | 22630.3581
02:30 |  | 342.2073 |  | F | 0.39626 | 65.7507 | 97.3909 | 5 | 30717.0156 | 22612.0617
03:00 |  | 253.5491 |  | F | 0.39193 | 65.9742 | 97.3385 | 5 | 30715.0176 | 22583.5326
03:30 |  | 289.3577 |  | F | 0.3938 | 66.1144 | 97.321 | 5 | 30787.1582 | 22623.1717
04:00 |  | 223.4898 |  | F | 0.39876 | 66.3734 | 97.2986 | 5 | 30644.6035 | 22496.0478
04:30 |  | 305.1954 |  | F | 0.40089 | 66.6129 | 97.2491 | 5 | 30691.1719 | 22502.8995
05:00 |  | 310.3252 |  | F | 0.39011 | 66.791 | 97.1923 | 5 | 30743.2988 | 22516.1543
05:30 |  | 307.3821 |  | F | 0.40493 | 66.7995 | 97.2233 | 5 | 30814.0918 | 22574.623
06:00 |  | 336.2049 |  | F | 0.40248 | 66.9561 | 97.1655 | 5 | 30776.3223 | 22523.1816
06:30 |  | 338.107 |  | F | 0.39052 | 67.1534 | 97.1047 | 5 | 30740.6016 | 22469.9192
07:00 |  | 338.7223 |  | F | 0.39507 | 67.3069 | 97.1124 | 5 | 30815.793 | 22516.5312
07:30 |  | 351.8866 |  | F | 0.39963 | 67.4904 | 97.1009 | 5 | 30925.0684 | 22581.5156
08:00 |  | 345.1405 |  | F | 0.396 | 67.7737 | 97.0753 | 5 | 32595.8574 | 23775.4794
08:30 |  | 348.5333 |  | F | 0.38611 | 68.1526 | 97.0646 | 5 | 32638.9453 | 23777.8648
09:00 |  | 344.5614 |  | F | 0.38922 | 68.5317 | 97.0552 | 5 | 32046.3828 | 23317.9998
09:30 |  | 324.5 |  | F | 0.39273 | 68.7006 | 97.0232 | 5 | 31905.3887 | 23196.2843
10:00 |  | 344.2467 |  | F | 0.38497 | 68.9406 | 96.9859 | 5 | 31866.918 | 23143.1744
10:30 |  | 197.4882 |  | F | 0.39138 | 68.9536 | 96.9438 | 5 | 31731.6074 | 23034.0188
11:00 |  | 158.034 |  | F | 0.39447 | 69.0503 | 96.9071 | 5 | 31755.3652 | 23036.0323
11:30 |  | 138.488 |  | F | 0.3967 | 69.2931 | 96.9458 | 5 | 31706.7637 | 22993.6599
12:00 |  | 144.1764 |  | F | 0.39076 | 69.5394 | 96.9464 | 5 | 32115.4785 | 23273.4578
12:30 |  | 191.3144 |  | F | 0.39049 | 69.9514 | 96.8964 | 5 | 32647.6309 | 23618.5031
13:00 |  | 252.7162 |  | F | 0.40407 | 70.2563 | 96.8329 | 5 | 32633.7324 | 23572.0128
13:30 |  | 287.1018 |  | F | 0.4043 | 70.5165 | 96.8314 | 5 | 32627.8379 | 23549.5566
14:00 |  | 307.4885 |  | F | 0.39856 | 70.6274 | 96.8558 | 5 | 32716.5566 | 23611.9174
14:30 |  | 328.609 |  | F | 0.39422 | 70.9933 | 96.8432 | 5 | 32626.7012 | 23518.9606
15:00 |  | 283.8241 |  | F | 0.39558 | 71.3733 | 96.8783 | 5 | 32544.1523 | 23442.0835
15:30 |  | 303.6423 |  | F | 0.3957 | 71.7162 | 96.8949 | 5 | 32519.9062 | 23405.3299
16:00 |  | 320.7152 |  | F | 0.39891 | 71.8682 | 96.8755 | 5 | 32551.4805 | 23413.0505
16:30 |  | 290.1122 |  | F | 0.38984 | 72.0157 | 96.9099 | 5 | 32587.5527 | 23437.3038
17:00 |  | 318.2454 |  | F | 0.39175 | 72.4164 | 96.9677 | 5 | 32560.8848 | 23404.9189
17:30 |  | 234.483 |  | F | 0.38857 | 72.6752 | 97.0016 | 5 | 32540.1426 | 23380.6769
18:00 |  | 128.6307 |  | F | 0.38842 | 72.8328 | 97.0458 | 5 | 32470.6055 | 23330.7148
18:30 |  | 132.5015 |  | F | 0.38835 | 73.1815 | 97.0936 | 5 | 32507.7324 | 23345.3722
19:00 |  | 118.7077 |  | F | 0.39518 | 73.3073 | 97.1344 | 5 | 34377.0977 | 24689.2548
19:30 |  | 165.2574 |  | F | 0.40235 | 73.7735 | 97.1668 | 5 | 35424.8008 | 25415.9999
20:00 |  | 157.3364 |  | F | 0.39561 | 73.4694 | 97.2481 | 5 | 35548.3555 | 25548.3632
20:30 |  | 103.5149 |  | F | 0.39333 | 72.7476 | 97.3051 | 5 | 35637.7773 | 25681.1334
21:00 |  | 98.0042 |  | F | 0.39932 | 71.7454 | 97.3638 | 5 | 35782.8242 | 25876.1889
21:30 |  | 92.3152 |  | F | 0.39246 | 70.5643 | 97.4062 | 5 | 37858.8945 | 27483.5108
22:00 |  | 91.2744 |  | F | 0.38913 | 69.3777 | 97.4292 | 5 | 38474.6016 | 28033.8766
22:30 |  | 89.4675 |  | F | 0.38566 | 68.1187 | 97.4539 | 5 | 38520.4766 | 28177.9589
23:00 |  | 85.6407 |  | F | 0.38673 | 66.9119 | 97.4734 | 5 | 38461.5938 | 28240.3894
23:30 |  | 86.4981 |  | F | 0.38694 | 65.8447 | 97.4869 | 5 | 38621.4453 | 28450.9711
24:00 |  | 101.156 |  | F | 0.39039 | 64.9113 | 97.5062 | 5 | 38671.3477 | 28572.0534
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie