## denny
Denný protokol za |  | 2024-01-13
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 106.0157 |  | F | 0.44251 | 66.7509 | 98.8168 | 5 | 33403.8107 | 24875.8808
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 62.9156 | 0 |  | 0.26384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 298.5106 |  |  | 298.5106 |  |  |  |  | 298.5106
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 126.9616 |  | F | 0.42993 | 71.3774 | 99.1833 | 5 | 33783.3398 | 24913.3841
01:00 |  | 127.3434 |  | F | 0.41504 | 70.8361 | 99.1827 | 5 | 33810.6211 | 24972.5832
01:30 |  | 124.6538 |  | F | 0.46093 | 70.6608 | 99.1697 | 5 | 33781.8789 | 24960.8134
02:00 |  | 126.5121 |  | F | 0.45878 | 70.7451 | 99.1445 | 5 | 33805.2383 | 24965.6131
02:30 |  | 124.0904 |  | F | 0.42897 | 71.0307 | 99.1303 | 5 | 33791.6055 | 24931.2605
03:00 |  | 128.1556 |  | F | 0.40405 | 71.4848 | 99.1201 | 5 | 33768.0977 | 24878.524
03:30 |  | 125.1272 |  | F | 0.41246 | 71.6788 | 99.0834 | 5 | 33760.1016 | 24849.4427
04:00 |  | 128.6493 |  | F | 0.41883 | 71.0627 | 99.0672 | 5 | 33799.7539 | 24919.0722
04:30 |  | 128.7125 |  | F | 0.49345 | 70.6979 | 99.0422 | 5 | 33160.8438 | 24467.8044
05:00 |  | 132.1513 |  | F | 0.41408 | 70.5972 | 99.0276 | 5 | 32588.4121 | 24048.9298
05:30 |  | 124.5613 |  | F | 0.46513 | 70.7554 | 99.001 | 5 | 32541.502 | 23996.8041
06:00 |  | 130.441 |  | F | 0.41085 | 71.1747 | 98.9861 | 5 | 32500.7188 | 23933.9342
06:30 |  | 119.7972 |  | F | 0.40138 | 71.5192 | 98.9692 | 5 | 32495.5586 | 23902.1544
07:00 |  | 102.9919 |  | F | 0.4787 | 71.0267 | 98.9504 | 5 | 32427.5645 | 23881.7293
07:30 |  | 79.2377 |  | F | 0.43049 | 70.9164 | 98.9407 | 5 | 34624.0938 | 25505.0679
08:00 |  | 85.2059 |  | F | 0.48646 | 71.1268 | 98.9401 | 5 | 35021.6406 | 25781.9929
08:30 |  | 82.9107 |  | F | 0.49802 | 71.013 | 98.9386 | 5 | 35010.4805 | 25781.8943
09:00 |  | 83.7674 |  | F | 0.40078 | 70.6948 | 98.9363 | 5 | 34985.6914 | 25786.8916
09:30 |  | 81.7395 |  | F | 0.40294 | 70.2064 | 98.8992 | 5 | 34999.2656 | 25823.9166
10:00 |  | 80.3262 |  | F | 0.40833 | 69.5205 | 98.9051 | 5 | 34998.0078 | 25876.2071
10:30 |  | 76.2661 |  | F | 0.39683 | 68.7317 | 98.9196 | 5 | 34912.5859 | 25876.3997
11:00 |  | 76.0157 |  | F | 0.39462 | 67.915 | 98.9056 | 5 | 34878.7891 | 25909.577
11:30 |  | 72.0042 |  | F | 0.39663 | 67.12 | 98.8884 | 5 | 34843.7422 | 25939.5052
12:00 |  | 68.4011 |  | F | 0.39401 | 66.433 | 98.8655 | 5 | 34774.4062 | 25934.2508
12:30 |  | 66.2031 |  | F | 0.3879 | 65.7282 | 98.8464 | 5 | 34421.582 | 25719.5589
13:00 |  | 60.4 |  | F | 0.38633 | 65.1027 | 98.8355 | 5 | 34219.7539 | 25613.2087
13:30 |  | 59.4805 |  | F | 0.39737 | 64.523 | 98.8107 | 5 | 34208.5625 | 25642.3457
14:00 |  | 62.8891 |  | F | 0.41403 | 64.1017 | 98.7839 | 5 | 34182.457 | 25647.8337
14:30 |  | 67.7026 |  | F | 0.44216 | 63.7697 | 98.7725 | 5 | 34218.9648 | 25697.5629
15:00 |  | 79.2637 |  | F | 0.49043 | 63.4097 | 98.7562 | 5 | 34253.0781 | 25746.4578
15:30 |  | 83.6733 |  | F | 0.42476 | 62.9945 | 98.7449 | 5 | 34148.3516 | 25696.4954
16:00 |  | 98.5666 |  | F | 0.44545 | 62.7489 | 98.7118 | 5 | 34171.6133 | 25724.1625
16:30 |  | 111.6808 |  | F | 0.49033 | 62.5665 | 98.696 | 5 | 34167.8867 | 25731.2264
17:00 |  | 129.0164 |  | F | 0.53982 | 62.4196 | 98.6719 | 5 | 34135.8516 | 25712.059
17:30 |  | 119.9534 |  | F | 0.51133 | 62.2454 | 98.6299 | 5 | 33019.6602 | 24873.6464
18:00 |  | 147.5691 |  | F | 0.45783 | 62.0892 | 98.6338 | 5 | 31793.0039 | 23961.725
18:30 |  | 159.331 |  | F | 0.46233 | 61.9212 | 98.5921 | 5 | 31743.5859 | 23926.3363
19:00 |  | 125.2814 |  | F | 0.49765 | 61.8985 | 98.579 | 5 | 31769.8945 | 23944.6024
19:30 |  | 139.1922 |  | F | 0.54901 | 62.0105 | 98.5757 | 5 | 31746.1133 | 23917.9008
20:00 |  | 131.6045 |  | F | 0.50234 | 62.1283 | 98.5551 | 5 | 31816.7754 | 23957.7139
20:30 |  | 116.0317 |  | F | 0.51256 | 62.3235 | 98.5429 | 5 | 31780.7773 | 23913.6978
21:00 |  | 105.9376 |  | F | 0.48411 | 62.5689 | 98.5299 | 5 | 31743.2324 | 23864.8515
21:30 |  | 120.591 |  | F | 0.47145 | 62.8439 | 98.5034 | 5 | 31694.4141 | 23802.2485
22:00 |  | 119.9143 |  | F | 0.47045 | 63.0698 | 98.4721 | 5 | 31759.4707 | 23827.5002
22:30 |  | 120.0203 |  | F | 0.39909 | 63.3541 | 98.4579 | 5 | 31740.0762 | 23789.3995
23:00 |  | 116.5457 |  | F | 0.40353 | 63.6377 | 98.4528 | 5 | 31717.8242 | 23751.4711
23:30 |  | 108.6217 |  | F | 0.38594 | 63.9349 | 98.4378 | 5 | 31722.7539 | 23730.6144
24:00 |  | 103.2586 |  | F | 0.41268 | 64.3252 | 98.4154 | 5 | 32143.2891 | 24011.9069
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie