## denny
Denný protokol za |  | 2017-10-18
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 187.1956 | 0 |  | 0.22852
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0/0,0 | 48/100,0 |  | 0/0,0
N / % SPH E |  | 0/0,0 |  |  | 0/0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 459.408 |  |  | 0.56264
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1233.1507 |  |  | 1233.1507
Výroba |  | x | x |  | 462990
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.2152e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
40561.0208 |  | 106.696 |  | F | 0.34645 | 67.7403 | 99.0822 | 3.4 | 67828.7031 | 51352.7443
40561.0417 |  | 103.6504 |  | F | 0.33815 | 67.2739 | 99.0585 | 3.4 | 68246.7969 | 51727.649
40561.0625 |  | 107.2899 |  | F | 0.3159 | 67.1526 | 99.0391 | 3.4 | 69263.6328 | 52506.8213
40561.0833 |  | 102.7527 |  | F | 0.29302 | 66.4571 | 99.0182 | 3.4 | 68935.7891 | 52354.2332
40561.1042 |  | 95.5533 |  | F | 0.25604 | 66.0316 | 98.9946 | 3.4 | 68744.9453 | 52262.3693
40561.125 |  | 108.3044 |  | F | 0.20877 | 66.1929 | 98.9665 | 3.4 | 68832.3984 | 52289.1124
40561.1458 |  | 110.878 |  | F | 0.17133 | 66.7093 | 98.9327 | 3.4 | 68879.1641 | 52227.2776
40561.1667 |  | 106.4889 |  | F | 0.16362 | 67.2076 | 98.9035 | 3.4 | 68951.3594 | 52190.0896
40561.1875 |  | 112.4882 |  | F | 0.1533 | 67.0781 | 98.8765 | 3.4 | 68894.8984 | 52152.9587
40561.2083 |  | 114.4022 |  | F | 0.13171 | 66.9365 | 98.8603 | 3.4 | 69209.4609 | 52404.2842
40561.2292 |  | 117.2937 |  | F | 0.11757 | 67.2778 | 98.8372 | 3.4 | 69622.4844 | 52651.8692
40561.25 |  | 117.4031 |  | F | 0.12488 | 67.6026 | 98.8141 | 3.4 | 69994.9844 | 52870.7603
40561.2708 |  | 111.4565 |  | F | 0.12294 | 67.1255 | 98.8049 | 3.4 | 70178.7344 | 53078.9355
40561.2917 |  | 115.2189 |  | F | 0.12006 | 66.3056 | 98.7783 | 3.4 | 70094.5703 | 53129.0474
40561.3125 |  | 116.8752 |  | F | 0.13675 | 66.2226 | 98.7692 | 3.4 | 69475.7656 | 52668.0463
40561.3333 |  | 114.3234 |  | F | 0.13289 | 66.6944 | 98.7717 | 3.4 | 68945.6953 | 52194.9344
40561.3542 |  | 130.9515 |  | F | 0.12738 | 67.2663 | 98.761 | 3.4 | 68808.4375 | 51997.8933
40561.375 |  | 130.4524 |  | F | 0.12045 | 67.203 | 98.7647 | 3.4 | 68906.0938 | 52083.3076
40561.3958 |  | 153.1857 |  | F | 0.12709 | 67.1143 | 98.7576 | 3.4 | 68464.4844 | 51759.3113
40561.4167 |  | 197.8454 |  | F | 0.14054 | 67.0168 | 98.7476 | 3.4 | 67415.5625 | 50975.7378
40561.4375 |  | 224.6537 |  | F | 0.15383 | 66.7468 | 98.7393 | 3.4 | 67266.9453 | 50899.5043
40561.4583 |  | 222.38 |  | F | 0.1605 | 65.949 | 98.7296 | 3.4 | 67074.1406 | 50868.0315
40561.4792 |  | 225.8973 |  | F | 0.19499 | 65.8325 | 98.7113 | 3.4 | 66680.9531 | 50577.834
40561.5 |  | 223.5933 |  | F | 0.23132 | 66.3609 | 98.6995 | 3.4 | 66549 | 50393.1577
40561.5208 |  | 222.215 |  | F | 0.29073 | 67.0662 | 98.6759 | 3.4 | 68186.6484 | 51513.9076
40561.5417 |  | 231.1888 |  | F | 0.33821 | 67.2119 | 98.6518 | 3.4 | 68800.5625 | 51942.7576
40561.5625 |  | 228.1664 |  | F | 0.35431 | 67.473 | 98.6195 | 3.4 | 68789.0156 | 51877.2043
40561.5833 |  | 244.8178 |  | F | 0.33897 | 67.5915 | 98.5868 | 3.4 | 68699.0703 | 51774.1966
40561.6042 |  | 270.8831 |  | F | 0.34529 | 67.6891 | 98.5628 | 3.4 | 68634.0547 | 51697.8248
40561.625 |  | 248.3366 |  | F | 0.30277 | 67.6955 | 98.5406 | 3.4 | 66430.3828 | 50025.7355
40561.6458 |  | 243.6487 |  | F | 0.2622 | 67.1764 | 98.5206 | 3.4 | 65979.0469 | 49751.5376
40561.6667 |  | 241.049 |  | F | 0.2215 | 66.9091 | 98.5034 | 3.4 | 66312.4375 | 50033.4866
40561.6875 |  | 245.5615 |  | F | 0.20234 | 67.3206 | 98.4963 | 3.4 | 66375.4531 | 50016.8852
40561.7083 |  | 247.8397 |  | F | 0.19205 | 67.9432 | 98.4857 | 3.4 | 66358.75 | 49907.6314
40561.7292 |  | 258.2811 |  | F | 0.18093 | 68.0612 | 98.4731 | 3.4 | 66403.4062 | 49917.5905
40561.75 |  | 262.055 |  | F | 0.1675 | 67.6417 | 98.4743 | 3.4 | 66315.2891 | 49913.3317
40561.7708 |  | 261.0894 |  | F | 0.16888 | 67.2761 | 98.4818 | 3.4 | 66245.9219 | 49918.4666
40561.7917 |  | 257.9006 |  | F | 0.18575 | 67.2746 | 98.4905 | 3.4 | 67162.2578 | 50613.6336
40561.8125 |  | 253.8898 |  | F | 0.20341 | 67.1654 | 98.4906 | 3.4 | 67509.7422 | 50891.8748
40561.8333 |  | 251.5102 |  | F | 0.23044 | 66.8884 | 98.4871 | 3.4 | 67529.7891 | 50946.6489
40561.8542 |  | 246.9453 |  | F | 0.26178 | 67.2317 | 98.4718 | 3.4 | 67521.8594 | 50881.3625
40561.875 |  | 232.0718 |  | F | 0.28365 | 68.0676 | 98.4575 | 3.4 | 67632.1562 | 50832.2936
40561.8958 |  | 222.0185 |  | F | 0.3141 | 68.1041 | 98.4427 | 3.4 | 67546.125 | 50754.5525
40561.9167 |  | 221.2292 |  | F | 0.32859 | 67.3896 | 98.4458 | 3.4 | 67583.1406 | 50890.5054
40561.9375 |  | 206.3876 |  | F | 0.35682 | 67.3157 | 98.4367 | 3.4 | 67635.1484 | 50935.9929
40561.9583 |  | 213.6543 |  | F | 0.35771 | 67.1555 | 98.4153 | 3.4 | 67645.2578 | 50956.5164
40561.9792 |  | 199.2563 |  | F | 0.35466 | 66.8488 | 98.3977 | 3.4 | 68002.5156 | 51262.7154
24:00 |  | 205.3597 |  | F | 0.33696 | 66.9023 | 98.3754 | 3.4 | 68249.0469 | 51428.7792
Náhradné hodnoty pre rok 2017 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 8.078 | 0 |  | 0.014 | 76 | 97.8 | 3.4 | 0 | 50422
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 3.4
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie