## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-16
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 17.9813 |  | F | 0.47302
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 23.9192 |  |  | 0.62867
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1330.0497 |  |  | 1330.0497
Výroba |  | x | x |  | 283025
Emisný faktor |  | x | x |  | 2.2213e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 13.6101 |  | F | 0.75907 | 80.0879 | 99.0412 | 5 | 76836.1875 | 55186.1223
01:00 |  | 10.394 |  | F | 0.64776 | 79.9835 | 99.0228 | 5 | 76596.5938 | 55020.0533
01:30 |  | 3.3795 |  | F | 0.73317 | 80.0486 | 99.0095 | 5 | 76257.1641 | 54758.7693
02:00 |  | 3.014 |  | F | 1.1008 | 80.3791 | 99.0032 | 5 | 76471.75 | 54858.0417
02:30 |  | 9.5091 |  | F | 0.75522 | 80.4474 | 98.9888 | 5 | 76306.9688 | 54721.3025
03:00 |  | 13.2297 |  | F | 0.37583 | 80.0786 | 98.9714 | 5 | 76595.3281 | 54975.7853
03:30 |  | 14.773 |  | F | 0.37585 | 80.0377 | 98.9593 | 5 | 76758.0391 | 55092.2224
04:00 |  | 15.6551 |  | F | 0.37583 | 79.9895 | 98.9474 | 5 | 76752.3438 | 55088.9924
04:30 |  | 13.8477 |  | F | 0.37583 | 79.5085 | 98.9403 | 5 | 77106.0859 | 55414.4473
05:00 |  | 15.1419 |  | F | 0.3758 | 78.9506 | 98.9354 | 5 | 77129.7109 | 55516.5013
05:30 |  | 16.9234 |  | F | 0.3758 | 78.4515 | 98.9379 | 5 | 77405.2422 | 55795.319
06:00 |  | 17.0953 |  | F | 0.37583 | 78.0238 | 98.9322 | 5 | 77435.8516 | 55882.1273
06:30 |  | 17.9253 |  | F | 0.38272 | 77.799 | 98.9457 | 5 | 77497.8516 | 55970.3419
07:00 |  | 17.839 |  | F | 0.37595 | 77.6206 | 98.9593 | 5 | 77196.0781 | 55788.397
07:30 |  | 16.3921 |  | F | 0.37583 | 77.5018 | 98.9715 | 5 | 77219.3516 | 55831.0419
08:00 |  | 14.9924 |  | F | 0.37585 | 77.4435 | 98.9766 | 5 | 77279.6875 | 55886.811
08:30 |  | 16.6846 |  | F | 0.37586 | 77.6005 | 98.9947 | 5 | 77134.1562 | 55766.7952
09:00 |  | 16.6926 |  | F | 0.3759 | 77.7442 | 99.0124 | 5 | 77034.1641 | 55681.6488
09:30 |  | 18.4 |  | F | 0.47437 | 77.9316 | 99.0194 | 5 | 77006.625 | 55635.9916
10:00 |  | 15.2171 |  | F | 1.094 | 78.0175 | 99.0292 | 5 | 76990.8516 | 55616.448
10:30 |  | 4.1023 |  | F | 0.82677 | 78.1015 | 99.0325 | 5 | 76877.9844 | 55523.5227
11:00 |  | 2.161 |  | F | 0.80931 | 78.329 | 99.0477 | 5 | 77065.8203 | 55631.6647
11:30 |  | 2.5578 |  | F | 0.96504 | 78.6501 | 99.0533 | 5 | 76951.2969 | 55501.4167
12:00 |  | 4.0042 |  | F | 0.50679 | 78.9102 | 99.0601 | 5 | 76893.4766 | 55422.5889
12:30 |  | 4.9688 |  | F | 0.37593 | 79.2897 | 99.0508 | 5 | 76952.5391 | 55400.2069
13:00 |  | 9.1156 |  | F | 0.38162 | 79.4726 | 99.0506 | 5 | 77072.0391 | 55457.3473
13:30 |  | 15.0521 |  | F | 0.37624 | 79.532 | 99.0543 | 5 | 77250.1484 | 55578.2587
14:00 |  | 19.8835 |  | F | 0.37595 | 79.5697 | 99.0603 | 5 | 76985.4141 | 55385.2199
14:30 |  | 21.2794 |  | F | 0.37594 | 79.5983 | 99.0723 | 5 | 76945.3672 | 55358.6034
15:00 |  | 23.5786 |  | F | 0.37596 | 79.6511 | 99.0791 | 5 | 76655.2578 | 55145.4022
15:30 |  | 25.3972 |  | F | 0.37598 | 79.7519 | 99.0812 | 5 | 76877.7578 | 55290.8529
16:00 |  | 27.5957 |  | F | 0.37598 | 79.9202 | 99.081 | 5 | 77034.2422 | 55376.9024
16:30 |  | 29.4101 |  | F | 0.37597 | 80.0674 | 99.0793 | 5 | 76850.9766 | 55221.1881
17:00 |  | 31.1682 |  | F | 0.37597 | 80.1448 | 99.0722 | 5 | 77163.4609 | 55429.5869
17:30 |  | 31.0001 |  | F | 0.37736 | 80.2151 | 99.0516 | 5 | 77055.1719 | 55329.3036
18:00 |  | 31.6774 |  | F | 0.37598 | 80.2663 | 99.0427 | 5 | 76958.6797 | 55247.0107
18:30 |  | 30.964 |  | F | 0.37599 | 80.3022 | 99.0582 | 5 | 77135.2734 | 55376.854
19:00 |  | 29.9334 |  | F | 0.37597 | 80.3105 | 99.069 | 5 | 76858.4453 | 55182.8314
19:30 |  | 28.8788 |  | F | 0.37596 | 80.2722 | 99.0858 | 5 | 76963.6484 | 55273.7008
20:00 |  | 27.9616 |  | F | 0.37597 | 80.1732 | 99.1096 | 5 | 76928.625 | 55277.3096
20:30 |  | 28.3901 |  | F | 0.37597 | 80.076 | 99.1369 | 5 | 76959.5625 | 55330.0239
21:00 |  | 28.5435 |  | F | 0.37594 | 79.9822 | 99.1692 | 5 | 77034.4688 | 55416.5957
21:30 |  | 24.3583 |  | F | 0.3857 | 79.8296 | 99.203 | 5 | 77104.0234 | 55509.5543
22:00 |  | 24.216 |  | F | 0.45382 | 79.7533 | 99.2233 | 5 | 77056.6875 | 55498.7878
22:30 |  | 21.6804 |  | F | 0.39776 | 79.6535 | 99.2481 | 5 | 77160.5156 | 55603.1949
23:00 |  | 19.9421 |  | F | 0.37598 | 79.5076 | 99.2794 | 5 | 77160.5938 | 55643.7904
23:30 |  | 18.0999 |  | F | 0.37588 | 79.4632 | 99.2849 | 5 | 76975.2656 | 55520.2091
24:00 |  | 16.4665 |  | F | 0.3759 | 79.3601 | 99.2888 | 5 | 77171.5234 | 55680.2319
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie