## denny
Denný protokol za |  | 2023-05-20
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 160.9722 |  | F | 0.39805 | 77.0759 | 99.3669 | 5 | 50224.921 | 36501.1678
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 141.1363 | 0 |  | 0.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 438.014 |  |  | 438.014 |  |  |  |  | 438.014
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 132.9973 |  | F | 0.38678 | 73.8313 | 99.4739 | 5 | 47802.7812 | 35105.2213
01:00 |  | 133.4226 |  | F | 0.38806 | 73.8908 | 99.4603 | 5 | 47804.2891 | 35095.4864
01:30 |  | 133.6392 |  | F | 0.40389 | 73.9563 | 99.4367 | 5 | 47816.7383 | 35089.6653
02:00 |  | 134.6655 |  | F | 0.41154 | 74.0262 | 99.4112 | 5 | 48390.582 | 35494.5589
02:30 |  | 131.8052 |  | F | 0.41077 | 74.0078 | 99.3879 | 5 | 49459.707 | 36272.1517
03:00 |  | 132.4374 |  | F | 0.41233 | 73.9946 | 99.3776 | 5 | 49769.0625 | 36496.6442
03:30 |  | 136.043 |  | F | 0.41862 | 74.0214 | 99.369 | 5 | 49735.8867 | 36466.353
04:00 |  | 123.2089 |  | F | 0.42841 | 73.9145 | 99.3686 | 5 | 49756.8594 | 36492.8216
04:30 |  | 133.265 |  | F | 0.40912 | 74.1344 | 99.3671 | 5 | 49718.0742 | 36440.7079
05:00 |  | 131.7927 |  | F | 0.43597 | 74.2978 | 99.3671 | 5 | 49677.6875 | 36394.0042
05:30 |  | 120.9313 |  | F | 0.39403 | 74.3477 | 99.3667 | 5 | 49605.5898 | 36335.8281
06:00 |  | 137.2572 |  | F | 0.39197 | 74.5757 | 99.3753 | 5 | 49656.8906 | 36352.6969
06:30 |  | 136.65 |  | F | 0.39154 | 74.5714 | 99.3724 | 5 | 49583.3984 | 36298.2835
07:00 |  | 140.8841 |  | F | 0.3869 | 74.5535 | 99.3732 | 5 | 49606.8672 | 36317.6363
07:30 |  | 145.4215 |  | F | 0.38489 | 74.7029 | 99.3725 | 5 | 50200.543 | 36736.2042
08:00 |  | 145.0367 |  | F | 0.40628 | 75.1822 | 99.377 | 5 | 50821.1055 | 37140.8586
08:30 |  | 147.7868 |  | F | 0.45377 | 75.7662 | 99.3748 | 5 | 50724.3359 | 37007.2345
09:00 |  | 147.7861 |  | F | 0.46135 | 76.4528 | 99.3806 | 5 | 50596.6406 | 36843.7482
09:30 |  | 150.1281 |  | F | 0.39901 | 77.0006 | 99.3705 | 5 | 50865.8633 | 36978.0831
10:00 |  | 151.0494 |  | F | 0.38348 | 77.4546 | 99.363 | 5 | 51929.3438 | 37699.4696
10:30 |  | 147.6138 |  | F | 0.38287 | 77.8401 | 99.3628 | 5 | 51213.2891 | 37138.7353
11:00 |  | 155.3343 |  | F | 0.38494 | 78.2064 | 99.3691 | 5 | 49803.3242 | 36080.8701
11:30 |  | 161.7829 |  | F | 0.38352 | 78.3054 | 99.3709 | 5 | 49813.6367 | 36078.8402
12:00 |  | 162.7148 |  | F | 0.38501 | 78.1308 | 99.3764 | 5 | 49624.5234 | 35961.7342
12:30 |  | 165.2361 |  | F | 0.38919 | 78.1191 | 99.3733 | 5 | 49486.1797 | 35861.556
13:00 |  | 163.2379 |  | F | 0.38485 | 78.2767 | 99.3684 | 5 | 49473.7344 | 35834.6986
13:30 |  | 163.5147 |  | F | 0.38785 | 78.5468 | 99.3564 | 5 | 49545.3047 | 35854.6215
14:00 |  | 163.6269 |  | F | 0.38849 | 78.9727 | 99.3612 | 5 | 49360.707 | 35679.5798
14:30 |  | 163.9939 |  | F | 0.38358 | 79.1393 | 99.3804 | 5 | 49410.7578 | 35705.7448
15:00 |  | 168.3491 |  | F | 0.38523 | 79.2492 | 99.3871 | 5 | 49637.7383 | 35861.0101
15:30 |  | 168.3006 |  | F | 0.38897 | 79.3045 | 99.3807 | 5 | 50625.7227 | 36566.6871
16:00 |  | 170.4303 |  | F | 0.38971 | 79.4181 | 99.3652 | 5 | 50552.7852 | 36496.5409
16:30 |  | 173.9002 |  | F | 0.38613 | 79.5459 | 99.3605 | 5 | 50410.7148 | 36379.0777
17:00 |  | 174.3826 |  | F | 0.38781 | 79.7256 | 99.3644 | 5 | 52074.5117 | 37562.0681
17:30 |  | 171.1778 |  | F | 0.39073 | 79.8925 | 99.357 | 5 | 52808.3047 | 38070.5574
18:00 |  | 172.4771 |  | F | 0.39361 | 79.6786 | 99.3434 | 5 | 52738.6836 | 38038.2118
18:30 |  | 174.534 |  | F | 0.39396 | 79.5008 | 99.3385 | 5 | 52483.875 | 37871.6393
19:00 |  | 182.3967 |  | F | 0.39143 | 79.3732 | 99.324 | 5 | 50745.0078 | 36624.8036
19:30 |  | 184.9722 |  | F | 0.41269 | 79.1178 | 99.3228 | 5 | 51223.4023 | 36996.4267
20:00 |  | 186.9553 |  | F | 0.44731 | 78.7468 | 99.3178 | 5 | 51101.6055 | 36945.4946
20:30 |  | 189.3057 |  | F | 0.4063 | 78.566 | 99.3205 | 5 | 51026.7461 | 36911.3741
21:00 |  | 191.4483 |  | F | 0.38661 | 78.5173 | 99.3329 | 5 | 50872.8711 | 36809.755
21:30 |  | 195.5199 |  | F | 0.38374 | 78.3774 | 99.3373 | 5 | 50885.3633 | 36835.0583
22:00 |  | 198.7511 |  | F | 0.38702 | 78.1989 | 99.3437 | 5 | 50891.2969 | 36860.4366
22:30 |  | 204.8411 |  | F | 0.38684 | 77.9955 | 99.334 | 5 | 49988.5703 | 36224.0283
23:00 |  | 209.3859 |  | F | 0.38578 | 78.1179 | 99.3478 | 5 | 49995.582 | 36221.5373
23:30 |  | 212.806 |  | F | 0.38951 | 78.2579 | 99.3428 | 5 | 49883.9141 | 36124.4043
24:00 |  | 203.4667 |  | F | 0.38391 | 77.8411 | 99.328 | 5 | 51595.8086 | 37402.904
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie