## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-05
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 177.2243 |  | F | 0.45963
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 188.9235 |  |  | 0.49025
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1068.3859 |  |  | 1068.3859
Výroba |  | x | x |  | 292275
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.6774e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 162.803 |  | F | 0.37597 | 80.3997 | 99.4725 | 5 | 67172.2422 | 48412.5314
01:00 |  | 160.0427 |  | F | 0.37595 | 80.5359 | 99.4907 | 5 | 65460.1133 | 47169.0075
01:30 |  | 158.2451 |  | F | 0.37596 | 80.4859 | 99.4911 | 5 | 64969.5625 | 46822.3647
02:00 |  | 144.9011 |  | F | 0.37595 | 80.4534 | 99.4884 | 5 | 65000.4141 | 46847.6111
02:30 |  | 146.1293 |  | F | 0.37594 | 80.4866 | 99.4742 | 5 | 64797.4453 | 46690.2565
03:00 |  | 140.7094 |  | F | 0.37719 | 80.5452 | 99.4514 | 5 | 64833.7109 | 46697.9618
03:30 |  | 133.4061 |  | F | 0.37674 | 80.539 | 99.4444 | 5 | 63992.8984 | 46089.8966
04:00 |  | 136.1511 |  | F | 0.3761 | 80.3985 | 99.4253 | 5 | 63986.8359 | 46094.9866
04:30 |  | 134.62 |  | F | 0.37597 | 79.9932 | 99.4112 | 5 | 63175.293 | 45556.1437
05:00 |  | 127.7766 |  | F | 0.37595 | 79.7975 | 99.4106 | 5 | 62622.582 | 45182.3711
05:30 |  | 128.219 |  | F | 0.37598 | 79.6651 | 99.4112 | 5 | 61404.4727 | 44320.3772
06:00 |  | 121.0001 |  | F | 0.4457 | 79.213 | 99.4143 | 5 | 60980.5117 | 44072.2281
06:30 |  | 127.1443 |  | F | 0.58934 | 78.7986 | 99.4251 | 5 | 61144.1133 | 44247.3111
07:00 |  | 123.9192 |  | F | 0.58354 | 78.793 | 99.4339 | 5 | 60941.6602 | 44105.4164
07:30 |  | 114.6645 |  | F | 0.44501 | 79.0156 | 99.4405 | 5 | 60797.2812 | 43976.0372
08:00 |  | 109.5266 |  | F | 0.39433 | 79.306 | 99.4447 | 5 | 60889.7305 | 44008.4676
08:30 |  | 111.4945 |  | F | 0.37601 | 79.8527 | 99.446 | 5 | 60899.2617 | 43947.746
09:00 |  | 112.1397 |  | F | 0.37602 | 80.3286 | 99.4484 | 5 | 60760.7266 | 43789.7924
09:30 |  | 145.4724 |  | F | 0.376 | 80.2485 | 99.4461 | 5 | 60653.8242 | 43721.6556
10:00 |  | 167.0903 |  | F | 0.37597 | 80.1951 | 99.4537 | 5 | 61131.0312 | 44075.6653
10:30 |  | 207.7061 |  | F | 0.37602 | 80.4365 | 99.4646 | 5 | 60985.2266 | 43945.3417
11:00 |  | 225.5083 |  | F | 0.37604 | 80.607 | 99.471 | 5 | 60697.7969 | 43719.9569
11:30 |  | 226.1191 |  | F | 0.37604 | 80.4123 | 99.477 | 5 | 60847.2852 | 43854.4092
12:00 |  | 245.8404 |  | F | 0.37602 | 80.6608 | 99.4867 | 5 | 60809.4688 | 43800.6375
12:30 |  | 251.0855 |  | F | 0.37602 | 80.8484 | 99.4926 | 5 | 60490.543 | 43550.4417
13:00 |  | 257.7302 |  | F | 0.37604 | 80.8148 | 99.4929 | 5 | 60525.9648 | 43580.171
13:30 |  | 242.0244 |  | F | 0.37603 | 80.7388 | 99.4862 | 5 | 60461.7148 | 43540.3384
14:00 |  | 227.6174 |  | F | 0.38006 | 80.6295 | 99.4831 | 5 | 60385.9375 | 43497.8349
14:30 |  | 233.2955 |  | F | 0.46362 | 80.5468 | 99.474 | 5 | 60234.3789 | 43394.8644
15:00 |  | 226.747 |  | F | 0.54554 | 80.2124 | 99.4704 | 5 | 60603.1719 | 43700.2888
15:30 |  | 217.5469 |  | F | 0.66049 | 80.2955 | 99.4502 | 5 | 66391.25 | 47853.0408
16:00 |  | 225.9171 |  | F | 0.79597 | 80.6242 | 99.4343 | 5 | 63269.0586 | 45552.952
16:30 |  | 227.4446 |  | F | 0.78392 | 80.2121 | 99.4221 | 5 | 60939.4727 | 43921.491
17:00 |  | 224.5207 |  | F | 0.75093 | 79.8337 | 99.4179 | 5 | 60498.375 | 43648.4591
17:30 |  | 221.6587 |  | F | 0.74514 | 79.7107 | 99.4007 | 5 | 60274.9102 | 43494.8727
18:00 |  | 207.8308 |  | F | 0.72907 | 79.8663 | 99.3877 | 5 | 60115.8945 | 43355.3174
18:30 |  | 202.1964 |  | F | 0.63437 | 80.1302 | 99.3779 | 5 | 60053.7461 | 43273.8771
19:00 |  | 200.8138 |  | F | 0.58568 | 80.4063 | 99.3829 | 5 | 59836.5898 | 43085.91
19:30 |  | 193.0747 |  | F | 0.59042 | 80.6021 | 99.3748 | 5 | 59786.3828 | 43022.432
20:00 |  | 184.6805 |  | F | 0.54766 | 80.8595 | 99.3723 | 5 | 61210.1172 | 44013.8206
20:30 |  | 184.0329 |  | F | 0.45939 | 80.6794 | 99.3754 | 5 | 63051.5938 | 45362.4478
21:00 |  | 173.1843 |  | F | 0.40224 | 80.2 | 99.3821 | 5 | 62540.125 | 45058.5315
21:30 |  | 165.1453 |  | F | 0.37598 | 79.8131 | 99.401 | 5 | 61334.2148 | 44246.5908
22:00 |  | 162.6281 |  | F | 0.37598 | 79.579 | 99.4299 | 5 | 61085.8008 | 44109.441
22:30 |  | 160.2773 |  | F | 0.37599 | 79.2171 | 99.4393 | 5 | 61144.1992 | 44201.1259
23:00 |  | 170.1945 |  | F | 0.37595 | 79.0725 | 99.4349 | 5 | 60542.1328 | 43781.9339
23:30 |  | 170.5939 |  | F | 0.37596 | 78.9387 | 99.3871 | 5 | 59596.2031 | 43093.5231
24:00 |  | 165.8982 |  | F | 0.37594 | 78.9511 | 99.3591 | 5 | 59878.4258 | 43283.8639
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie