## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-05
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 116.6195 | 885.8448 | 0.80941
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 2159.7342 | 16404.0411 | 14.9769
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18518.3442 | 18518.3442 | 18518.3442
Výroba |  | x | x | 292275
Emisný faktor |  | x | x | 5.1243e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 122.4013 | 879.7696 | 0.82322 | 97.5849 | 98.2451 | 0.79999 | 1091614 | 773782.375
01:00 |  | 117.5398 | 883.908 | 0.80329 | 97.0865 | 98.2833 | 0.79999 | 1091498 | 775042.8125
01:30 |  | 121.9886 | 879.8896 | 0.7832 | 96.6172 | 98.2948 | 0.79999 | 1091453 | 776084.8125
02:00 |  | 108.4959 | 880.1941 | 0.76218 | 96.0872 | 98.3014 | 0.79999 | 1090993 | 776923.3125
02:30 |  | 105.9084 | 912.5227 | 0.73867 | 95.7176 | 98.2974 | 0.79999 | 1089654 | 776718.6875
03:00 |  | 97.0441 | 904.0966 | 0.71876 | 95.4711 | 98.2765 | 0.79999 | 1089289 | 776809.8125
03:30 |  | 88.2646 | 914.5713 | 0.62087 | 94.8891 | 98.2743 | 0.79999 | 1086740 | 776201.625
04:00 |  | 90.7088 | 910.2396 | 0.55682 | 94.7756 | 98.257 | 0.79999 | 1086734 | 776300.3125
04:30 |  | 96.2204 | 900.7396 | 0.52908 | 94.5749 | 98.2475 | 0.79999 | 1087971 | 777533.125
05:00 |  | 101.5901 | 889.0013 | 0.52908 | 94.3103 | 98.2591 | 0.79999 | 1089132 | 779014.1875
05:30 |  | 107.0309 | 872.3049 | 0.5473 | 94.2069 | 98.2743 | 0.79999 | 1088357 | 778800.625
06:00 |  | 109.7886 | 868.5292 | 0.57815 | 94.1244 | 98.2882 | 0.79999 | 1090840 | 780862.3125
06:30 |  | 123.0669 | 864.1632 | 0.61602 | 94.1117 | 98.3085 | 0.79999 | 1090916 | 781107.125
07:00 |  | 133.2221 | 860.144 | 0.66402 | 94.494 | 98.32 | 0.79999 | 1090145 | 779834.875
07:30 |  | 133.8992 | 860.9508 | 0.70092 | 94.8523 | 98.332 | 0.79999 | 1089870 | 778974.3125
08:00 |  | 130.6857 | 855.3781 | 0.73245 | 95.437 | 98.3341 | 0.79999 | 1091020 | 778577.375
08:30 |  | 128.0007 | 861.5511 | 0.79026 | 96.1625 | 98.3268 | 0.79999 | 1089277 | 775749.125
09:00 |  | 129.1696 | 866.6503 | 0.82901 | 96.7025 | 98.3196 | 0.79999 | 1088850 | 774256.1875
09:30 |  | 120.0319 | 882.6579 | 0.88617 | 97.4474 | 98.304 | 0.79999 | 1089616 | 773119.1875
10:00 |  | 109.4825 | 883.7482 | 0.86383 | 97.3466 | 98.3004 | 0.79999 | 1088710 | 772655.3125
10:30 |  | 116.1717 | 861.6415 | 0.9063 | 97.2074 | 98.3033 | 0.79999 | 1087780 | 772311.125
11:00 |  | 119.5471 | 858.8713 | 0.91668 | 97.7816 | 98.2973 | 0.79999 | 1086338 | 770048.3125
11:30 |  | 121.1276 | 870.977 | 0.97737 | 98.4505 | 98.2745 | 0.79999 | 1088630 | 770104.3125
12:00 |  | 115.61 | 874.3659 | 1.0628 | 98.9772 | 98.2836 | 0.79999 | 1087225 | 768091.3125
12:30 |  | 113.8572 | 863.1577 | 0.95099 | 98.7922 | 98.2883 | 0.79999 | 1087061 | 768392.375
13:00 |  | 111.7318 | 848.9135 | 0.90115 | 99.0498 | 98.2766 | 0.79999 | 1086608 | 767452.3125
13:30 |  | 111.3286 | 865.0103 | 0.89524 | 99.3414 | 98.2445 | 0.79999 | 1087408 | 767165.625
14:00 |  | 117.5017 | 877.8489 | 0.89364 | 99.5083 | 98.23 | 0.79999 | 1087057 | 766459.125
14:30 |  | 117.9471 | 871.0859 | 0.94125 | 99.7052 | 98.199 | 0.79999 | 1087449 | 766089.875
15:00 |  | 108.5062 | 885.3895 | 0.88129 | 99.6184 | 98.1767 | 0.79999 | 1088215 | 766631.625
15:30 |  | 105.1409 | 902.7448 | 0.81476 | 99.9824 | 98.1517 | 0.79999 | 1086463 | 764461.3125
16:00 |  | 112.402 | 908.0461 | 0.88699 | 100.6565 | 98.1162 | 0.79999 | 1087712 | 763681.8125
16:30 |  | 106.3553 | 903.1407 | 0.9098 | 100.7192 | 98.096 | 0.79999 | 1087635 | 763338.625
17:00 |  | 114.4215 | 875.2224 | 0.82424 | 100.6716 | 98.0928 | 0.79999 | 1087754 | 763497
17:30 |  | 119.3064 | 873.4239 | 0.81917 | 100.7196 | 98.0628 | 0.79999 | 1088617 | 763771.125
18:00 |  | 123.1291 | 879.8185 | 0.8576 | 101.0606 | 98.0552 | 0.79999 | 1088920 | 763229.125
18:30 |  | 122.6003 | 901.7654 | 0.90002 | 101.1108 | 98.0495 | 0.79999 | 1089261 | 763320.1875
19:00 |  | 116.5094 | 915.035 | 0.87477 | 101.0309 | 98.0486 | 0.79999 | 1087898 | 762520.375
19:30 |  | 115.0439 | 928.9641 | 0.91825 | 101.0262 | 98.0357 | 0.79999 | 1088865 | 763106.1875
20:00 |  | 119.6556 | 897.0827 | 0.89203 | 100.8 | 98.0427 | 0.79999 | 1089023 | 763733.6875
20:30 |  | 123.4946 | 888.829 | 0.8843 | 100.422 | 98.0594 | 0.79999 | 1088359 | 764169.3125
21:00 |  | 118.99 | 908.4 | 0.88374 | 99.5449 | 98.0781 | 0.79999 | 1088547 | 766244.875
21:30 |  | 116.4992 | 909.3416 | 0.78315 | 98.7758 | 98.1099 | 0.79999 | 1089728 | 768911.875
22:00 |  | 120.4132 | 879.6598 | 0.78552 | 98.1458 | 98.1609 | 0.79999 | 1089828 | 770686.3125
22:30 |  | 132.9025 | 892.3994 | 0.81962 | 96.9634 | 98.1894 | 0.79999 | 1092403 | 775201.8125
23:00 |  | 134.2533 | 902.9835 | 0.83564 | 96.4792 | 98.198 | 0.79999 | 1093876 | 777332.8125
23:30 |  | 133.0464 | 909.0717 | 0.86243 | 95.8484 | 98.1487 | 0.79999 | 1095908 | 779716.1875
24:00 |  | 135.7036 | 936.3526 | 0.89975 | 95.6155 | 98.1229 | 0.79999 | 1094033 | 778672.3125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie