## denny
Denný protokol za |  | 2023-11-29
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 69.6941 |  |  | F | 0.3888 | 62.5769 | 98.0194 | 5 | 38942.9784 | 29143.317
N platných SPH |  | 44 |  | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 4 / 8,3 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 4 / 8,3 |  |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 45.3329 |  | 0 |  | 0.27178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 349.7198 |  |  |  | 349.7198 |  |  |  |  | 349.7198
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 44.0741 |  |  | F | 0.39134 | 67.8559 | 97.4947 | 5 | 37399.3477 | 27390.4128
01:00 |  | 43.8998 |  |  | F | 0.3869 | 68.0956 | 97.5294 | 5 | 37453.0352 | 27420.2029
01:30 |  | 43.7058 |  |  | F | 0.38741 | 68.3512 | 97.5734 | 5 | 37388.7812 | 27365.0134
02:00 |  | 50.1682 |  |  | F | 0.39023 | 68.5795 | 97.6157 | 5 | 37552.0391 | 27478.0661
02:30 |  | 47.7952 |  |  | F | 0.3923 | 68.8666 | 97.6489 | 5 | 37462.9297 | 27399.1547
03:00 |  | 45.0812 |  |  | F | 0.38835 | 69.0688 | 97.6736 | 5 | 37433.2852 | 27368.211
03:30 |  | 44.3815 |  |  | F | 0.39288 | 69.2849 | 97.7033 | 5 | 37546.0508 | 27441.7012
04:00 |  | 40.2994 |  |  | F | 0.39382 | 69.4735 | 97.7238 | 5 | 37424.4258 | 27343.4809
04:30 |  | 41.2787 |  |  | F | 0.38688 | 69.6194 | 97.7542 | 5 | 37479.9062 | 27380.8612
05:00 |  | 41.2131 |  |  | F | 0.39432 | 69.8254 | 97.7838 | 5 | 37477.9062 | 27371.2374
05:30 |  | 39.8807 |  |  | F | 0.39647 | 69.9555 | 97.8072 | 5 | 37531.707 | 27406.7072
06:00 |  | 39.7516 |  |  | F | 0.39281 | 70.1475 | 97.8279 | 5 | 37471.7539 | 27353.4106
06:30 |  | 37.8847 |  |  | F | 0.38661 | 70.2928 | 97.8379 | 5 | 37478.0273 | 27349.2222
07:00 |  | 34.5244 |  |  | F | 0.38836 | 70.3767 | 97.8662 | 5 | 37542.25 | 27397.2938
07:30 |  | 27.9363 |  |  | F | 0.39197 | 70.434 | 97.8931 | 5 | 38487.7812 | 28090.3661
08:00 |  | 21.2954 |  |  | F | 0.39298 | 70.2976 | 97.914 | 5 | 39529.125 | 28868.0234
08:30 |  | 19.0208 |  |  | F | 0.38831 | 69.4752 | 97.9506 | 5 | 39668.9844 | 29050.5451
09:00 |  | 14.2661 |  |  | F | 0.38885 | 68.2992 | 97.979 | 5 | 40245.9297 | 29583.1382
09:30 |  | 15.6324 |  |  | F | 0.39071 | 66.9084 | 98.0063 | 5 | 40812.4297 | 30130.6463
10:00 |  |  | F |  | F | 0.38924 | 65.4923 | 98.0346 | 5 | 40881.457 | 30316.5499
10:30 |  |  | F |  | F | 0.38808 | 64.046 | 98.0578 | 5 | 40722.0039 | 30335.0277
11:00 |  |  | F |  | F | 0.38634 | 62.6093 | 98.0643 | 5 | 40824.5469 | 30543.5637
11:30 |  |  | F |  | F | 0.38413 | 61.3445 | 98.0712 | 5 | 40782.4297 | 30629.585
12:00 |  | 22.9873 |  |  | F | 0.38379 | 60.292 | 98.0857 | 5 | 40793.0508 | 30738.8051
12:30 |  | 21.1695 |  |  | F | 0.38828 | 59.3015 | 98.0988 | 5 | 40778.4492 | 30823.4689
13:00 |  | 27.6529 |  |  | F | 0.39165 | 58.5244 | 98.1257 | 5 | 39983.1719 | 30301.4544
13:30 |  | 53.3684 |  |  | F | 0.38504 | 57.9647 | 98.1518 | 5 | 39800.8359 | 30222.3056
14:00 |  | 87.8131 |  |  | F | 0.38805 | 57.4626 | 98.1764 | 5 | 39851.4883 | 30314.2978
14:30 |  | 105.3827 |  |  | F | 0.39113 | 56.9926 | 98.1874 | 5 | 39890.2812 | 30390.4071
15:00 |  | 119.3333 |  |  | F | 0.38599 | 56.6298 | 98.1877 | 5 | 39896.7344 | 30428.8711
15:30 |  | 128.999 |  |  | F | 0.38333 | 56.3791 | 98.1899 | 5 | 39956.168 | 30498.0605
16:00 |  | 130.3222 |  |  | F | 0.38807 | 56.198 | 98.1886 | 5 | 39968.6484 | 30523.9453
16:30 |  | 133.5447 |  |  | F | 0.38672 | 56.0766 | 98.1959 | 5 | 40002.4883 | 30563.333
17:00 |  | 142.9807 |  |  | F | 0.38351 | 56.0674 | 98.1957 | 5 | 39941.3242 | 30517.3916
17:30 |  | 171.3082 |  |  | F | 0.38415 | 56.0008 | 98.2065 | 5 | 39324.7539 | 30055.685
18:00 |  | 186.7103 |  |  | F | 0.38424 | 55.9845 | 98.2216 | 5 | 38395.4688 | 29351.402
18:30 |  | 189.5609 |  |  | F | 0.38667 | 56.0338 | 98.231 | 5 | 38338.1172 | 29305.9825
19:00 |  | 189.3048 |  |  | F | 0.38475 | 55.9821 | 98.2369 | 5 | 38408.4219 | 29366.0824
19:30 |  | 80.0378 |  |  | F | 0.38543 | 56.2369 | 98.2447 | 5 | 39487.668 | 30170.3028
20:00 |  | 53.5337 |  |  | F | 0.38823 | 56.7564 | 98.242 | 5 | 39482.2383 | 30117.8128
20:30 |  | 53.4103 |  |  | F | 0.38785 | 57.1788 | 98.2499 | 5 | 39543.3164 | 30128.2661
21:00 |  | 52.6513 |  |  | F | 0.38945 | 57.4992 | 98.2577 | 5 | 39463.8281 | 30040.9554
21:30 |  | 52.3259 |  |  | F | 0.39136 | 57.8198 | 98.2466 | 5 | 39447.3906 | 29995.9737
22:00 |  | 52.8553 |  |  | F | 0.39586 | 58.222 | 98.2418 | 5 | 39384.0664 | 29910.0116
22:30 |  | 59.3083 |  |  | F | 0.3892 | 58.5733 | 98.2477 | 5 | 39378.1133 | 29875.602
23:00 |  | 126.3747 |  |  | F | 0.39038 | 58.7575 | 98.2446 | 5 | 36430.9961 | 27623.4708
23:30 |  | 95.5392 |  |  | F | 0.3881 | 58.9304 | 98.239 | 5 | 37349.6992 | 28303.7088
24:00 |  | 37.9759 |  |  | F | 0.39189 | 59.1279 | 98.2281 | 5 | 37370.1133 | 28299.2002
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 |  | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie