## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-19
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 4 / 8,3
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 1
PDH [mg/m3 ns] |  | 118.1947 | 1046.1312 |  | F
N platných SPH |  | 48 | 48 | 38
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 10 / 20,8
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 10 / 20,8
Množstvo ZL [kg] |  | 2070.4804 | 18203.1214 | 16.0492
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 17467.7108 | 17467.7108 | 17467.7108
Výroba |  | x | x | 288775
Emisný faktor |  | x | x | 5.5577e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 139.5329 | 947.7978 | 1.1886 |  | 93.7096 | 98.7743 | 0.79999 | 1098141 | 790867.875
01:00 |  | 116.3868 | 956.3414 | 0.99483 |  | 92.9733 | 98.7701 | 0.79999 | 1096888 | 791521.8125
01:30 |  | 100.5103 | 970.55 | 0.81937 |  | 92.3189 | 98.7597 | 0.79999 | 1094462 | 791102.1875
02:00 |  | 96.0667 | 977.7446 | 0.7089 |  | 91.7235 | 98.7645 | 0.79999 | 1094752 | 792640.375
02:30 |  | 99.8743 | 975.5919 | 0.67062 |  | 90.9069 | 98.7676 | 0.79999 | 1096247 | 795529.1875
03:00 |  | 102.0588 | 993.015 | 0.65297 |  | 90.14 | 98.7699 | 0.79999 | 1096143 | 797149.125
03:30 |  | 104.1868 | 979.7958 | 0.62932 |  | 89.5254 | 98.7725 | 0.79999 | 1095045 | 797724.375
04:00 |  | 105.8804 | 964.3779 | 0.63607 |  | 89.0646 | 98.7714 | 0.79999 | 1096201 | 799573.8125
04:30 |  | 112.4098 | 955.902 | 0.68175 |  | 88.747 | 98.775 | 0.79999 | 1096800 | 800741.125
05:00 |  | 113.6701 | 946.1482 | 0.75006 |  | 88.5237 | 98.7871 | 0.79999 | 1097219 | 801639.125
05:30 |  | 123.1661 | 935.5178 | 0.87565 |  | 88.3624 | 98.8086 | 0.79999 | 1098700 | 803255.1875
06:00 |  | 133.2204 | 909.5831 | 1.0731 |  | 88.2618 | 98.8262 | 0.79999 | 1099168 | 803964.875
06:30 |  | 143.8313 | 899.4306 | 1.2831 |  | 88.2944 | 98.8406 | 0.79999 | 1099521 | 804268.625
07:00 |  | 155.6197 | 913.6796 | 1.5521 | A | 88.6479 | 98.8462 | 0.79999 | 1090003 | 796581.125
07:30 |  | 181.4755 | 1013.085 | 1.9331 | B | 89.6914 | 98.8694 | 0.79999 | 1009077 | 735494.875
08:00 |  | 188.7645 | 1033.8311 | 2.2669 | B | 91.0468 | 98.8778 | 0.79999 | 996791.8125 | 723892.125
08:30 |  | 186.6669 | 1051.0341 | 2.7438 | C | 92.4822 | 98.858 | 0.79999 | 999156.375 | 722614.875
09:00 |  | 185.2757 | 1046.8719 |  | F | 93.3317 | 98.84 | 0.79999 | 999967.8125 | 721391.875
09:30 |  | 165.1549 | 1065.296 |  | F | 93.951 | 98.8207 | 0.79999 | 998418.625 | 718918.6875
10:00 |  | 125.1962 | 1091.969 |  | F | 94.3095 | 98.8042 | 0.79999 | 1001400 | 720247.6875
10:30 |  | 120.0295 | 1068.442 |  | F | 95.7836 | 98.7939 | 0.79999 | 990671.125 | 709610.125
11:00 |  | 118.5356 | 1073.756 |  | F | 96.689 | 98.7703 | 0.79999 | 1002375 | 716061.1875
11:30 |  | 122.6223 | 1090.379 |  | F | 97.4698 | 98.7435 | 0.79999 | 1003858 | 715418.625
12:00 |  | 119.9688 | 1102.8471 |  | F | 97.9174 | 98.708 | 0.79999 | 1005138 | 715227.8125
12:30 |  | 110.959 | 1091.624 |  | F | 98.9843 | 98.6851 | 0.79999 | 989082.125 | 701599.625
13:00 |  | 104.3192 | 1103.043 |  | F | 99.7508 | 98.6703 | 0.79999 | 986888.125 | 698501.375
13:30 |  | 94.4068 | 1108.148 |  | F | 100.4192 | 98.6389 | 0.79999 | 985027.125 | 695711.875
14:00 |  | 90.5903 | 1114.896 | 1.2179 |  | 100.7582 | 98.6201 | 0.79999 | 986405.625 | 695921.6875
14:30 |  | 90.2778 | 1121.761 | 1.1526 |  | 101.2749 | 98.6078 | 0.79999 | 983485.1875 | 692819.3125
15:00 |  | 89.2433 | 1105.145 | 1.0992 |  | 101.7922 | 98.5977 | 0.79999 | 982838.625 | 691336.625
15:30 |  | 85.1558 | 1118.3459 | 1.0763 |  | 102.5203 | 98.5719 | 0.79999 | 981297.875 | 688735.375
16:00 |  | 87.6327 | 1128.637 | 1.0614 |  | 103.3387 | 98.5361 | 0.79999 | 980622.125 | 686515.1875
16:30 |  | 88.719 | 1114.123 | 1.0741 |  | 104.0713 | 98.5132 | 0.79999 | 980699.1875 | 685075.625
17:00 |  | 83.4135 | 1117.948 | 1.0714 |  | 104.2236 | 98.4908 | 0.79999 | 979537.625 | 683832
17:30 |  | 79.686 | 1118.746 | 1.0622 |  | 104.4631 | 98.4736 | 0.79999 | 980093.375 | 683666.6875
18:00 |  | 90.7174 | 1119.76 | 1.0494 |  | 104.8331 | 98.4526 | 0.79999 | 979915.375 | 682728.6875
18:30 |  | 102.4895 | 1097.963 | 1.0743 |  | 105.2724 | 98.4351 | 0.79999 | 981159 | 682678.375
19:00 |  | 106.6422 | 1112.418 | 1.0549 |  | 105.4605 | 98.4307 | 0.79999 | 982876.125 | 683502.875
19:30 |  | 113.9922 | 1089.823 | 1.0132 |  | 105.6657 | 98.439 | 0.79999 | 983023.8125 | 683293.8125
20:00 |  | 114.3631 | 1078.166 | 1.034 |  | 105.5807 | 98.4502 | 0.79999 | 984000.1875 | 684201.125
20:30 |  | 113.3506 | 1084.954 | 1.0346 |  | 105.1882 | 98.4746 | 0.79999 | 983044.375 | 684414
21:00 |  | 114.7877 | 1085.066 | 0.98251 |  | 104.097 | 98.5084 | 0.79999 | 983675.3125 | 687069.875
21:30 |  | 115.443 | 1060.8101 | 0.86532 |  | 103.1413 | 98.5402 | 0.79999 | 983485.1875 | 688903.875
22:00 |  | 118.1414 | 1054.741 | 0.81475 |  | 102.0091 | 98.5719 | 0.79999 | 985493.3125 | 692617.3125
22:30 |  | 128.8227 | 1053.172 | 0.84397 |  | 101.152 | 98.6008 | 0.79999 | 988080.625 | 696229.3125
23:00 |  | 129.5254 | 1058.241 | 0.82635 |  | 100.1321 | 98.6113 | 0.79999 | 989514.6875 | 699220.375
23:30 |  | 129.7251 | 1061.35 | 0.77981 |  | 99.3882 | 98.6285 | 0.79999 | 988109.8125 | 699743.375
24:00 |  | 130.8354 | 1052.432 | 0.78087 |  | 99.0471 | 98.6453 | 0.79999 | 989746.8125 | 701666.625
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie