## denny
Denný protokol za |  | 2021-01-14
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 106.3049 | 914.3254 | 0.37884
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0
N / % SPH E |  | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 3834.9115 | 33105.5842 | 13.648
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18115.2091 | 18115.2091 | 18115.2091
Výroba |  | x | x | 453180
Emisný faktor |  | x | x | 3.0116e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
40561.0208 |  | 116.2652 | 907.639 | 0.42013 | 80.4123 | 97.0468 | 0.8 | 1034751.9375 | 759721.9694
40561.0417 |  | 114.1447 | 912.1469 | 0.43825 | 80.6629 | 97.0075 | 0.8 | 1034403.8125 | 758621.5998
40561.0625 |  | 112.7708 | 924.5841 | 0.36534 | 80.155 | 96.9788 | 0.8 | 1034114.8125 | 759275.65
40561.0833 |  | 115.2954 | 928.855 | 0.42862 | 79.8281 | 96.9493 | 0.8 | 1034624.25 | 760121.3316
40561.1042 |  | 119.6854 | 927.4564 | 0.48697 | 80.2111 | 96.9222 | 0.8 | 1036135.125 | 760193.3644
40561.125 |  | 119.5586 | 925.8297 | 0.48088 | 80.7155 | 96.8972 | 0.8 | 1035530.8125 | 758471.5491
40561.1458 |  | 116.7152 | 919.0636 | 0.49193 | 80.6394 | 96.8531 | 0.8 | 1035433.5 | 758218.2546
40561.1667 |  | 112.3688 | 920.8208 | 0.45304 | 80.472 | 96.819 | 0.8 | 1036095.5 | 758795.3501
40561.1875 |  | 114.0637 | 903.6152 | 0.4196 | 80.4174 | 96.7842 | 0.8 | 1035398.375 | 758129.252
40561.2083 |  | 110.8182 | 895.8324 | 0.40633 | 80.3491 | 96.7508 | 0.8 | 1035670.6875 | 758213.027
40561.2292 |  | 105.8281 | 900.2138 | 0.44888 | 80.4223 | 96.7404 | 0.8 | 1035255.6875 | 757671.1532
40561.25 |  | 106.5245 | 894.3339 | 0.45928 | 80.5551 | 96.7298 | 0.8 | 1035121.125 | 757205.2714
40561.2708 |  | 124.7708 | 917.9919 | 0.47094 | 79.891 | 96.756 | 0.8 | 989054.8125 | 725064.2206
40561.2917 |  | 131.2432 | 941.7731 | 0.51577 | 80.1329 | 96.7442 | 0.8 | 980893.625 | 718501.6911
40561.3125 |  | 139.0463 | 935.4484 | 0.58083 | 80.6963 | 96.7646 | 0.8 | 983452.5625 | 719380.5717
40561.3333 |  | 138.6039 | 947.3148 | 0.5758 | 81.4111 | 96.7982 | 0.8 | 984853 | 719202.6433
40561.3542 |  | 139.7036 | 959.0335 | 0.56002 | 81.7898 | 96.8293 | 0.8 | 984959 | 718742.9973
40561.375 |  | 138.6356 | 953.743 | 0.52062 | 81.8243 | 96.8583 | 0.8 | 984401.0625 | 718481.5638
40561.3958 |  | 128.3371 | 955.4066 | 0.46364 | 81.8731 | 96.9056 | 0.8 | 983474.125 | 718056.1189
40561.4167 |  | 142.9805 | 949.1605 | 0.4474 | 81.8188 | 96.9546 | 0.8 | 979162.75 | 715379.8591
40561.4375 |  | 159.1781 | 944.2311 | 0.52293 | 82.0908 | 96.9919 | 0.8 | 979400.625 | 715280.3353
40561.4583 |  | 118.979 | 974.5116 | 0.43655 | 81.769 | 97.028 | 0.8 | 976776.75 | 714276.5701
40561.4792 |  | 112.7689 | 981.0234 | 0.41097 | 81.6265 | 97.0628 | 0.8 | 978008.25 | 715721.3472
40561.5 |  | 102.8029 | 924.8245 | 0.34124 | 78.6195 | 97.0555 | 0.8 | 1039853.125 | 767427.7699
40561.5208 |  | 95.326 | 910.9841 | 0.33341 | 81.115 | 97.0583 | 0.8 | 1045395.375 | 766105.4596
40561.5417 |  | 94.9231 | 902.8066 | 0.32676 | 81.0632 | 97.0752 | 0.8 | 1044773.125 | 765894.8221
40561.5625 |  | 91.6687 | 899.3777 | 0.33017 | 81.2601 | 97.1107 | 0.8 | 1043803.375 | 765037.9473
40561.5833 |  | 88.4064 | 892.5372 | 0.3183 | 81.2953 | 97.1588 | 0.8 | 1044416.6875 | 765791.206
40561.6042 |  | 87.9164 | 899.821 | 0.32497 | 81.2906 | 97.2121 | 0.8 | 1044244.0625 | 766094.7005
40561.625 |  | 85.8705 | 909.7183 | 0.31228 | 81.221 | 97.2557 | 0.8 | 1044780.3125 | 766982.3206
40561.6458 |  | 91.1725 | 890.6834 | 0.31725 | 81.44 | 97.3047 | 0.8 | 1043997.9375 | 766320.2768
40561.6667 |  | 91.812 | 899.2217 | 0.32192 | 81.4253 | 97.3534 | 0.8 | 1043148.1875 | 766111.3661
40561.6875 |  | 89.8749 | 903.6699 | 0.30805 | 81.567 | 97.4037 | 0.8 | 1044755.75 | 767382.3091
40561.7083 |  | 86.4613 | 926.0605 | 0.29088 | 81.4449 | 97.4535 | 0.8 | 1042991.1875 | 766741.1966
40561.7292 |  | 88.6174 | 909.1499 | 0.28536 | 81.1602 | 97.4997 | 0.8 | 1043912.625 | 768399.7864
40561.75 |  | 91.713 | 894.1299 | 0.28283 | 81.0837 | 97.5275 | 0.8 | 1043058.6875 | 768155.8227
40561.7708 |  | 90.6461 | 891.9462 | 0.27801 | 81.1016 | 97.5445 | 0.8 | 1044224.0625 | 769109.406
40561.7917 |  | 91.5828 | 879.3411 | 0.28308 | 80.9974 | 97.5674 | 0.8 | 1044065.875 | 769400.0393
40561.8125 |  | 93.6341 | 859.5833 | 0.28845 | 81.2084 | 97.61 | 0.8 | 1042233.5625 | 767927.1303
40561.8333 |  | 90.0658 | 882.3135 | 0.27599 | 81.0808 | 97.6285 | 0.8 | 1044238.0625 | 769827.2674
40561.8542 |  | 86.0768 | 893.3994 | 0.27181 | 80.8209 | 97.6369 | 0.8 | 1043910.625 | 770216.9815
40561.875 |  | 86.3043 | 893.6616 | 0.2657 | 80.8731 | 97.6581 | 0.8 | 1046152.5 | 771924.7319
40561.8958 |  | 86.0396 | 894.738 | 0.26248 | 80.7364 | 97.705 | 0.8 | 1045187.8125 | 771881.5318
40561.9167 |  | 87.3332 | 888.1784 | 0.26822 | 80.5713 | 97.7317 | 0.8 | 1047908.4375 | 774463.7134
40561.9375 |  | 90.6638 | 882.0067 | 0.26417 | 80.43 | 97.7373 | 0.8 | 1046907.875 | 774077.7587
40561.9583 |  | 89.7495 | 908.8038 | 0.27053 | 80.448 | 97.7556 | 0.8 | 1048422.3125 | 775303.4677
40561.9792 |  | 91.6255 | 921.785 | 0.27237 | 80.842 | 97.7643 | 0.8 | 1047381.5 | 773740.1826
24:00 |  | 94.0653 | 908.8484 | 0.28519 | 80.8993 | 97.7547 | 0.8 | 1047159.25 | 773375.2157
Náhradné hodnoty pre rok 2021 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 94.735 | 682.856 | 0.352 | 91.4 | 98.1 | 0.8 | 0 | 799062
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie