## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-12
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 112.2649 | 995.3401 | 0.80205
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1958.152 | 17356.6207 | 13.9472
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 17437.1394 | 17437.1394 | 17437.1394
Výroba |  | x | x | 293565
Emisný faktor |  | x | x | 4.751e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 137.8288 | 993.3431 | 0.80501 | 96.0349 | 98.4935 | 0.79999 | 1023551 | 730425.625
01:00 |  | 135.838 | 996.2755 | 0.80683 | 95.6987 | 98.4986 | 0.79999 | 1024333 | 731686.875
01:30 |  | 130.2805 | 995.6364 | 0.79036 | 95.3286 | 98.5042 | 0.79999 | 1022954 | 731478.625
02:00 |  | 125.5331 | 1004.511 | 0.75488 | 94.7666 | 98.5027 | 0.79999 | 1025400 | 734334.625
02:30 |  | 126.7123 | 1008.414 | 0.70962 | 93.9259 | 98.4987 | 0.79999 | 1024010 | 734989.125
03:00 |  | 120.5823 | 1018.039 | 0.68121 | 93.2211 | 98.4869 | 0.79999 | 1024019 | 736320.875
03:30 |  | 115.3765 | 1016.643 | 0.65853 | 92.5938 | 98.4779 | 0.79999 | 1023521 | 737158
04:00 |  | 109.5261 | 1014.951 | 0.63079 | 91.9642 | 98.4666 | 0.79999 | 1023623 | 738418.375
04:30 |  | 107.3428 | 1002.293 | 0.59514 | 91.4472 | 98.4611 | 0.79999 | 1023219 | 739134.6875
05:00 |  | 106.1905 | 1003.344 | 0.57682 | 91.0465 | 98.4727 | 0.79999 | 1024310 | 740821.625
05:30 |  | 105.9819 | 989.9025 | 0.5402 | 90.702 | 98.4796 | 0.79999 | 1024188 | 741486.875
06:00 |  | 103.81 | 965.9 | 0.54711 | 90.5684 | 98.4912 | 0.79999 | 1023336 | 741231.125
06:30 |  | 112.1754 | 972.4531 | 0.57 | 90.5929 | 98.509 | 0.79999 | 1025575 | 742937.625
07:00 |  | 113.0318 | 977.1695 | 0.56056 | 90.9208 | 98.5231 | 0.79999 | 1023464 | 740848.625
07:30 |  | 106.1621 | 990.0989 | 0.55596 | 91.3469 | 98.5127 | 0.79999 | 1022696 | 739348.8125
08:00 |  | 106.6978 | 991.7606 | 0.5492 | 92.1062 | 98.5166 | 0.79999 | 1020428 | 736206.875
08:30 |  | 107.1278 | 984.9883 | 0.53561 | 93.0447 | 98.5179 | 0.79999 | 1017644 | 732326.8125
09:00 |  | 104.9305 | 991.8964 | 0.55468 | 94.0277 | 98.5179 | 0.79999 | 1017850 | 730512.625
09:30 |  | 105.9229 | 980.2125 | 0.62886 | 94.9074 | 98.4992 | 0.79999 | 1017956 | 728704.3125
10:00 |  | 108.3827 | 992.324 | 0.7124 | 95.7379 | 98.4772 | 0.79999 | 1018381 | 727204.875
10:30 |  | 111.5119 | 1008.302 | 0.75953 | 96.3176 | 98.4383 | 0.79999 | 1019733 | 726740.6875
11:00 |  | 119.1373 | 1005.045 | 0.70292 | 96.6823 | 98.4231 | 0.79999 | 1021218 | 726967.8125
11:30 |  | 120.7473 | 1018.674 | 0.7091 | 97.286 | 98.4013 | 0.79999 | 1021134 | 725562.125
12:00 |  | 129.2931 | 1015.117 | 0.76568 | 97.546 | 98.3732 | 0.79999 | 1021345 | 724997.875
12:30 |  | 120.6175 | 1034.3459 | 0.89101 | 98.3958 | 98.3542 | 0.79999 | 1020640 | 722699.375
13:00 |  | 115.4262 | 1031.25 | 0.96062 | 98.8999 | 98.3154 | 0.79999 | 1020734 | 721502.6875
13:30 |  | 110.0037 | 1005.993 | 0.97829 | 99.4504 | 98.3103 | 0.79999 | 1020333 | 720114.875
14:00 |  | 113.751 | 1025.786 | 1.0074 | 99.8366 | 98.2915 | 0.79999 | 1022259 | 720589.125
14:30 |  | 118.5185 | 1012.48 | 1.0092 | 100.2574 | 98.2869 | 0.79999 | 1022340 | 719800.8125
15:00 |  | 122.3275 | 988.3779 | 0.97601 | 100.8064 | 98.2727 | 0.79999 | 1022460 | 718724.875
15:30 |  | 125.6371 | 1005.252 | 1.059 | 101.1494 | 98.2481 | 0.79999 | 1023843 | 718856.3125
16:00 |  | 111.9763 | 1026.168 | 1.1105 | 101.5373 | 98.233 | 0.79999 | 1023371 | 717671.625
16:30 |  | 105.2849 | 1018.675 | 1.1409 | 102.0839 | 98.2143 | 0.79999 | 1022840 | 716118.8125
17:00 |  | 116.2636 | 997.7792 | 1.1635 | 102.2203 | 98.2159 | 0.79999 | 1025121 | 717464.1875
17:30 |  | 115.5808 | 981.9446 | 1.1868 | 102.3429 | 98.2001 | 0.79999 | 1022520 | 715296.6875
18:00 |  | 105.8958 | 963.0606 | 1.1584 | 102.605 | 98.1778 | 0.79999 | 1022548 | 714654
18:30 |  | 111.3569 | 977.9367 | 1.1472 | 102.789 | 98.1643 | 0.79999 | 1022644 | 714273.8125
19:00 |  | 103.0611 | 976.339 | 1.1 | 102.5319 | 98.1638 | 0.79999 | 1021666 | 714073.875
19:30 |  | 96.9032 | 965.4827 | 1.0388 | 102.8736 | 98.165 | 0.79999 | 1022366 | 713923.875
20:00 |  | 91.7408 | 959.1068 | 1.0079 | 102.7925 | 98.1794 | 0.79999 | 1021007 | 713231.375
20:30 |  | 96.1567 | 963.075 | 0.90127 | 102.5074 | 98.1916 | 0.79999 | 1022715 | 715055.3125
21:00 |  | 92.2579 | 967.4731 | 0.84621 | 101.8689 | 98.2246 | 0.79999 | 1020367 | 714865.375
21:30 |  | 94.0025 | 977.3578 | 0.79254 | 100.6725 | 98.2593 | 0.79999 | 1020541 | 717530.125
22:00 |  | 96.9884 | 967.7018 | 0.69931 | 99.4548 | 98.2755 | 0.79999 | 1021500 | 720670.625
22:30 |  | 104.2839 | 973.2234 | 0.65058 | 97.9332 | 98.2806 | 0.79999 | 1023457 | 725049.1875
23:00 |  | 114.8091 | 986.9761 | 0.64191 | 96.808 | 98.2869 | 0.79999 | 1022424 | 726567.8125
23:30 |  | 116.9855 | 1011.928 | 0.65362 | 95.9554 | 98.3113 | 0.79999 | 1021352 | 727663.375
24:00 |  | 118.762 | 1021.319 | 0.67637 | 95.6375 | 98.3152 | 0.79999 | 1020952 | 728035.125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie