## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-12
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 77.1526 | 643.3496 | 0.54502
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1076.3648 | 8966.7377 | 7.5973
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 13938.6566 | 13938.6566 | 13938.6566
Výroba |  | x | x | 293565
Emisný faktor |  | x | x | 2.588e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 48.7605 | 640.7018 | 0.439 | 82.5488 | 99.5353 | 0.89999 | 589355.6875 | 584051.375
01:00 |  | 46.8017 | 627.8781 | 0.41519 | 82.4716 | 99.5436 | 0.89999 | 581938.125 | 576700.625
01:30 |  | 52.8584 | 600.376 | 0.39735 | 82.7279 | 99.5472 | 0.89999 | 589166.1875 | 583863.8125
02:00 |  | 51.8827 | 601.023 | 0.40948 | 82.629 | 99.5456 | 0.89999 | 579195.125 | 573982.3125
02:30 |  | 42.4586 | 594.211 | 0.34914 | 82.1113 | 99.5301 | 0.89999 | 583005.375 | 577758.625
03:00 |  | 43.7064 | 599.4554 | 0.32827 | 81.7765 | 99.5172 | 0.89999 | 589225.8125 | 583922.6875
03:30 |  | 51.0435 | 604.3846 | 0.31895 | 81.2354 | 99.4961 | 0.89999 | 588686.125 | 583388
04:00 |  | 62.7395 | 604.2242 | 0.34114 | 80.7054 | 99.4878 | 0.89999 | 588592.875 | 583295.375
04:30 |  | 71.9432 | 606.0667 | 0.37464 | 80.0955 | 99.4843 | 0.89999 | 589532.875 | 584227
05:00 |  | 76.0551 | 596.0695 | 0.40904 | 79.6346 | 99.4873 | 0.89999 | 584533.875 | 579272.875
05:30 |  | 78.8322 | 614.4474 | 0.44159 | 79.1447 | 99.4875 | 0.89999 | 601626.375 | 596211.8125
06:00 |  | 81.9685 | 621.5571 | 0.46195 | 78.8058 | 99.504 | 0.89999 | 589672.625 | 584365.375
06:30 |  | 84.0185 | 610.1451 | 0.54708 | 78.9664 | 99.5323 | 0.89999 | 588786.375 | 583487.3125
07:00 |  | 85.3181 | 617.3276 | 0.57075 | 79.4305 | 99.5398 | 0.89999 | 588548.8125 | 583251.875
07:30 |  | 95.4428 | 633.5681 | 0.66647 | 80.0376 | 99.5329 | 0.89999 | 589440.125 | 584135
08:00 |  | 93.6769 | 661.623 | 0.78196 | 80.6193 | 99.551 | 0.89999 | 588885.875 | 583585.875
08:30 |  | 87.5756 | 648.6795 | 0.76283 | 81.5407 | 99.5568 | 0.89999 | 589643.625 | 584336.625
09:00 |  | 64.0322 | 655.6975 | 0.68645 | 82.7767 | 99.5721 | 0.89999 | 587249.1875 | 581964.125
09:30 |  | 56.2159 | 661.5576 | 0.57258 | 83.7481 | 99.5517 | 0.89999 | 582515.625 | 577273
10:00 |  | 53.5897 | 677.14 | 0.48023 | 84.8586 | 99.5364 | 0.89999 | 581099.875 | 575869.875
10:30 |  | 72.8761 | 673.7882 | 0.49588 | 85.8883 | 99.522 | 0.89999 | 584881.3125 | 579617.3125
11:00 |  | 85.3727 | 674.883 | 0.58556 | 86.8596 | 99.5077 | 0.89999 | 585657.375 | 580386.6875
11:30 |  | 87.1213 | 659.9332 | 0.63222 | 87.5472 | 99.4981 | 0.89999 | 583894.375 | 578639.3125
12:00 |  | 79.5639 | 635.7576 | 0.6289 | 87.9384 | 99.4753 | 0.89999 | 591603.125 | 586278.8125
12:30 |  | 73.0559 | 637.8344 | 0.57551 | 88.434 | 99.4614 | 0.89999 | 585396.375 | 580127.875
13:00 |  | 70.4558 | 640.5413 | 0.51096 | 88.9627 | 99.4349 | 0.89999 | 586170.375 | 580895
13:30 |  | 83.6111 | 636.6556 | 0.56595 | 89.3077 | 99.4292 | 0.89999 | 587021.8125 | 581738.6875
14:00 |  | 92.2889 | 619.087 | 0.64276 | 89.5801 | 99.4244 | 0.89999 | 588229.125 | 582935
14:30 |  | 89.1099 | 631.4688 | 0.63511 | 89.7071 | 99.4007 | 0.89999 | 584196.3125 | 578938.625
15:00 |  | 104.354 | 639.2358 | 0.62514 | 89.5308 | 99.3752 | 0.89999 | 593804.8125 | 588460.625
15:30 |  | 110.323 | 624.9813 | 0.69833 | 89.7997 | 99.3599 | 0.89999 | 591807.375 | 586481.3125
16:00 |  | 106.6812 | 640.1631 | 0.69811 | 90.1189 | 99.3504 | 0.89999 | 594701.875 | 589349.6875
16:30 |  | 107.2118 | 659.279 | 0.71844 | 90.3932 | 99.3505 | 0.89999 | 591821.625 | 586495.1875
17:00 |  | 79.871 | 673.1521 | 0.62689 | 90.8327 | 99.3347 | 0.89999 | 592886.3125 | 587550.3125
17:30 |  | 64.6556 | 659.9572 | 0.47385 | 91.0482 | 99.3108 | 0.89999 | 592475.125 | 587142.875
18:00 |  | 79.3496 | 674.8458 | 0.42736 | 90.9898 | 99.2896 | 0.89999 | 584087.625 | 578830.8125
18:30 |  | 89.9942 | 665.4412 | 0.47268 | 90.9505 | 99.2789 | 0.89999 | 590686.125 | 585369.875
19:00 |  | 96.5444 | 665.796 | 0.5435 | 90.7327 | 99.2851 | 0.89999 | 587023.8125 | 581740.625
19:30 |  | 94.4175 | 689.6434 | 0.52774 | 90.2456 | 99.2811 | 0.89999 | 593423.125 | 588082.3125
20:00 |  | 96.4979 | 698.0513 | 0.53298 | 89.5348 | 99.2804 | 0.89999 | 584781.8125 | 579518.8125
20:30 |  | 101.0141 | 675.9208 | 0.64039 | 89.0359 | 99.2799 | 0.89999 | 586807.6875 | 581526.3125
21:00 |  | 96.412 | 666.7902 | 0.71998 | 88.4448 | 99.3033 | 0.89999 | 586913.625 | 581631.3125
21:30 |  | 57.4679 | 679.9265 | 0.61164 | 87.7341 | 99.338 | 0.89999 | 580060.875 | 574840.3125
22:00 |  | 59.8525 | 682.7959 | 0.50179 | 86.7823 | 99.3426 | 0.89999 | 585293.3125 | 580025.8125
22:30 |  | 75.0782 | 658.4936 | 0.52249 | 85.9134 | 99.3422 | 0.89999 | 564873.125 | 559789.3125
23:00 |  | 86.7171 | 648.5838 | 0.60157 | 85.4558 | 99.3468 | 0.89999 | 570242.875 | 565110.8125
23:30 |  | 86.944 | 651.8519 | 0.66559 | 85.0914 | 99.3667 | 0.89999 | 568103.3125 | 562990.3125
24:00 |  | 47.5612 | 639.7879 | 0.52549 | 84.512 | 99.3631 | 0.89999 | 562942.125 | 557875.6875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie