## denny
Denný protokol za |  | 2023-10-06
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 254.7308 |  | F | 0.39014 | 66.8587 | 99.5938 | 5 | 34331.582 | 25768.5963
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 158.3197 | 0 |  | 0.01249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 309.2232 |  |  | 309.2232 |  |  |  |  | 309.2232
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 169.9442 |  | F | 0.3848 | 71.1375 | 99.5362 | 5 | 36861.6953 | 27299.2488
01:00 |  | 185.3966 |  | F | 0.3837 | 70.1433 | 99.5329 | 5 | 36975.8398 | 27462.1554
01:30 |  | 192.349 |  | F | 0.38375 | 69.0501 | 99.539 | 5 | 36990.3281 | 27562.368
02:00 |  | 230.7974 |  | F | 0.38441 | 67.9773 | 99.5457 | 5 | 35478.3477 | 26520.7001
02:30 |  | 258.4053 |  | F | 0.39065 | 67.0045 | 99.5368 | 5 | 35090.5234 | 26303.4359
03:00 |  | 260.1621 |  | F | 0.38722 | 66.0041 | 99.5264 | 5 | 35041.3594 | 26341.3252
03:30 |  | 262.5987 |  | F | 0.38635 | 65.0464 | 99.534 | 5 | 35021.3398 | 26402.8311
04:00 |  | 265.4478 |  | F | 0.3864 | 64.1611 | 99.5317 | 5 | 35189.5156 | 26598.6279
04:30 |  | 269.3534 |  | F | 0.38889 | 63.4163 | 99.5326 | 5 | 34913.7852 | 26448.8536
05:00 |  | 218.8431 |  | F | 0.38882 | 62.7211 | 99.5428 | 5 | 34987.4883 | 26562.2882
05:30 |  | 234.3269 |  | F | 0.38568 | 62.3249 | 99.5488 | 5 | 34936.2891 | 26556.3278
06:00 |  | 292.3825 |  | F | 0.38793 | 61.9392 | 99.5533 | 5 | 35015.5547 | 26648.4438
06:30 |  | 304.2076 |  | F | 0.39699 | 61.5894 | 99.5654 | 5 | 35001.0195 | 26668.4486
07:00 |  | 283.1753 |  | F | 0.42063 | 61.3509 | 99.5681 | 5 | 34938.8047 | 26640.7493
07:30 |  | 288.2153 |  | F | 0.41183 | 61.1843 | 99.5818 | 5 | 34953.875 | 26669.182
08:00 |  | 296.9 |  | F | 0.42462 | 61.1374 | 99.5924 | 5 | 34863.1758 | 26606.5612
08:30 |  | 301.6208 |  | F | 0.4208 | 61.0924 | 99.6036 | 5 | 34904.6094 | 26644.7435
09:00 |  | 311.2028 |  | F | 0.39106 | 61.1803 | 99.6144 | 5 | 34886.1328 | 26626.5395
09:30 |  | 317.2745 |  | F | 0.3847 | 61.4838 | 99.6358 | 5 | 34799.3125 | 26541.8656
10:00 |  | 325.1441 |  | F | 0.3842 | 62.0133 | 99.639 | 5 | 34787.5625 | 26491.8567
10:30 |  | 321.6661 |  | F | 0.38735 | 62.5248 | 99.6597 | 5 | 34769.5352 | 26443.2683
11:00 |  | 331.6394 |  | F | 0.38979 | 63.0565 | 99.6705 | 5 | 34728.6367 | 26373.2372
11:30 |  | 235.5115 |  | F | 0.38327 | 63.7028 | 99.6625 | 5 | 34578.3789 | 26206.6645
12:00 |  | 232.2746 |  | F | 0.3836 | 64.4279 | 99.6579 | 5 | 34502.1445 | 26091.4984
12:30 |  | 278.5894 |  | F | 0.38338 | 65.1717 | 99.6631 | 5 | 34513.5 | 26044.07
13:00 |  | 329.7214 |  | F | 0.38931 | 65.8949 | 99.6686 | 5 | 34677.582 | 26113.5137
13:30 |  | 338.3297 |  | F | 0.38417 | 66.4127 | 99.6558 | 5 | 34683.8789 | 26075.0789
14:00 |  | 343.8574 |  | F | 0.38334 | 66.9293 | 99.6433 | 5 | 34574.1445 | 25949.8314
14:30 |  | 334.8397 |  | F | 0.38352 | 67.5943 | 99.6526 | 5 | 34436.8711 | 25798.7752
15:00 |  | 333.9399 |  | F | 0.38632 | 68.1131 | 99.6554 | 5 | 34432.5078 | 25757.0125
15:30 |  | 337.2224 |  | F | 0.38982 | 68.5962 | 99.6411 | 5 | 34404.6445 | 25696.1121
16:00 |  | 318.6533 |  | F | 0.39564 | 69.1219 | 99.6211 | 5 | 34297.125 | 25571.3312
16:30 |  | 318.1478 |  | F | 0.3884 | 69.6464 | 99.608 | 5 | 34261.0117 | 25501.9553
17:00 |  | 323.9216 |  | F | 0.38942 | 70.228 | 99.6187 | 5 | 34300.4102 | 25490.7761
17:30 |  | 319.8182 |  | F | 0.39458 | 70.5686 | 99.6251 | 5 | 34141.3008 | 25349.0309
18:00 |  | 306.1205 |  | F | 0.39294 | 70.5271 | 99.6147 | 5 | 31767.0312 | 23586.5696
18:30 |  | 232.1743 |  | F | 0.39236 | 70.5664 | 99.6204 | 5 | 32157.1641 | 23874.8646
19:00 |  | 228.9322 |  | F | 0.38618 | 70.8749 | 99.6082 | 5 | 33028.4258 | 24496.7561
19:30 |  | 169.8576 |  | F | 0.38622 | 70.971 | 99.6044 | 5 | 32768.6016 | 24296.3271
20:00 |  | 173.3519 |  | F | 0.38978 | 71.0672 | 99.5834 | 5 | 32857.5117 | 24350.309
20:30 |  | 172.019 |  | F | 0.38794 | 71.2161 | 99.578 | 5 | 32829.9883 | 24318.0681
21:00 |  | 168.4565 |  | F | 0.38723 | 71.2994 | 99.5722 | 5 | 32797.2891 | 24286.5521
21:30 |  | 166.9009 |  | F | 0.38741 | 71.3763 | 99.5637 | 5 | 32796.4023 | 24278.4007
22:00 |  | 180.1988 |  | F | 0.38687 | 71.4681 | 99.5666 | 5 | 32867.5508 | 24325.3061
22:30 |  | 113.2431 |  | F | 0.38489 | 71.3922 | 99.5718 | 5 | 32735.1094 | 24233.8947
23:00 |  | 110.4563 |  | F | 0.39059 | 71.4224 | 99.5641 | 5 | 32777.4727 | 24261.2542
23:30 |  | 114.3326 |  | F | 0.38481 | 71.4973 | 99.55 | 5 | 32806.1016 | 24273.7116
24:00 |  | 125.1542 |  | F | 0.38396 | 71.5934 | 99.54 | 5 | 32789.0547 | 24251.9015
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie