## denny
Denný protokol za |  | 2023-02-13
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 77.1663 |  | F | 0.40259 | 67.5595 | 100.0112 | 5 | 35316.0522 | 26572.1822
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 49.9178 | 0 |  | 0.25708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 318.8662 |  |  | 318.8662 |  |  |  |  | 318.8662
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 89.4969 |  | F | 0.38203 | 69.058 | 100.0923 | 5 | 35808.2539 | 26829.2777
01:00 |  | 92.6406 |  | F | 0.38237 | 69.3328 | 100.07 | 5 | 35772.4297 | 26774.9695
01:30 |  | 92.8145 |  | F | 0.39854 | 69.5664 | 100.0708 | 5 | 35794.4727 | 26773.404
02:00 |  | 76.3685 |  | F | 0.42545 | 69.7953 | 100.0811 | 5 | 35696.2266 | 26684.8577
02:30 |  | 1.2264 |  | F | 0.40201 | 70.3581 | 100.0695 | 5 | 35664.0625 | 26614.0416
03:00 |  | 1.7893 |  | F | 0.38282 | 70.7279 | 100.0679 | 5 | 34946.5156 | 26050.1359
03:30 |  | 10.59 |  | F | 0.38202 | 70.8481 | 100.0444 | 5 | 34479.9648 | 25687.3245
04:00 |  | 51.7327 |  | F | 0.38562 | 70.8857 | 100.0392 | 5 | 34108.3555 | 25406.371
04:30 |  | 78.7707 |  | F | 0.40159 | 70.6188 | 100.027 | 5 | 32824.1992 | 24465.838
05:00 |  | 1.6216 |  | F | 0.43585 | 70.1032 | 100.0197 | 5 | 30230.082 | 22564.4996
05:30 |  | 12.0114 |  | F | 0.41629 | 69.9394 | 100.0213 | 5 | 30896.4336 | 23073.2488
06:00 |  | 26.7097 |  | F | 0.38773 | 69.9388 | 100.019 | 5 | 30965.1641 | 23124.0918
06:30 |  | 52.0128 |  | F | 0.38202 | 69.9078 | 100.0119 | 5 | 31159.6582 | 23269.7957
07:00 |  | 67.5268 |  | F | 0.38203 | 69.9417 | 100.0097 | 5 | 31182.8633 | 23284.3075
07:30 |  | 73.289 |  | F | 0.38201 | 69.9765 | 100.0014 | 5 | 31561.3105 | 23562.5434
08:00 |  | 81.551 |  | F | 0.38199 | 70.2314 | 100.005 | 5 | 32030.0938 | 23895.6306
08:30 |  | 84.758 |  | F | 0.382 | 70.508 | 100.0079 | 5 | 32853.5586 | 24490.9492
09:00 |  | 77.8076 |  | F | 0.38202 | 71.1744 | 100.0146 | 5 | 34717.1367 | 25831.822
09:30 |  | 106.4315 |  | F | 0.38201 | 71.9981 | 100.0189 | 5 | 35462.4414 | 26324.5257
10:00 |  | 130.1267 |  | F | 0.38203 | 72.6748 | 100.0208 | 5 | 35553.1406 | 26340.7261
10:30 |  | 73.6595 |  | F | 0.38202 | 73.2086 | 100.0347 | 5 | 35692.5195 | 26406.8902
11:00 |  | 67.3583 |  | F | 0.38221 | 73.7224 | 100.0434 | 5 | 35611.6055 | 26310.2803
11:30 |  | 74.5935 |  | F | 0.38206 | 74.0079 | 100.0467 | 5 | 35505.1562 | 26210.9277
12:00 |  | 77.1575 |  | F | 0.38206 | 74.1774 | 100.0244 | 5 | 35567.8633 | 26238.5716
12:30 |  | 81.9467 |  | F | 0.38203 | 74.5127 | 100.0252 | 5 | 35665.2656 | 26285.2608
13:00 |  | 90.0315 |  | F | 0.38205 | 74.0777 | 100.0401 | 5 | 35882.9219 | 26482.7498
13:30 |  | 101.4976 |  | F | 0.38205 | 73.3106 | 100.0502 | 5 | 36405.4805 | 26930.626
14:00 |  | 109.2725 |  | F | 0.38206 | 72.179 | 100.0499 | 5 | 36445.8125 | 27048.7222
14:30 |  | 114.3312 |  | F | 0.38206 | 70.9152 | 100.0632 | 5 | 36441 | 27148.0994
15:00 |  | 95.782 |  | F | 0.38203 | 69.4626 | 100.0819 | 5 | 36336.9609 | 27190.4213
15:30 |  | 42.9338 |  | F | 0.38204 | 68.0813 | 100.0715 | 5 | 36302.8672 | 27272.0388
16:00 |  | 88.9782 |  | F | 0.38205 | 66.72 | 100.0731 | 5 | 36430.707 | 27478.1429
16:30 |  | 124.3799 |  | F | 0.38204 | 65.4226 | 100.0455 | 5 | 37212.1367 | 28167.3248
17:00 |  | 78.8758 |  | F | 0.38205 | 64.1971 | 100.0391 | 5 | 37302.5 | 28336.5026
17:30 |  | 69.217 |  | F | 0.38204 | 63.1283 | 100.025 | 5 | 37222.1484 | 28361.3421
18:00 |  | 73.7773 |  | F | 0.38204 | 62.1918 | 100.0134 | 5 | 37137.9609 | 28372.9067
18:30 |  | 86.3691 |  | F | 0.38205 | 61.4667 | 99.9895 | 5 | 37173.4336 | 28454.7679
19:00 |  | 102.2998 |  | F | 0.38204 | 60.8468 | 99.9656 | 5 | 37163.793 | 28493.3629
19:30 |  | 110.6016 |  | F | 0.38204 | 60.3016 | 99.9488 | 5 | 37214.8828 | 28574.3646
20:00 |  | 118.7459 |  | F | 0.3827 | 59.8277 | 99.9348 | 5 | 37233.2227 | 28625.1346
20:30 |  | 133.071 |  | F | 0.45238 | 59.3433 | 99.9066 | 5 | 37152.9023 | 28596.9341
21:00 |  | 71.1927 |  | F | 0.62008 | 59.1353 | 99.8995 | 5 | 36674.3125 | 28244.2089
21:30 |  | 57.7574 |  | F | 0.61941 | 59.1452 | 99.8877 | 5 | 36609.3516 | 28190.0295
22:00 |  | 78.2238 |  | F | 0.45917 | 58.9987 | 99.905 | 5 | 36620.8906 | 28216.2345
22:30 |  | 86.428 |  | F | 0.39507 | 58.987 | 99.9139 | 5 | 36602.1211 | 28205.2709
23:00 |  | 91.5005 |  | F | 0.38205 | 59.0938 | 99.9083 | 5 | 36623.8945 | 28211.3898
23:30 |  | 95.981 |  | F | 0.38553 | 59.3082 | 99.9155 | 5 | 36592.3594 | 28170.9681
24:00 |  | 98.7449 |  | F | 0.53044 | 59.5009 | 99.921 | 5 | 36640.0703 | 28192.9112
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie