## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-28
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 19.8738 | 17.3833 |  | F
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 65.0476 | 100.5453 | 0.83263
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 3093.39 | 3093.39 | 3093.39
Výroba |  | x | x | 145995
Emisný faktor |  | x | x | 5.7031e-06
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 23.6712 | 58.6842 |  | F | 50.75 | 98.9713 | 0.89999 | 248910.4062 | 246670.2969
01:00 |  | 23.4448 | 57.4427 |  | F | 50.4589 | 98.9569 | 0.89999 | 253163.9062 | 250885.4062
01:30 |  | 23.2549 | 56.2344 |  | F | 50.1117 | 98.9431 | 0.89999 | 249914.7031 | 247665.4062
02:00 |  | 23.1717 | 55.1914 |  | F | 49.7859 | 98.9446 | 0.89999 | 251332.7969 | 249070.7969
02:30 |  | 23.1116 | 53.9648 |  | F | 49.5194 | 98.9491 | 0.89999 | 249752.7031 | 247505
03:00 |  | 22.5697 | 53.2269 |  | F | 49.1715 | 98.9965 | 0.89999 | 250414.0938 | 248160.2969
03:30 |  | 22.5942 | 52.1553 |  | F | 49.023 | 99.0781 | 0.89999 | 246367.5938 | 244150.2969
04:00 |  | 22.1878 | 51.5938 |  | F | 48.5543 | 99.0891 | 0.89999 | 252640.5938 | 250366.7969
04:30 |  | 21.9895 | 50.8571 |  | F | 48.392 | 99.067 | 0.89999 | 247844.7031 | 245614.0938
05:00 |  | 22.1809 | 50.0557 |  | F | 48.385 | 99.0426 | 0.89999 | 248294.7031 | 246060.0938
05:30 |  | 22.1 | 49.0505 |  | F | 48.3159 | 99.0082 | 0.89999 | 249122.2031 | 246880.0938
06:00 |  | 22.1955 | 48.1849 |  | F | 48.1743 | 99.0062 | 0.89999 | 247382.4062 | 245156
06:30 |  | 22.0878 | 47.4479 |  | F | 48.199 | 99.0107 | 0.89999 | 248657.7969 | 246419.9062
07:00 |  | 22.0153 | 46.8457 |  | F | 48.2266 | 99.0171 | 0.89999 | 252480.2969 | 250208
07:30 |  | 21.4622 | 39.2012 |  | F | 48.3471 | 99.0126 | 0.89999 | 247991.7031 | 245759.7969
08:00 |  | 19.7881 | 17.361 |  | F | 47.6067 | 99.0206 | 0.89999 | 247131.7969 | 244907.5938
08:30 |  | 19.5557 | 17.1816 |  | F | 46.779 | 99.0255 | 0.89999 | 247174.2969 | 244949.7031
09:00 |  | 18.5515 | 4.987 |  | F | 51.1241 | 99.028 | 0.89999 | 94848.8906 | 93995.2734
09:30 |  | 18.2476 | 0.88216 |  | F | 56.0051 | 99.0534 | 0.89999 | 59065.0703 | 58533.4805
10:00 |  | 17.984 | 0.68424 |  | F | 59.7287 | 99.0595 | 0.89999 | 45970.1719 | 45556.4414
10:30 |  | 18.0811 | 0.611 |  | F | 61.9099 | 99.0572 | 0.89999 | 45084.3203 | 44678.5703
11:00 |  | 18.1225 | 0.25688 |  | F | 63.4842 | 99.0838 | 0.89999 | 45779.0898 | 45367.0781
11:30 |  | 20.6161 | 1.4924 |  | F | 64.7631 | 99.1161 | 0.89999 | 44424.0586 | 44024.2383
12:00 |  | 20.4306 | 4.4382 |  | F | 65.7846 | 99.1162 | 0.89999 | 44945.8008 | 44541.2891
12:30 |  | 18.3554 | 2.278 |  | F | 66.5157 | 99.1272 | 0.89999 | 45761.5703 | 45349.7305
13:00 |  | 18.3437 | 1.6523 |  | F | 67.2048 | 99.1241 | 0.89999 | 45890.0312 | 45477.0117
13:30 |  | 18.695 | 1.2793 |  | F | 67.8415 | 99.1125 | 0.89999 | 46006.2617 | 45592.2109
14:00 |  | 18.7243 | 1.2464 |  | F | 68.6904 | 99.1211 | 0.89999 | 45626.7695 | 45216.1211
14:30 |  | 18.6511 | 0.88379 |  | F | 69.3436 | 99.1092 | 0.89999 | 45749.8984 | 45338.1602
15:00 |  | 18.5406 | 0.60611 |  | F | 69.8225 | 99.0863 | 0.89999 | 51272.9883 | 50811.5312
15:30 |  | 18.5672 | 0.66601 |  | F | 67.9043 | 99.0565 | 0.89999 | 96081.3203 | 95216.6016
16:00 |  | 18.3892 | 0.90397 |  | F | 67.012 | 99.0448 | 0.89999 | 99384.7734 | 98490.2969
16:30 |  | 18.3467 | 1.0885 |  | F | 66.6053 | 99.0349 | 0.89999 | 100384.7031 | 99481.2578
17:00 |  | 18.1831 | 0.72591 |  | F | 66.5614 | 99.0307 | 0.89999 | 99143.2734 | 98250.9922
17:30 |  | 18.23 | 0.68066 |  | F | 66.5492 | 99.0204 | 0.89999 | 101973.2969 | 101055.5
18:00 |  | 18.201 | 0.58333 |  | F | 66.4401 | 99.0189 | 0.89999 | 101158.6016 | 100248.1016
18:30 |  | 18.3455 | 0.53321 |  | F | 66.2219 | 99.0171 | 0.89999 | 101760.5 | 100844.6016
19:00 |  | 18.5816 | 0.44369 |  | F | 65.8161 | 99.0182 | 0.89999 | 101038.6016 | 100129.2969
19:30 |  | 18.6426 | 0.44503 |  | F | 65.339 | 99.0401 | 0.89999 | 103092.7031 | 102164.7969
20:00 |  | 18.591 | 0.27184 |  | F | 65.6457 | 99.0654 | 0.89999 | 68085.3281 | 67472.5703
20:30 |  | 18.8718 | 0.20646 |  | F | 66.9274 | 99.067 | 0.89999 | 49540.0586 | 49094.1914
21:00 |  | 18.8936 | 0.28994 |  | F | 68.0166 | 99.0969 | 0.89999 | 45536.0117 | 45126.1797
21:30 |  | 18.7856 | 0.21303 |  | F | 68.3933 | 99.1173 | 0.89999 | 46460.5898 | 46042.4492
22:00 |  | 18.7737 | 0.25855 |  | F | 68.4928 | 99.1249 | 0.89999 | 46983.3906 | 46560.5391
22:30 |  | 18.5446 | 0.47895 |  | F | 68.4767 | 99.14 | 0.89999 | 46895.2812 | 46473.2305
23:00 |  | 18.4599 | 0.24381 |  | F | 68.5588 | 99.1479 | 0.89999 | 46142.6484 | 45727.3789
23:30 |  | 18.3815 | 0.21626 |  | F | 68.5136 | 99.1481 | 0.89999 | 44277.0391 | 43878.5586
24:00 |  | 18.4276 | 0.17399 |  | F | 68.1953 | 99.1591 | 0.89999 | 46026.9609 | 45612.7188
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 |  | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie