## denny
Denný protokol za |  | 2023-03-05
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 107.6521 |  | F | 0.38288 | 66.4606 | 98.3747 | 5 | 34381.4492 | 25516.0854
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 64.2185 | 0 |  | 0.23437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 306.193 |  |  | 306.193 |  |  |  |  | 306.193
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 13.4278 |  | F | 0.38205 | 73.7272 | 98.561 | 5 | 35913.6367 | 26139.8976
01:00 |  | 5.1121 |  | F | 0.38205 | 72.849 | 98.5734 | 5 | 36530.7461 | 26659.9226
01:30 |  | 5.9059 |  | F | 0.38205 | 71.8534 | 98.5735 | 5 | 36421.1016 | 26656.62
02:00 |  | 7.2142 |  | F | 0.38206 | 70.6766 | 98.5593 | 5 | 36709.8438 | 26956.03
02:30 |  | 11.6829 |  | F | 0.38204 | 69.4674 | 98.5404 | 5 | 37029.5859 | 27281.5556
03:00 |  | 19.8113 |  | F | 0.38206 | 68.2551 | 98.5297 | 5 | 37026.5547 | 27373.2229
03:30 |  | 34.2794 |  | F | 0.38204 | 67.1799 | 98.5142 | 5 | 37019.7344 | 27450.3264
04:00 |  | 62.7818 |  | F | 0.38205 | 66.1385 | 98.4953 | 5 | 37079.7188 | 27573.8946
04:30 |  | 85.6232 |  | F | 0.38203 | 65.2627 | 98.4784 | 5 | 37033.1797 | 27605.812
05:00 |  | 41.6018 |  | F | 0.38205 | 64.6464 | 98.46 | 5 | 36757.8555 | 27445.4609
05:30 |  | 14.9395 |  | F | 0.38205 | 64.2815 | 98.4456 | 5 | 36550.2266 | 27315.9391
06:00 |  | 21.1801 |  | F | 0.38205 | 64.041 | 98.4464 | 5 | 36378.3828 | 27207.113
06:30 |  | 26.5797 |  | F | 0.38204 | 63.6569 | 98.4435 | 5 | 35646.4297 | 26689.3292
07:00 |  | 44.5352 |  | F | 0.38204 | 63.3333 | 98.4383 | 5 | 35734.7539 | 26779.7695
07:30 |  | 68.1038 |  | F | 0.38205 | 63.1907 | 98.4439 | 5 | 36358.3828 | 27260.2145
08:00 |  | 91.1189 |  | F | 0.38205 | 63.1334 | 98.4344 | 5 | 36487.8281 | 27359.2873
08:30 |  | 104.1058 |  | F | 0.3825 | 63.0995 | 98.4415 | 5 | 36262.3203 | 27194.895
09:00 |  | 106.9494 |  | F | 0.38304 | 63.1821 | 98.4323 | 5 | 36558.25 | 27407.5557
09:30 |  | 114.1452 |  | F | 0.40151 | 63.2774 | 98.423 | 5 | 35688.4922 | 26745.3708
10:00 |  | 128.6241 |  | F | 0.40116 | 63.4209 | 98.4116 | 5 | 35051.7422 | 26253.9476
10:30 |  | 159.9027 |  | F | 0.38203 | 63.655 | 98.4077 | 5 | 35038.418 | 26224.7038
11:00 |  | 128.4241 |  | F | 0.38204 | 63.9341 | 98.408 | 5 | 34848.0469 | 26060.6852
11:30 |  | 63.4532 |  | F | 0.38203 | 64.3823 | 98.3985 | 5 | 34706.0391 | 25917.5182
12:00 |  | 94.0347 |  | F | 0.38204 | 64.7113 | 98.3914 | 5 | 34642.1836 | 25842.7847
12:30 |  | 111.1454 |  | F | 0.38204 | 64.9451 | 98.3831 | 5 | 34282.3125 | 25554.4778
13:00 |  | 132.9685 |  | F | 0.38204 | 65.1833 | 98.3672 | 5 | 33799.4297 | 25172.7364
13:30 |  | 147.5917 |  | F | 0.38203 | 64.9912 | 98.3491 | 5 | 32022.1016 | 23858.2038
14:00 |  | 158.8838 |  | F | 0.38202 | 65.0713 | 98.333 | 5 | 33114.0859 | 24661.9059
14:30 |  | 174.5594 |  | F | 0.38203 | 65.5812 | 98.3136 | 5 | 34166.2656 | 25402.1883
15:00 |  | 135.496 |  | F | 0.38204 | 65.7878 | 98.3047 | 5 | 33531.0273 | 24912.45
15:30 |  | 153.6905 |  | F | 0.38204 | 66.0567 | 98.2802 | 5 | 33238.7969 | 24669.6059
16:00 |  | 156.9682 |  | F | 0.38204 | 66.1845 | 98.2644 | 5 | 32866.3633 | 24380.0857
16:30 |  | 147.101 |  | F | 0.38204 | 66.2243 | 98.2686 | 5 | 31852.0938 | 23625.9539
17:00 |  | 150.0733 |  | F | 0.38204 | 66.2371 | 98.2766 | 5 | 31192.2871 | 23137.5439
17:30 |  | 156.5216 |  | F | 0.38204 | 66.4254 | 98.2753 | 5 | 31340.9961 | 23234.6518
18:00 |  | 158.2808 |  | F | 0.38203 | 66.5949 | 98.2741 | 5 | 31305.4004 | 23196.4047
18:30 |  | 159.0394 |  | F | 0.38204 | 66.8447 | 98.2794 | 5 | 31989.5371 | 23687.1854
19:00 |  | 163.4227 |  | F | 0.38204 | 67.2329 | 98.2751 | 5 | 32627.0059 | 24130.6208
19:30 |  | 163.2324 |  | F | 0.38204 | 67.5405 | 98.2757 | 5 | 32770.3164 | 24214.8627
20:00 |  | 166.9971 |  | F | 0.38203 | 67.7642 | 98.2672 | 5 | 32694.6484 | 24141.0211
20:30 |  | 167.3485 |  | F | 0.38202 | 67.9929 | 98.2665 | 5 | 32638.9102 | 24083.5293
21:00 |  | 166.4887 |  | F | 0.38202 | 68.2042 | 98.2657 | 5 | 32074.2637 | 23652.0551
21:30 |  | 169.4193 |  | F | 0.38204 | 68.1541 | 98.2594 | 5 | 30852.9395 | 22753.3108
22:00 |  | 170.8181 |  | F | 0.38205 | 68.2565 | 98.2516 | 5 | 30600.2734 | 22558.4227
22:30 |  | 155.8982 |  | F | 0.38205 | 68.5514 | 98.2459 | 5 | 31687.2637 | 23338.2276
23:00 |  | 149.6311 |  | F | 0.38205 | 69.2596 | 98.2385 | 5 | 33842.1602 | 24871.9129
23:30 |  | 150.4664 |  | F | 0.38205 | 69.6686 | 98.2156 | 5 | 33920.7539 | 24894.144
24:00 |  | 147.7195 |  | F | 0.38205 | 69.9986 | 98.2058 | 5 | 34426.875 | 25238.74
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie