## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-18
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 77.9556 |  | 741.608 |  | 0.33379
N platných SPH |  | 45 |  | 45 |  | 48
N / % SPH F |  | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 3 / 6,3 |  | 3 / 6,3 |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1226.6741 |  | 10688.0204 |  | 5.115
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 15370.5115 |  | 15370.5115 |  | 15370.5115
Výroba |  | x |  | x |  | 290030
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 1.7636e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 49.1568 |  | 705.2175 |  | 0.24308 | 85.9435 | 98.8281 | 0.89999 | 657556.3125 | 651638.1875
01:00 |  | 46.5324 |  | 703.2197 |  | 0.24095 | 85.8567 | 98.8647 | 0.89999 | 657153.3125 | 651238.875
01:30 |  | 50.4673 |  | 698.0286 |  | 0.20784 | 85.6457 | 98.8915 | 0.89999 | 656805.8125 | 650894.375
02:00 |  | 51.0982 |  | 696.1592 |  | 0.22053 | 85.5655 | 98.8819 | 0.89999 | 657943.125 | 652021.625
02:30 |  | 50.0172 |  | 691.4355 |  | 0.18486 | 85.0662 | 98.8593 | 0.89999 | 658273.8125 | 652349.1875
03:00 |  | 47.3514 |  | 686.6162 |  | 0.15586 | 84.5399 | 98.839 | 0.89999 | 656156.125 | 650250.625
03:30 |  | 46.9129 |  | 693.5257 |  | 0.13384 | 83.9806 | 98.8404 | 0.89999 | 655847.625 | 649945
04:00 |  | 46.3539 |  | 677.3079 |  | 0.13067 | 83.5554 | 98.8636 | 0.89999 | 657064.8125 | 651151.125
04:30 |  | 44.8983 |  | 668.2151 |  | 0.12628 | 83.1341 | 98.8654 | 0.89999 | 661135.125 | 655184.875
05:00 |  | 42.1475 |  | 675.471 |  | 0.08474 | 82.7182 | 98.873 | 0.89999 | 658140.625 | 652217.3125
05:30 |  | 42.3543 |  | 655.9326 |  | 0.06691 | 82.419 | 98.883 | 0.89999 | 657477.6875 | 651560.3125
06:00 |  | 41.8047 |  | 660.7712 |  | 0.06807 | 82.2188 | 98.8957 | 0.89999 | 658973.8125 | 653043.125
06:30 |  | 40.9216 |  | 682.0928 |  | 0.05321 | 81.8144 | 98.9051 | 0.89999 | 660421.1875 | 654477.375
07:00 |  | 41.9923 |  | 661.2132 |  | 0.05553 | 81.8299 | 98.8993 | 0.89999 | 655824.875 | 649922.375
07:30 |  | 42.8809 |  | 669.8574 |  | 0.0644 | 82.1332 | 98.9072 | 0.89999 | 661208.375 | 655257.375
08:00 |  | 47.2047 |  | 703.82 |  | 0.0854 | 83.7848 | 98.9056 | 0.89999 | 655013.3125 | 649118.125
08:30 |  | 55.479 |  | 741.7634 |  | 0.09827 | 85.537 | 98.9135 | 0.89999 | 637010.375 | 631277.375
09:00 |  |  | F |  | F | 0.12226 | 86.7369 | 98.9287 | 0.89999 | 637020.6875 | 631287.3125
09:30 |  |  | F |  | F | 0.18161 | 87.7452 | 98.9042 | 0.89999 | 638193.625 | 632449.8125
10:00 |  |  | F |  | F | 0.22084 | 88.7484 | 98.9059 | 0.89999 | 638311.875 | 632567.125
10:30 |  | 77.7004 |  | 773.9583 |  | 0.20001 | 89.9527 | 98.921 | 0.89999 | 637143.1875 | 631408.8125
11:00 |  | 85.8437 |  | 764.9108 |  | 0.24308 | 91.3211 | 98.9341 | 0.89999 | 635157.625 | 629441.125
11:30 |  | 70.423 |  | 763.9258 |  | 0.2267 | 92.444 | 98.9303 | 0.89999 | 633124.8125 | 627426.6875
12:00 |  | 67.9836 |  | 761.3792 |  | 0.19356 | 93.3983 | 98.8813 | 0.89999 | 634591.1875 | 628879.875
12:30 |  | 61.9947 |  | 747.2366 |  | 0.15983 | 92.6078 | 98.8361 | 0.89999 | 638884.6875 | 633134.6875
13:00 |  | 65.1308 |  | 736.2083 |  | 0.13877 | 92.402 | 98.8097 | 0.89999 | 637595.3125 | 631857
13:30 |  | 69.9096 |  | 729.777 |  | 0.13807 | 92.976 | 98.7856 | 0.89999 | 637491.875 | 631754.375
14:00 |  | 72.3292 |  | 731.6706 |  | 0.14948 | 93.3633 | 98.7731 | 0.89999 | 637967.875 | 632226.1875
14:30 |  | 80.3926 |  | 747.4414 |  | 0.13717 | 93.6841 | 98.7519 | 0.89999 | 639168.875 | 633416.625
15:00 |  | 133.747 |  | 761.4209 |  | 0.24258 | 94.0302 | 98.7331 | 0.89999 | 640530.375 | 634765.8125
15:30 |  | 123.6153 |  | 784.4066 |  | 0.33942 | 94.4646 | 98.759 | 0.89999 | 639720.625 | 633963.125
16:00 |  | 143.3679 |  | 791.181 |  | 0.44379 | 94.904 | 98.7574 | 0.89999 | 640628.125 | 634862.625
16:30 |  | 109.2701 |  | 803.2031 |  | 0.39639 | 95.0451 | 98.7446 | 0.89999 | 639601 | 633844.8125
17:00 |  | 108.3759 |  | 818.5339 |  | 0.32983 | 95.0848 | 98.753 | 0.89999 | 641105.3125 | 635335.3125
17:30 |  | 128.661 |  | 826.999 |  | 0.51278 | 95.3126 | 98.7636 | 0.89999 | 640848.875 | 635081.3125
18:00 |  | 95.0967 |  | 821.9518 |  | 0.54423 | 95.1045 | 98.7566 | 0.89999 | 641183.8125 | 635413.3125
18:30 |  | 103.0092 |  | 802.277 |  | 0.52152 | 94.6988 | 98.7582 | 0.89999 | 642604.125 | 636820.8125
19:00 |  | 131.1839 |  | 799.1315 |  | 0.75371 | 94.1205 | 98.7515 | 0.89999 | 643870.625 | 638075.8125
19:30 |  | 143.0057 |  | 793.2744 |  | 1.0635 | 93.6547 | 98.7586 | 0.89999 | 643626.875 | 637834.375
20:00 |  | 130.0302 |  | 784.6038 |  | 1.3185 | 92.7581 | 98.7167 | 0.89999 | 644638.625 | 638836.8125
20:30 |  | 101.1938 |  | 796.373 |  | 0.84654 | 91.8284 | 98.7145 | 0.89999 | 643282.375 | 637492.875
21:00 |  | 94.5289 |  | 777.5231 |  | 0.85449 | 91.5228 | 98.739 | 0.89999 | 643503.3125 | 637711.6875
21:30 |  | 76.8908 |  | 775.9069 |  | 0.60107 | 91.0753 | 98.7467 | 0.89999 | 642301.6875 | 636520.875
22:00 |  | 69.2527 |  | 776.8884 |  | 0.46447 | 90.5714 | 98.707 | 0.89999 | 643701.875 | 637908.375
22:30 |  | 92.0401 |  | 776.5993 |  | 0.48802 | 89.8717 | 98.6894 | 0.89999 | 646085.3125 | 640270.8125
23:00 |  | 96.1635 |  | 779.0726 |  | 0.72131 | 89.3031 | 98.7073 | 0.89999 | 645411.875 | 639603.1875
23:30 |  | 76.0204 |  | 730.6091 |  | 0.54357 | 88.9711 | 98.7554 | 0.89999 | 644113.625 | 638316.625
24:00 |  | 113.2684 |  | 745.2474 |  | 0.70452 | 89.0198 | 98.7858 | 0.89999 | 646788.6875 | 640967.625
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 |  | 0 |  | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie