## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-23
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 83.1186 |  | 725.0901 |  | 0.24931
N platných SPH |  | 44 |  | 44 |  | 45
N / % SPH F |  | 4 / 8,3 |  | 4 / 8,3 |  | 3 / 6,3
N / % SPH E |  | 4 / 8,3 |  | 4 / 8,3 |  | 4 / 8,3
Množstvo ZL [kg] |  | 1282.6514 |  | 9340.8227 |  | 3.7086
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 14789.4102 |  | 14789.4102 |  | 14789.4102
Výroba |  | x |  | x |  | 277500
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 1.3364e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O |  | Prietok |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  | % |  | m3/h |  | m3/h ns
00:30 |  | 60.2889 |  | 736.3984 |  | 0.08557 |  | 79.7251 |  | 98.8379 |  | 0.89999 |  | 592278.3125 |  | 586947.6875
01:00 |  | 60.4592 |  | 729.4257 |  | 0.08924 |  | 79.1551 |  | 98.8319 |  | 0.89999 |  | 592334.8125 |  | 587003.875
01:30 |  | 65.7383 |  | 701.4432 |  | 0.09535 |  | 78.5456 |  | 98.8479 |  | 0.89999 |  | 594225.1875 |  | 588877.1875
02:00 |  | 68.7825 |  | 708.7435 |  | 0.10965 |  | 78.2538 |  | 98.8611 |  | 0.89999 |  | 594643.875 |  | 589292.125
02:30 |  | 58.4249 |  | 721.8416 |  | 0.09589 |  | 77.6364 |  | 98.8679 |  | 0.89999 |  | 596728.1875 |  | 591357.625
03:00 |  | 66.7517 |  | 714.6702 |  | 0.10129 |  | 77.1684 |  | 98.8704 |  | 0.89999 |  | 597285.625 |  | 591910
03:30 |  | 67.3158 |  | 717.8278 |  | 0.09052 |  | 76.4436 |  | 98.86 |  | 0.89999 |  | 600590.3125 |  | 595184.875
04:00 |  | 70.3982 |  | 723.7739 |  | 0.09551 |  | 75.9606 |  | 98.8576 |  | 0.89999 |  | 598047 |  | 592664.625
04:30 |  | 59.3969 |  | 711.9577 |  | 0.08943 |  | 75.5628 |  | 98.8444 |  | 0.89999 |  | 597486.8125 |  | 592109.375
05:00 |  | 64.9394 |  | 702.3234 |  | 0.06416 |  | 75.1429 |  | 98.8348 |  | 0.89999 |  | 598386.375 |  | 593000.875
05:30 |  | 64.0245 |  | 717.6796 |  | 0.08544 |  | 74.7963 |  | 98.8227 |  | 0.89999 |  | 597452 |  | 592075
06:00 |  | 53.4912 |  | 698.1682 |  | 0.06923 |  | 74.5114 |  | 98.8356 |  | 0.89999 |  | 596175.875 |  | 590810.3125
06:30 |  | 65.3614 |  | 662.0389 |  | 0.05976 |  | 74.2389 |  | 98.8429 |  | 0.89999 |  | 598164.3125 |  | 592780.6875
07:00 |  | 70.6003 |  | 667.7716 |  | 0.1132 |  | 74.564 |  | 98.8396 |  | 0.89999 |  | 596511.6875 |  | 591143
07:30 |  | 74.7354 |  | 668.3712 |  | 0.14214 |  | 74.884 |  | 98.8363 |  | 0.89999 |  | 596880.625 |  | 591508.6875
08:00 |  | 71.9196 |  | 699.7916 |  | 0.13443 |  | 75.0828 |  | 98.8515 |  | 0.89999 |  | 599063.375 |  | 593671.8125
08:30 |  | 78.0102 |  | 719.6773 |  | 0.17969 |  | 76.1102 |  | 98.8608 |  | 0.89999 |  | 595624.625 |  | 590264
09:00 |  | 83.6466 |  | 703.6574 |  | 0.2359 |  | 77.1983 |  | 98.8494 |  | 0.89999 |  | 592287.125 |  | 586956.625
09:30 |  | 84.3487 |  | 699.4187 |  | 0.25987 |  | 78.4924 |  | 98.8324 |  | 0.89999 |  | 592876 |  | 587540.125
10:00 |  | 83.6863 |  | 714.5671 |  | 0.29173 |  | 79.4662 |  | 98.8149 |  | 0.89999 |  | 592858.125 |  | 587522.375
10:30 |  | 86.6491 |  | 713.8337 |  | 0.39812 |  | 79.9847 |  | 98.7881 |  | 0.89999 |  | 592110.3125 |  | 586781.3125
11:00 |  | 64.8858 |  | 708.9343 |  | 0.45142 |  | 80.7096 |  | 98.7496 |  | 0.89999 |  | 589110.875 |  | 583808.875
11:30 |  | 48.6808 |  | 728.7426 |  | 0.34426 |  | 81.3124 |  | 98.7303 |  | 0.89999 |  | 585704.125 |  | 580432.6875
12:00 |  | 47.1053 |  | 750.7071 |  | 0.22296 |  | 81.7785 |  | 98.7203 |  | 0.89999 |  | 585433.375 |  | 580164.625
12:30 |  |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F |  | F
13:00 |  |  | F |  | F | 0.27101 |  | 82.7541 |  | 95.6726 |  | 0.89999 |  |  | F |  | F
13:30 |  |  | F |  | F |  | F | 83.4789 |  | 98.6625 |  | 0.89999 |  |  | F |  | F
14:00 |  |  | F |  | F |  | F | 84.0593 |  | 98.6536 |  | 0.89999 |  |  | F |  | F
14:30 |  | 119.8218 |  | 706.5729 |  | 0.39018 |  | 84.0337 |  | 98.6495 |  | 0.89999 |  | 589261.375 |  | 583958
15:00 |  | 101.9103 |  | 717.2499 |  | 0.43993 |  | 83.8524 |  | 98.6269 |  | 0.89999 |  | 596513.625 |  | 591144.875
15:30 |  | 79.8399 |  | 715.9948 |  | 0.36432 |  | 84.1071 |  | 98.6112 |  | 0.89999 |  | 590086 |  | 584775.1875
16:00 |  | 77.3183 |  | 734.9491 |  | 0.28832 |  | 84.2733 |  | 98.5828 |  | 0.89999 |  | 587640.3125 |  | 582351.375
16:30 |  | 80.3153 |  | 753.9094 |  | 0.24124 |  | 84.4309 |  | 98.5704 |  | 0.89999 |  | 584651.125 |  | 579389.125
17:00 |  | 90.0647 |  | 741.5562 |  | 0.2141 |  | 84.9875 |  | 98.5476 |  | 0.89999 |  | 582971.3125 |  | 577724.625
17:30 |  | 96.9073 |  | 753.1309 |  | 0.22921 |  | 85.1129 |  | 98.5311 |  | 0.89999 |  | 584367.875 |  | 579108.625
18:00 |  | 103.3662 |  | 789.5576 |  | 0.22359 |  | 84.8636 |  | 98.5054 |  | 0.89999 |  | 583249.3125 |  | 578000
18:30 |  | 110.4578 |  | 789.4006 |  | 0.24426 |  | 84.8897 |  | 98.4927 |  | 0.89999 |  | 586321.375 |  | 581044.625
19:00 |  | 114.3064 |  | 754.1968 |  | 0.30933 |  | 84.5084 |  | 98.4801 |  | 0.89999 |  | 584555.375 |  | 579294.375
19:30 |  | 115.6441 |  | 779.296 |  | 0.32197 |  | 83.3917 |  | 98.4671 |  | 0.89999 |  | 583550.3125 |  | 578298.3125
20:00 |  | 112.9891 |  | 773.0323 |  | 0.32333 |  | 82.6468 |  | 98.4745 |  | 0.89999 |  | 589390.3125 |  | 584085.875
20:30 |  | 113.7528 |  | 763.9611 |  | 0.34998 |  | 81.97 |  | 98.4701 |  | 0.89999 |  | 583842.8125 |  | 578588.1875
21:00 |  | 111.4459 |  | 760.2921 |  | 0.37984 |  | 81.4724 |  | 98.4977 |  | 0.89999 |  | 586088 |  | 580813.125
21:30 |  | 110.3501 |  | 758.6259 |  | 0.41025 |  | 81.2381 |  | 98.5173 |  | 0.89999 |  | 579597.6875 |  | 574381.3125
22:00 |  | 113.0465 |  | 733.4449 |  | 0.45765 |  | 80.8494 |  | 98.5388 |  | 0.89999 |  | 588481.3125 |  | 583184.875
22:30 |  | 112.8563 |  | 710.1057 |  | 0.49326 |  | 80.3869 |  | 98.5495 |  | 0.89999 |  | 587271.8125 |  | 581986.375
23:00 |  | 106.4307 |  | 713.8073 |  | 0.49797 |  | 79.8457 |  | 98.5455 |  | 0.89999 |  | 591967.8125 |  | 586640.125
23:30 |  | 90.5409 |  | 724.212 |  | 0.4659 |  | 79.5032 |  | 98.5586 |  | 0.89999 |  | 591073.375 |  | 585753.6875
24:00 |  | 76.2133 |  | 708.9019 |  | 0.39867 |  | 79.4128 |  | 98.5444 |  | 0.89999 |  | 583105.375 |  | 577857.375
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  | H2O |  |  |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa |  | % |  |  |  | m3/h ns
|  | 111.8847 |  | 0 |  | 0.26916 |  | 91.9673 |  | 98.8494 |  | 0 |  | 0 |  | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie