## denny
Denný protokol za |  | 2023-03-17
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 101.7614 |  | F | 0.55378 | 62.6986 | 99.2699 | 5 | 32804.0391 | 24835.9023
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 61.6981 | 0 |  | 0.32687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 298.0308 |  |  | 298.0308 |  |  |  |  | 298.0308
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 149.7638 |  | F | 0.40305 | 70.3052 | 99.3959 | 5 | 36475.8672 | 27040.7996
01:00 |  | 151.0541 |  | F | 0.42629 | 70.0658 | 99.3908 | 5 | 36630.4023 | 27172.9119
01:30 |  | 148.4349 |  | F | 0.41844 | 69.5341 | 99.389 | 5 | 36748.1523 | 27302.0606
02:00 |  | 147.1455 |  | F | 0.39064 | 68.8285 | 99.3877 | 5 | 36351.6758 | 27062.8591
02:30 |  | 146.9874 |  | F | 0.38307 | 67.9868 | 99.3755 | 5 | 37300.2031 | 27834.0957
03:00 |  | 152.8859 |  | F | 0.38306 | 67.0503 | 99.3889 | 5 | 37439.957 | 28019.0847
03:30 |  | 152.2777 |  | F | 0.39182 | 66.1716 | 99.3752 | 5 | 37494.7148 | 28128.8431
04:00 |  | 143.1673 |  | F | 0.58688 | 65.2713 | 99.3618 | 5 | 37590.0078 | 28271.5473
04:30 |  | 126.1342 |  | F | 0.6618 | 64.5579 | 99.359 | 5 | 37520.6484 | 28278.1993
05:00 |  | 122.8132 |  | F | 0.51549 | 63.9061 | 99.3504 | 5 | 37003.3008 | 27939.7961
05:30 |  | 113.048 |  | F | 0.44695 | 63.1388 | 99.3456 | 5 | 37263.1875 | 28198.8608
06:00 |  | 106.7516 |  | F | 0.44537 | 62.8957 | 99.3478 | 5 | 37211.8242 | 28180.9814
06:30 |  | 95.0584 |  | F | 0.46518 | 62.6703 | 99.3415 | 5 | 37156.8398 | 28156.4481
07:00 |  | 86.1094 |  | F | 0.49684 | 62.4377 | 99.3508 | 5 | 37125.5273 | 28154.8456
07:30 |  | 124.4523 |  | F | 0.47409 | 62.4449 | 99.352 | 5 | 36145.6602 | 27411.5083
08:00 |  | 134.5046 |  | F | 0.6186 | 61.3081 | 99.3632 | 5 | 34480.9492 | 26240.8726
08:30 |  | 45.985 |  | F | 0.55712 | 41.8291 | 99.4001 | 5 | 30472.4004 | 24633.5466
09:00 |  | 88.6393 |  | F | 0.61433 | 42.7702 | 99.3832 | 5 | 29700.7793 | 23934.1879
09:30 |  | 83.9979 |  | F | 0.62726 | 44.8409 | 99.3559 | 5 | 29588.4434 | 23681.8897
10:00 |  | 95.2214 |  | F | 0.5582 | 46.3556 | 99.3285 | 5 | 29611.8066 | 23581.7283
10:30 |  | 107.9412 |  | F | 0.43005 | 47.5196 | 99.3118 | 5 | 29549.248 | 23442.5558
11:00 |  | 115.7112 |  | F | 0.38672 | 48.824 | 99.2884 | 5 | 30554.4531 | 24136.1364
11:30 |  | 123.2599 |  | F | 0.38341 | 50.4333 | 99.2855 | 5 | 31573.4668 | 24816.3186
12:00 |  | 130.2412 |  | F | 0.38316 | 52.3405 | 99.2707 | 5 | 31382.4062 | 24517.9526
12:30 |  | 124.5885 |  | F | 0.52825 | 54.1948 | 99.2569 | 5 | 31303.8047 | 24314.6306
13:00 |  | 64.8162 |  | F | 0.94792 | 55.9455 | 99.2341 | 5 | 30953.3086 | 23909.0148
13:30 |  | 39.426 |  | F | 1.0461 | 57.4937 | 99.2235 | 5 | 30600.2324 | 23523.0898
14:00 |  | 83.1259 |  | F | 0.7136 | 58.8824 | 99.2277 | 5 | 30410.2773 | 23280.2893
14:30 |  | 133.67 |  | F | 0.67174 | 60.1551 | 99.2177 | 5 | 30403.2812 | 23183.7044
15:00 |  | 56.8328 |  | F | 0.67873 | 61.6979 | 99.1974 | 5 | 30377.3262 | 23052.487
15:30 |  | 39.1471 |  | F | 0.63235 | 62.9942 | 99.1844 | 5 | 30337.5879 | 22930.5404
16:00 |  | 36.8284 |  | F | 0.61153 | 64.0786 | 99.1695 | 5 | 30468.4766 | 22951.9669
16:30 |  | 35.0089 |  | F | 0.56924 | 65.0836 | 99.1548 | 5 | 30969.4863 | 23256.6193
17:00 |  | 54.1993 |  | F | 0.53428 | 66.0231 | 99.1604 | 5 | 30958.6133 | 23185.3466
17:30 |  | 116.1462 |  | F | 0.47554 | 66.8052 | 99.1612 | 5 | 30972.1367 | 23142.2965
18:00 |  | 174.4137 |  | F | 0.45715 | 67.3205 | 99.1674 | 5 | 30978.5332 | 23113.4927
18:30 |  | 77.3606 |  | F | 0.45106 | 67.9647 | 99.1663 | 5 | 30931.7227 | 23034.7164
19:00 |  | 59.0573 |  | F | 0.50725 | 68.6887 | 99.1781 | 5 | 30876.4902 | 22947.6265
19:30 |  | 60.8868 |  | F | 0.51951 | 69.2393 | 99.1892 | 5 | 30815.1641 | 22867.7831
20:00 |  | 62.8273 |  | F | 0.51494 | 69.7337 | 99.1956 | 5 | 30802.418 | 22826.8356
20:30 |  | 74.2938 |  | F | 0.48621 | 70.1891 | 99.1935 | 5 | 30769.5488 | 22771.7502
21:00 |  | 99.9874 |  | F | 0.4737 | 70.5537 | 99.1927 | 5 | 30776.0859 | 22752.2435
21:30 |  | 112.6524 |  | F | 0.53276 | 70.8209 | 99.1874 | 5 | 30753.8359 | 22716.9223
22:00 |  | 107.0028 |  | F | 0.70673 | 71.0202 | 99.1768 | 5 | 30852.9629 | 22774.5213
22:30 |  | 97.1621 |  | F | 0.82872 | 71.2413 | 99.1661 | 5 | 30855.7422 | 22759.4874
23:00 |  | 96.3802 |  | F | 0.85248 | 71.5667 | 99.1519 | 5 | 31311.5781 | 23070.5963
23:30 |  | 94.861 |  | F | 0.75069 | 71.973 | 99.1492 | 5 | 32098.8594 | 23622.1914
24:00 |  | 92.286 |  | F | 0.64306 | 72.3811 | 99.1565 | 5 | 32644.4805 | 23997.1274
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie