## denny
Denný protokol za |  | 2024-09-18
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 215.0427 |  | F | 0.43657 |  | 68.2671 |  | 99.382 | 5 | 80059.4458 | 59698.8914
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 308.2393 | 0 |  | 0.011931 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 716.3867 |  |  | 716.3867 | [6 empty] | 716.3867
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 204.5437 |  | F | 0.49944 |  | 67.4079 |  | 99.3648 | 5 | 79851.3828 | 59681.4173
01:00 |  | 205.8943 |  | F | 0.45494 |  | 67.1784 |  | 99.3529 | 5 | 79751.5625 | 59639.8824
01:30 |  | 207.6021 |  | F | 0.49706 |  | 66.976 |  | 99.3496 | 5 | 79855.5391 | 59751.2227
02:00 |  | 207.1124 |  | F | 0.52137 |  | 66.8431 |  | 99.3489 | 5 | 79798.9141 | 59731.7692
02:30 |  | 206.9415 |  | F | 0.44083 |  | 66.6755 |  | 99.3411 | 5 | 79728.75 | 59703.969
03:00 |  | 186.79 |  | F | 0.48165 |  | 66.7433 |  | 99.3336 | 5 | 79476.7422 | 59498.9296
03:30 |  | 226.4724 |  | F | 0.48281 |  | 66.9654 |  | 99.3264 | 5 | 79875.9531 | 59754.3835
04:00 |  | 195.7836 |  | F | 0.48406 |  | 66.8512 |  | 99.3181 | 5 | 80038.4375 | 59891.0415
04:30 |  | 224.4576 |  | F | 0.45916 |  | 66.4541 |  | 99.306 | 5 | 80308.0234 | 60155.7087
05:00 |  | 207.6321 |  | F | 0.40105 |  | 65.9367 |  | 99.3012 | 5 | 80234.9531 | 60189.781
05:30 |  | 167.1975 |  | F | 0.43825 |  | 65.9688 |  | 99.2997 | 5 | 80018.6953 | 60020.959
06:00 |  | 259.7569 |  | F | 0.44612 |  | 66.0712 |  | 99.302 | 5 | 80388.4922 | 60281.5448
06:30 |  | 268.4334 |  | F | 0.42853 |  | 66.1144 |  | 99.3069 | 5 | 80389.5703 | 60277.6324
07:00 |  | 166.3599 |  | F | 0.43249 |  | 66.043 |  | 99.3181 | 5 | 80240.1016 | 60185.0116
07:30 |  | 177.5891 |  | F | 0.54013 |  | 65.7953 |  | 99.3299 | 5 | 80332.7188 | 60305.6981
08:00 |  | 214.2406 |  | F | 0.54534 |  | 65.6566 |  | 99.3347 | 5 | 80457.4062 | 60426.9107
08:30 |  | 238.1034 |  | F | 0.52376 |  | 66.2464 |  | 99.3402 | 5 | 80244.8828 | 60165.9436
09:00 |  | 258.9365 |  | F | 0.42496 |  | 66.7977 |  | 99.3451 | 5 | 80360.9062 | 60158.1381
09:30 |  | 153.8129 |  | F | 0.38884 |  | 67.2429 |  | 99.357 | 5 | 80121.9219 | 59907.9905
10:00 |  | 153.5975 |  | F | 0.39139 |  | 67.4868 |  | 99.3645 | 5 | 79886.6641 | 59693.8137
10:30 |  | 173.4729 |  | F | 0.38789 |  | 67.6641 |  | 99.366 | 5 | 79830.1016 | 59621.4275
11:00 |  | 181.2903 |  | F | 0.39028 |  | 67.9819 |  | 99.3666 | 5 | 79679.2812 | 59453.7094
11:30 |  | 189.051 |  | F | 0.38439 |  | 68.3109 |  | 99.3782 | 5 | 79731.5938 | 59442.3517
12:00 |  | 185.338 |  | F | 0.38861 |  | 68.7146 |  | 99.3868 | 5 | 79480.9766 | 59190.6597
12:30 |  | 180.9817 |  | F | 0.38384 |  | 69.2484 |  | 99.4016 | 5 | 79465.0781 | 59095.3655
13:00 |  | 251.271 |  | F | 0.40152 |  | 69.6291 |  | 99.4163 | 5 | 79599.8672 | 59138.5951
13:30 |  | 144.904 |  | F | 0.3887 |  | 70.3031 |  | 99.4266 | 5 | 79268.125 | 58782.6195
14:00 |  | 188.6214 |  | F | 0.38848 |  | 70.9541 |  | 99.4263 | 5 | 79806.1719 | 59069.4814
14:30 |  | 245.6493 |  | F | 0.38893 |  | 71.4239 |  | 99.4276 | 5 | 80114.0469 | 59217.3198
15:00 |  | 198.7716 |  | F | 0.43046 |  | 71.7947 |  | 99.4389 | 5 | 79871.0156 | 58980.9121
15:30 |  | 191.3137 |  | F | 0.49783 |  | 72.2525 |  | 99.4359 | 5 | 79780.8906 | 58834.4809
16:00 |  | 210.255 |  | F | 0.53425 |  | 72.4847 |  | 99.4341 | 5 | 79708.6484 | 58740.6737
16:30 |  | 197.7969 |  | F | 0.44033 |  | 72.3958 |  | 99.4292 | 5 | 79990.8438 | 58960.8791
17:00 |  | 217.7136 |  | F | 0.41622 |  | 71.9516 |  | 99.426 | 5 | 80398.0312 | 59335.3657
17:30 |  | 232.5133 |  | F | 0.45685 |  | 71.419 |  | 99.427 | 5 | 80369.2422 | 59406.405
18:00 |  | 234.3102 |  | F | 0.49496 |  | 70.8774 |  | 99.4382 | 5 | 80176.8828 | 59364.1895
18:30 |  | 233.8366 |  | F | 0.44276 |  | 70.394 |  | 99.446 | 5 | 80628.7812 | 59787.5299
19:00 |  | 248.7003 |  | F | 0.40434 |  | 69.7477 |  | 99.445 | 5 | 80501.1797 | 59804.7545
19:30 |  | 255.5871 |  | F | 0.4112 |  | 69.2383 |  | 99.4387 | 5 | 80504.8125 | 59892.6914
20:00 |  | 264.8227 |  | F | 0.48486 |  | 68.7915 |  | 99.4476 | 5 | 80496.1641 | 59969.8817
20:30 |  | 228.1517 |  | F | 0.41319 |  | 68.5804 |  | 99.458 | 5 | 80131.5312 | 59741.3269
21:00 |  | 264.7644 |  | F | 0.38994 |  | 68.1718 |  | 99.4514 | 5 | 80489.6719 | 60076.2023
21:30 |  | 273.0112 |  | F | 0.38712 |  | 67.8041 |  | 99.433 | 5 | 80457.1797 | 60105.55
22:00 |  | 281.8711 |  | F | 0.38532 |  | 67.4436 |  | 99.4282 | 5 | 80367.5078 | 60099.2557
22:30 |  | 240.3937 |  | F | 0.39068 |  | 67.1531 |  | 99.3995 | 5 | 79987.7656 | 59849.0655
23:00 |  | 227.1178 |  | F | 0.39558 |  | 67.0765 |  | 99.3783 | 5 | 80020.6172 | 59874.3231
23:30 |  | 223.1423 |  | F | 0.39646 |  | 66.8751 |  | 99.3768 | 5 | 80330.4219 | 60140.8131
24:00 |  | 226.1395 |  | F | 0.39828 |  | 66.6818 |  | 99.3652 | 5 | 80305.3516 | 60149.2101
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie