## denny
Denný protokol za |  | 2023-03-29
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 119.6718 |  |  | F | 0.60391 | 62.6817 | 99.1796 | 5 | 37240.7633 | 28177.4876
N platných SPH |  | 47 |  | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 79.1153 |  | 0 |  | 0.40828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 338.1299 |  |  |  | 338.1299 |  |  |  |  | 338.1299
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 89.4592 |  |  | F | 0.60388 | 71.2449 | 99.2586 | 5 | 37568.4062 | 27736.3635
01:00 |  | 90.7464 |  |  | F | 0.60385 | 71.2175 | 99.2501 | 5 | 37694.5117 | 27829.2839
01:30 |  | 89.9578 |  |  | F | 0.60385 | 71.2792 | 99.2442 | 5 | 38272.2852 | 28249.1273
02:00 |  | 91.5421 |  |  | F | 0.60384 | 70.7547 | 99.2441 | 5 | 37936.4492 | 28043.9042
02:30 |  | 92.1575 |  |  | F | 0.60384 | 69.7602 | 99.2536 | 5 | 38748.3477 | 28729.9238
03:00 |  | 91.4693 |  |  | F | 0.60388 | 68.391 | 99.2399 | 5 | 38768.7812 | 28856.3152
03:30 |  | 89.5362 |  |  | F | 0.60392 | 66.8362 | 99.2151 | 5 | 38779.8125 | 28989.2829
04:00 |  | 90.541 |  |  | F | 0.60396 | 65.2811 | 99.1977 | 5 | 38461.043 | 28878.0535
04:30 |  | 92.0764 |  |  | F | 0.60395 | 63.7999 | 99.1997 | 5 | 38529.8906 | 29057.4894
05:00 |  | 71.7973 |  |  | F | 0.60404 | 62.2538 | 99.216 | 5 | 38411.3945 | 29106.4495
05:30 |  | 84.3451 |  |  | F | 0.60404 | 61.0141 | 99.2129 | 5 | 38096.4297 | 28973.9745
06:00 |  | 92.2622 |  |  | F | 0.60404 | 59.9021 | 99.2102 | 5 | 37856.7578 | 28887.0332
06:30 |  | 95.6709 |  |  | F | 0.60409 | 58.9558 | 99.2151 | 5 | 37835.7773 | 28954.7014
07:00 |  | 101.8525 |  |  | F | 0.60403 | 58.1435 | 99.202 | 5 | 37879.6719 | 29055.5674
07:30 |  | 114.3101 |  |  | F | 0.60402 | 57.517 | 99.193 | 5 | 37936.3477 | 29151.5078
08:00 |  | 121.3361 |  |  | F | 0.60408 | 57.1235 | 99.2078 | 5 | 37921.918 | 29179.4886
08:30 |  | 126.8465 |  |  | F | 0.6039 | 56.9348 | 99.2038 | 5 | 37463.7148 | 28842.2289
09:00 |  | 129.9901 |  |  | F | 0.60383 | 56.7777 | 99.2141 | 5 | 36984.8203 | 28490.0549
09:30 |  | 111.1601 |  |  | F | 0.60384 | 56.7984 | 99.2253 | 5 | 41758.6406 | 32169.0403
10:00 |  |  | F |  | F | 0.60383 | 56.7265 | 99.2497 | 5 | 36751.7656 | 28325.0852
10:30 |  | 125.4671 |  |  | F | 0.60383 | 56.4445 | 99.2497 | 5 | 36852.1602 | 28426.7711
11:00 |  | 126.3048 |  |  | F | 0.60384 | 56.6971 | 99.2423 | 5 | 36781.3125 | 28348.2842
11:30 |  | 128.5085 |  |  | F | 0.60381 | 57.1088 | 99.2272 | 5 | 36634.1367 | 28195.3704
12:00 |  | 132.259 |  |  | F | 0.60387 | 57.5822 | 99.2137 | 5 | 36596.4141 | 28122.175
12:30 |  | 137.1031 |  |  | F | 0.60384 | 58.1856 | 99.2061 | 5 | 36535.8164 | 28022.3314
13:00 |  | 140.6449 |  |  | F | 0.60386 | 58.8484 | 99.2027 | 5 | 36596.5703 | 28011.9588
13:30 |  | 135.7823 |  |  | F | 0.60388 | 59.4681 | 99.1946 | 5 | 36532.8047 | 27908.7746
14:00 |  | 139.5196 |  |  | F | 0.60384 | 59.9917 | 99.1746 | 5 | 36517.3633 | 27847.5113
14:30 |  | 142.7107 |  |  | F | 0.60384 | 60.5869 | 99.1594 | 5 | 36500.0781 | 27780.4135
15:00 |  | 147.0878 |  |  | F | 0.60385 | 61.1701 | 99.1516 | 5 | 36460.1055 | 27699.4149
15:30 |  | 149.7543 |  |  | F | 0.60384 | 61.6786 | 99.1461 | 5 | 36378.8945 | 27594.2138
16:00 |  | 152.3631 |  |  | F | 0.60387 | 62.1675 | 99.1298 | 5 | 36504.1523 | 27644.3057
16:30 |  | 151.8045 |  |  | F | 0.6039 | 62.6969 | 99.1193 | 5 | 36963.1602 | 27944.814
17:00 |  | 153.7592 |  |  | F | 0.60395 | 63.1271 | 99.1189 | 5 | 36967.0273 | 27911.8769
17:30 |  | 123.9336 |  |  | F | 0.60397 | 63.2671 | 99.105 | 5 | 36597.2031 | 27617.2644
18:00 |  | 119.7843 |  |  | F | 0.60397 | 63.4743 | 99.1052 | 5 | 35892.9531 | 27069.2142
18:30 |  | 120.1559 |  |  | F | 0.60395 | 63.7946 | 99.0993 | 5 | 35921.4453 | 27063.3303
19:00 |  | 126.4071 |  |  | F | 0.6039 | 64.1645 | 99.0946 | 5 | 35906.0859 | 27020.8105
19:30 |  | 114.3371 |  |  | F | 0.60388 | 64.4571 | 99.09 | 5 | 36244.2617 | 27250.3953
20:00 |  | 112.501 |  |  | F | 0.6039 | 64.7404 | 99.1135 | 5 | 36631.4141 | 27524.9312
20:30 |  | 114.1716 |  |  | F | 0.60392 | 65.0031 | 99.1209 | 5 | 36721.8711 | 27573.5062
21:00 |  | 114.075 |  |  | F | 0.60394 | 65.2787 | 99.1331 | 5 | 36619.082 | 27477.3142
21:30 |  | 115.7708 |  |  | F | 0.60392 | 65.4749 | 99.1341 | 5 | 36699.7812 | 27522.1907
22:00 |  | 137.0572 |  |  | F | 0.604 | 65.8731 | 99.139 | 5 | 36784.7188 | 27554.8397
22:30 |  | 146.215 |  |  | F | 0.60391 | 66.2202 | 99.136 | 5 | 36797.7461 | 27535.5679
23:00 |  | 146.4492 |  |  | F | 0.60391 | 66.5588 | 99.135 | 5 | 36762.0742 | 27481.176
23:30 |  | 149.8764 |  |  | F | 0.60397 | 66.8281 | 99.115 | 5 | 36741.9492 | 27438.8458
24:00 |  | 153.7158 |  |  | F | 0.60399 | 67.1219 | 99.1107 | 5 | 36759.293 | 27426.9265
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 |  | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie