## denny
Denný protokol za |  | 2023-03-27
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 58.9781 |  | F | 0.578 | 69.3313 | 97.8466 | 5 | 38856.6136 | 28437.5825
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 40.1988 | 0 |  | 0.39487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 341.251 |  |  | 341.251 |  |  |  |  | 341.251
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 34.9401 |  | F | 0.5723 | 72.4227 | 97.7751 | 5 | 38415.9414 | 27842.9698
01:00 |  | 54.0066 |  | F | 0.60214 | 72.5573 | 97.7419 | 5 | 38463.793 | 27857.3527
01:30 |  | 71.2931 |  | F | 0.58466 | 72.5949 | 97.7473 | 5 | 38498.6016 | 27881.0802
02:00 |  | 111.965 |  | F | 0.53651 | 72.602 | 97.7324 | 5 | 38918.5234 | 28180.2965
02:30 |  | 121.024 |  | F | 0.43957 | 72.557 | 97.7013 | 5 | 39045.9805 | 28267.2765
03:00 |  | 124.0084 |  | F | 0.60396 | 72.4737 | 97.6626 | 5 | 39008.5195 | 28235.7754
03:30 |  | 125.3044 |  | F | 0.4505 | 72.4213 | 97.6255 | 5 | 39056.668 | 28264.1727
04:00 |  | 135.034 |  | F | 0.39784 | 72.3439 | 97.6046 | 5 | 39107.2109 | 28301.02
04:30 |  | 85.8267 |  | F | 0.40681 | 72.2756 | 97.5984 | 5 | 39065.9609 | 28274.9688
05:00 |  | 46.187 |  | F | 0.40263 | 72.4122 | 97.5833 | 5 | 39017.5664 | 28224.4146
05:30 |  | 39.5978 |  | F | 0.41376 | 72.4862 | 97.5568 | 5 | 39015.4727 | 28209.1998
06:00 |  | 46.831 |  | F | 0.41991 | 72.5808 | 97.5393 | 5 | 39071.5078 | 28236.9024
06:30 |  | 62.6229 |  | F | 0.46436 | 72.626 | 97.5285 | 5 | 39035.4023 | 28204.0082
07:00 |  | 92.6972 |  | F | 0.43335 | 72.6128 | 97.5239 | 5 | 39002.418 | 28179.9068
07:30 |  | 111.6115 |  | F | 0.51993 | 72.5577 | 97.5303 | 5 | 39067.0938 | 28233.0022
08:00 |  | 117.1467 |  | F | 0.53746 | 72.5634 | 97.5342 | 5 | 39056.1094 | 28225.7247
08:30 |  | 116.1764 |  | F | 0.55801 | 72.6117 | 97.531 | 5 | 39103.0586 | 28254.7856
09:00 |  | 122.5116 |  | F | 0.52388 | 72.6984 | 97.5347 | 5 | 39090.4609 | 28239.6708
09:30 |  | 9.2097 |  | F | 0.46518 | 72.4303 | 97.5336 | 5 | 38691.6719 | 27972.9317
10:00 |  | 5.1913 |  | F | 0.54605 | 73.2407 | 97.5213 | 5 | 38894.7539 | 28050.4274
10:30 |  | 16.0804 |  | F | 0.61757 | 73.5996 | 97.5182 | 5 | 38986.3164 | 28086.4681
11:00 |  | 24.9749 |  | F | 0.62307 | 73.7875 | 97.5214 | 5 | 39021.5742 | 28097.5755
11:30 |  | 32.1255 |  | F | 0.78141 | 73.9885 | 97.5144 | 5 | 39014.3633 | 28074.1115
12:00 |  | 37.555 |  | F | 0.72301 | 74.1342 | 97.5452 | 5 | 38932.418 | 28012.2348
12:30 |  | 40.8752 |  | F | 1.0859 | 74.2648 | 97.5865 | 5 | 38935.543 | 28015.8089
13:00 |  | 51.4694 |  | F | 0.77129 | 74.4671 | 97.6214 | 5 | 38993.2383 | 28051.0037
13:30 |  | 70.5708 |  | F | 0.73944 | 74.4396 | 97.7066 | 5 | 40759.7305 | 29349.7085
14:00 |  | 90.8231 |  | F | 0.92124 | 73.766 | 97.7776 | 5 | 40971.625 | 29581.0581
14:30 |  | 32.6501 |  | F | 1.2331 | 72.5517 | 97.8253 | 5 | 40944.9453 | 29680.1001
15:00 |  | 11.5705 |  | F | 0.70516 | 71.3677 | 97.8713 | 5 | 40802.8438 | 29692.7048
15:30 |  | 9.9363 |  | F | 0.87516 | 69.9243 | 97.9244 | 5 | 39479.9883 | 28866.575
16:00 |  | 16.2703 |  | F | 0.72797 | 68.5533 | 97.9636 | 5 | 39371.0039 | 28913.9441
16:30 |  | 22.8277 |  | F | 0.43634 | 67.3042 | 98.0334 | 5 | 39329.3359 | 29009.9663
17:00 |  | 27.2681 |  | F | 0.4224 | 66.13 | 98.0845 | 5 | 39379.9141 | 29163.0013
17:30 |  | 33.3962 |  | F | 0.38555 | 65.0486 | 98.1128 | 5 | 38899.6836 | 28907.8295
18:00 |  | 39.5759 |  | F | 0.38319 | 64.0571 | 98.1677 | 5 | 38568.4023 | 28761.987
18:30 |  | 46.2221 |  | F | 0.38465 | 63.2791 | 98.2017 | 5 | 38613.9648 | 28872.5586
19:00 |  | 56.249 |  | F | 0.38321 | 62.599 | 98.2483 | 5 | 38475.7461 | 28841.1512
19:30 |  | 67.3713 |  | F | 0.38798 | 62.0671 | 98.2576 | 5 | 38565.8789 | 28957.324
20:00 |  | 72.934 |  | F | 0.39866 | 61.5502 | 98.2646 | 5 | 37837.043 | 28455.9957
20:30 |  | 77.742 |  | F | 0.5866 | 61.1899 | 98.3085 | 5 | 37699.1602 | 28395.5332
21:00 |  | 96.9713 |  | F | 0.73498 | 60.9887 | 98.324 | 5 | 37715.4922 | 28429.4231
21:30 |  | 121.2116 |  | F | 0.54503 | 60.8078 | 98.3305 | 5 | 37627.668 | 28380.4407
22:00 |  | 97.8235 |  | F | 0.74284 | 60.6943 | 98.3321 | 5 | 37604.8164 | 28373.3261
22:30 |  | 0 |  | F | 0.3972 | 61.1864 | 98.3511 | 5 | 37457.5664 | 28226.0864
23:00 |  | 0 |  | F | 0.38383 | 61.4766 | 98.3666 | 5 | 37470.2031 | 28215.5544
23:30 |  | 0.48356 |  | F | 0.79208 | 61.6582 | 98.3823 | 5 | 37531.2969 | 28250.7387
24:00 |  | 2.7844 |  | F | 0.69633 | 61.9499 | 98.3911 | 5 | 37500.9766 | 28205.862
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie