## denny
Denný protokol za |  | 2023-02-23
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 104.647 |  | F | 0.38204 | 69.368 | 98.7175 | 5 | 29906.5175 | 22082.058
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 55.8835 | 0 |  | 0.20236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 264.9847 |  |  | 264.9847 |  |  |  |  | 264.9847
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 159.4106 |  | F | 0.382 | 66.7745 | 98.6837 | 5 | 32923.1094 | 24483.8234
01:00 |  | 167.5193 |  | F | 0.38202 | 66.3912 | 98.6725 | 5 | 31527.2461 | 23469.5723
01:30 |  | 180.6831 |  | F | 0.38201 | 66.2068 | 98.6749 | 5 | 31442.4316 | 23419.7227
02:00 |  | 195.0665 |  | F | 0.38201 | 66.2408 | 98.6733 | 5 | 31640.3418 | 23564.393
02:30 |  | 178.0298 |  | F | 0.38199 | 66.3087 | 98.671 | 5 | 32035.7461 | 23853.5276
03:00 |  | 68.9391 |  | F | 0.38201 | 66.6563 | 98.6621 | 5 | 32013.3027 | 23810.2933
03:30 |  | 93.027 |  | F | 0.38202 | 66.9138 | 98.6593 | 5 | 31960.25 | 23752.1692
04:00 |  | 158.826 |  | F | 0.38202 | 66.9394 | 98.6634 | 5 | 31968.7832 | 23757.703
04:30 |  | 173.4856 |  | F | 0.38202 | 66.949 | 98.6753 | 5 | 31920.5312 | 23724.0337
05:00 |  | 193.2889 |  | F | 0.38202 | 66.9343 | 98.6767 | 5 | 31399.6387 | 23338.2514
05:30 |  | 105.0979 |  | F | 0.38205 | 66.939 | 98.6787 | 5 | 30744.0527 | 22851.1091
06:00 |  | 89.543 |  | F | 0.38205 | 67.1663 | 98.6773 | 5 | 30776.6289 | 22859.7111
06:30 |  | 120.9713 |  | F | 0.38202 | 67.3023 | 98.6788 | 5 | 30731.168 | 22817.1734
07:00 |  | 143.6645 |  | F | 0.38203 | 67.3318 | 98.6902 | 5 | 29973.6641 | 22255.3867
07:30 |  | 148.8262 |  | F | 0.38205 | 67.1424 | 98.7118 | 5 | 28609.8418 | 21259.2327
08:00 |  | 153.5859 |  | F | 0.38205 | 67.0848 | 98.7307 | 5 | 28550.457 | 21222.7711
08:30 |  | 164.7766 |  | F | 0.38206 | 67.1868 | 98.7415 | 5 | 28544.2617 | 21214.1131
09:00 |  | 94.4677 |  | F | 0.38204 | 67.3764 | 98.7481 | 5 | 28433.3867 | 21121.3535
09:30 |  | 104.747 |  | F | 0.38205 | 67.7687 | 98.7565 | 5 | 28407.0605 | 21079.3116
10:00 |  | 140.7212 |  | F | 0.38204 | 67.9447 | 98.7669 | 5 | 28406.459 | 21070.2248
10:30 |  | 158.9906 |  | F | 0.38204 | 68.1253 | 98.7744 | 5 | 28340.5918 | 21011.8228
11:00 |  | 167.9431 |  | F | 0.38204 | 68.392 | 98.7884 | 5 | 28358.8359 | 21011.9075
11:30 |  | 185.5832 |  | F | 0.38204 | 68.5919 | 98.8114 | 5 | 28342.918 | 20992.7161
12:00 |  | 44.6801 |  | F | 0.38204 | 68.8998 | 98.8147 | 5 | 28173.5059 | 20849.149
12:30 |  | 37.2071 |  | F | 0.38206 | 69.4694 | 98.8002 | 5 | 28167.207 | 20806.7779
13:00 |  | 69.8999 |  | F | 0.38205 | 69.7863 | 98.7953 | 5 | 28089.916 | 20729.4953
13:30 |  | 106.9579 |  | F | 0.38206 | 70.0226 | 98.7905 | 5 | 28094.3516 | 20717.4751
14:00 |  | 133.9683 |  | F | 0.38205 | 70.2301 | 98.7763 | 5 | 28143.7871 | 20738.4061
14:30 |  | 130.5932 |  | F | 0.38205 | 70.4 | 98.7592 | 5 | 28206.7754 | 20770.9484
15:00 |  | 131.906 |  | F | 0.38206 | 70.7505 | 98.7503 | 5 | 29569.8535 | 21750.5561
15:30 |  | 149.8886 |  | F | 0.38205 | 71.2073 | 98.7418 | 5 | 30147.457 | 22144.0876
16:00 |  | 153.7557 |  | F | 0.38206 | 71.5875 | 98.7386 | 5 | 30945.9453 | 22704.7842
16:30 |  | 160.0255 |  | F | 0.38207 | 71.8622 | 98.7274 | 5 | 31071.1152 | 22775.8874
17:00 |  | 10.547 |  | F | 0.38205 | 71.72 | 98.7256 | 5 | 30811.9121 | 22594.7981
17:30 |  | 0 |  | F | 0.38206 | 72.2538 | 98.7272 | 5 | 30274.1465 | 22166.5042
18:00 |  | 0 |  | F | 0.38206 | 72.3248 | 98.7327 | 5 | 29501.4316 | 21597.4823
18:30 |  | 0 |  | F | 0.38205 | 72.3262 | 98.7307 | 5 | 29438.3789 | 21550.7943
19:00 |  | 0 |  | F | 0.38205 | 72.2686 | 98.7258 | 5 | 29567.041 | 21647.5059
19:30 |  | 0 |  | F | 0.38206 | 72.2432 | 98.7203 | 5 | 29676.6914 | 21728.1928
20:00 |  | 0 |  | F | 0.38204 | 72.275 | 98.71 | 5 | 29736.1348 | 21767.4283
20:30 |  | 0 |  | F | 0.38206 | 72.255 | 98.7074 | 5 | 29666.4199 | 21717.0872
21:00 |  | 15.6251 |  | F | 0.38206 | 72.2838 | 98.7092 | 5 | 29823.1113 | 21830.3745
21:30 |  | 45.0328 |  | F | 0.38205 | 72.0989 | 98.7048 | 5 | 29732.7246 | 21774.9021
22:00 |  | 52.2505 |  | F | 0.38205 | 72.0105 | 98.6836 | 5 | 29855.2031 | 21865.4853
22:30 |  | 82.5266 |  | F | 0.38207 | 72.0379 | 98.6702 | 5 | 30983.0977 | 22686.6731
23:00 |  | 97.0872 |  | F | 0.38206 | 71.9353 | 98.6584 | 5 | 30734.1895 | 22508.4095
23:30 |  | 129.885 |  | F | 0.38205 | 71.4974 | 98.6476 | 5 | 28368.1367 | 20799.724
24:00 |  | 124.0237 |  | F | 0.38204 | 71.2496 | 98.6278 | 5 | 29683.5996 | 21775.5341
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie