## denny
Denný protokol za |  | 2022-12-19
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 0 |  | F | 0.38201 | 47.1194 | 100.0279 | 5 | 31090.3414 | 24860.0608
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 0 | 0 |  | 0.22778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 298.3207 |  |  | 298.3207 |  |  |  |  | 298.3207
Výroba |  | x | x |  | 23300
Emisný faktor |  | x | x |  | 9.7762e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 0 |  | F | 0.38191 | 46.5308 | 100.113 | 5 | 30286.3496 | 24296.0823
01:00 |  | 0 |  | F | 0.38193 | 45.9305 | 100.1212 | 5 | 30882.7988 | 24823.1998
01:30 |  | 0 |  | F | 0.38192 | 45.3856 | 100.1197 | 5 | 31603.7637 | 25445.7681
02:00 |  | 0 |  | F | 0.38194 | 44.8825 | 100.1156 | 5 | 31351.0977 | 25281.2294
02:30 |  | 0 |  | F | 0.38191 | 44.3317 | 100.1063 | 5 | 29501.4551 | 23828.7641
03:00 |  | 0 |  | F | 0.38193 | 44.1245 | 100.0976 | 5 | 29103.5723 | 23520.6954
03:30 |  | 0 |  | F | 0.3819 | 43.9302 | 100.0924 | 5 | 29060.6895 | 23499.2145
04:00 |  | 0 |  | F | 0.38191 | 43.7625 | 100.0876 | 5 | 29252.8477 | 23665.9837
04:30 |  | 0 |  | F | 0.3819 | 43.5656 | 100.0637 | 5 | 29386.9043 | 23783.5208
05:00 |  | 0 |  | F | 0.38195 | 43.5217 | 100.0609 | 5 | 29243.2891 | 23669.9143
05:30 |  | 0 |  | F | 0.38194 | 43.4152 | 100.0653 | 5 | 29178.3867 | 23626.3685
06:00 |  | 0 |  | F | 0.38196 | 43.3 | 100.0662 | 5 | 29202.9512 | 23655.0851
06:30 |  | 0 |  | F | 0.38195 | 43.2885 | 100.0546 | 5 | 29210.7949 | 23659.5579
07:00 |  | 0 |  | F | 0.38196 | 43.3218 | 100.0649 | 5 | 29099.0195 | 23568.9576
07:30 |  | 0 |  | F | 0.38202 | 43.3748 | 100.0566 | 5 | 29149.834 | 23604.2013
08:00 |  | 0 |  | F | 0.38209 | 43.4224 | 100.0679 | 5 | 29171.4121 | 23620.8005
08:30 |  | 0 |  | F | 0.38208 | 43.5672 | 100.0673 | 5 | 29168.4863 | 23607.4843
09:00 |  | 0 |  | F | 0.38203 | 43.7186 | 100.0747 | 5 | 29280.8984 | 23688.8841
09:30 |  | 0 |  | F | 0.3821 | 43.8901 | 100.0856 | 5 | 29349.9062 | 23734.4689
10:00 |  | 0 |  | F | 0.38207 | 44.1533 | 100.1031 | 5 | 27173.6797 | 21960.2266
10:30 |  | 0 |  | F | 0.38209 | 44.1119 | 100.0902 | 5 | 26510.6855 | 21424.4665
11:00 |  | 0 |  | F | 0.3821 | 43.9644 | 100.0952 | 5 | 26130.2109 | 21127.8616
11:30 |  | 0 |  | F | 0.38209 | 43.7685 | 100.0803 | 5 | 26392.582 | 21350.0192
12:00 |  | 0 |  | F | 0.38209 | 44.2181 | 100.0729 | 5 | 30869.8828 | 24934.6696
12:30 |  | 0 |  | F | 0.3821 | 44.7865 | 100.0605 | 5 | 30556.9668 | 24634.7232
13:00 |  | 0 |  | F | 0.3821 | 45.2616 | 100.0449 | 5 | 31227.8242 | 25134.091
13:30 |  | 0 |  | F | 0.38204 | 45.7053 | 100.0326 | 5 | 31217.416 | 25087.6527
14:00 |  | 0 |  | F | 0.38207 | 46.1341 | 100.0264 | 5 | 31153.6035 | 25001.2069
14:30 |  | 0 |  | F | 0.38205 | 46.5895 | 100.0248 | 5 | 31380.6738 | 25147.1551
15:00 |  | 0 |  | F | 0.38205 | 47.0572 | 100.0092 | 5 | 34340.1602 | 27474.2872
15:30 |  | 0 |  | F | 0.38202 | 47.6496 | 100.0089 | 5 | 34510.6016 | 27559.5873
16:00 |  | 0 |  | F | 0.38201 | 48.2086 | 100.0089 | 5 | 34397.418 | 27421.4202
16:30 |  | 0 |  | F | 0.38201 | 48.6509 | 100.0027 | 5 | 34426.8008 | 27405.4252
17:00 |  | 0 |  | F | 0.38201 | 49.2156 | 99.98 | 5 | 34420.4219 | 27346.1396
17:30 |  | 0 |  | F | 0.38201 | 49.7821 | 99.9787 | 5 | 34382.1328 | 27267.4436
18:00 |  | 0 |  | F | 0.38199 | 50.3109 | 99.9802 | 5 | 34444.0859 | 27272.3295
18:30 |  | 0 |  | F | 0.382 | 50.9261 | 99.9767 | 5 | 34382.2109 | 27170.7216
19:00 |  | 0 |  | F | 0.38201 | 51.4749 | 99.9638 | 5 | 34277.1367 | 27038.3874
19:30 |  | 0 |  | F | 0.382 | 51.9244 | 99.9523 | 5 | 34182.7812 | 26923.5759
20:00 |  | 0 |  | F | 0.38201 | 52.1164 | 99.937 | 5 | 32509.3691 | 25586.5203
20:30 |  | 0 |  | F | 0.382 | 52.1251 | 99.9233 | 5 | 32320.7344 | 25433.8804
21:00 |  | 0 |  | F | 0.382 | 52.2852 | 99.9371 | 5 | 32293.3711 | 25403.3555
21:30 |  | 0 |  | F | 0.382 | 52.6367 | 99.9405 | 5 | 32178.1797 | 25286.2902
22:00 |  | 0 |  | F | 0.382 | 53.0038 | 99.9351 | 5 | 32267.4043 | 25326.4871
22:30 |  | 0 |  | F | 0.38202 | 53.3762 | 99.925 | 5 | 32331.6309 | 25345.3984
23:00 |  | 0 |  | F | 0.38224 | 54.1095 | 99.9061 | 5 | 32347.5195 | 25296.257
23:30 |  | 0 |  | F | 0.38199 | 55.0418 | 99.8875 | 5 | 33537.5547 | 26147.4991
24:00 |  | 0 |  | F | 0.38199 | 55.878 | 99.8757 | 5 | 33688.8906 | 26195.6578
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8 | 98.9326 | 0 | 0 | 58887.9214
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie