## denny
Denný protokol za |  | 2022-12-19
|  | SO2 | CO | HF | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 10.1733 | 1.5215 | 0 | 25.9395 |  | 101.1309 | 0.89999 | 91979.8145 | 91151.998
N platných SPH |  | 12 | 12 | 12 | 11 |  | 12 | 12 | 12 | 12
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 1 / 8,3 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 5.609 | 0.83964 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 273.456 | 273.456 | 273.456 | [5 empty] | 273.456
Výroba |  | x | x | 23300
Emisný faktor |  | x | x | 0
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 | -
01:00 | -
01:30 | -
02:00 | -
02:30 | -
03:00 | -
03:30 | -
04:00 | -
04:30 | -
05:00 | -
05:30 | -
06:00 | -
06:30 | -
07:00 | -
07:30 |  | 9.122 | 1.7796 | 0 |  | F | 101.1515 | 0.89999 | 55663.1797 | 55162.2188
08:00 |  | 9.4462 | 1.4134 | 0 | 19.3236 |  | 101.1274 | 0.89999 | 83861.1172 | 83106.3672
08:30 |  | 9.6542 | 1.0983 | 0 | 23.1002 |  | 101.131 | 0.89999 | 81537.9922 | 80804.1328
09:00 |  | 9.515 | 1.4245 | 0 | 24.9559 |  | 101.1449 | 0.89999 | 84061.7266 | 83305.1719
09:30 |  | 9.2655 | 1.6195 | 0 | 25.8437 |  | 101.156 | 0.89999 | 100304.6016 | 99401.8438
10:00 |  | 9.3804 | 1.6751 | 0 | 26.3303 |  | 101.1709 | 0.89999 | 96977.7812 | 96104.9766
10:30 |  | 9.3392 | 1.6159 | 0 | 26.6823 |  | 101.1478 | 0.89999 | 100075.7969 | 99175.1406
11:00 |  | 9.4462 | 1.3115 | 0 | 26.9534 |  | 101.1594 | 0.89999 | 95954.4766 | 95090.8984
11:30 |  | 10.3953 | 1.1768 | 0 | 27.2476 |  | 101.1339 | 0.89999 | 101764.2031 | 100848.2969
12:00 |  | 11.6699 | 2.1881 | 0 | 27.6237 |  | 101.1131 | 0.89999 | 102470.1016 | 101547.8984
12:30 |  | 12.2776 | 1.8773 | 0 | 28.4244 |  | 101.0835 | 0.89999 | 104701.3984 | 103759.1016
13:00 |  | 12.5684 | 1.0781 | 0 | 28.8489 |  | 101.0518 | 0.89999 | 96385.3984 | 95517.9297
13:30 | -
14:00 | -
14:30 | -
15:00 | -
15:30 | -
16:00 | -
16:30 | -
17:00 | -
17:30 | -
18:00 | -
18:30 | -
19:00 | -
19:30 | -
20:00 | -
20:30 | -
21:00 | -
21:30 | -
22:00 | -
22:30 | -
23:00 | -
23:30 | -
24:00 | -
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8848 | 951.5991 | 0.26916 | 91.9677 |  | 98.8495 | 0 | 0 | 952446.6643
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie