## denny
Denný protokol za |  | 2024-06-14
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 177.8664 |  | F | 0.44446 | 69.4695 | 98.8032 | 5 | 71026.4438 | 52470.806
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 223.3389 | 0 |  | 0.010487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 629.6497 |  |  | 629.6497 |  |  |  |  | 629.6497
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 172.4235 |  | F | 0.4771 | 68.6172 | 98.7697 | 5 | 68764.1172 | 50906.1826
01:00 |  | 178.8174 |  | F | 0.52409 | 68.2523 | 98.7634 | 5 | 71550.6406 | 53022.3155
01:30 |  | 165.3289 |  | F | 0.44372 | 68.4714 | 98.752 | 5 | 72309.1328 | 53543.8331
02:00 |  | 163.8227 |  | F | 0.42879 | 69.0773 | 98.7466 | 5 | 72447.8281 | 53548.5978
02:30 |  | 188.2207 |  | F | 0.40162 | 68.7922 | 98.733 | 5 | 72366.4844 | 53525.7284
03:00 |  | 179.023 |  | F | 0.427 | 68.1873 | 98.725 | 5 | 72300.0312 | 53566.9965
03:30 |  | 168.1718 |  | F | 0.48508 | 68.1671 | 98.7083 | 5 | 72610.375 | 53790.9981
04:00 |  | 160.5833 |  | F | 0.5236 | 68.1303 | 98.6967 | 5 | 72697.5 | 53855.0051
04:30 |  | 166.9907 |  | F | 0.44965 | 68.1217 | 98.6921 | 5 | 72599.2969 | 53781.1461
05:00 |  | 169.5927 |  | F | 0.44421 | 68.2656 | 98.6943 | 5 | 72757.8672 | 53877.0701
05:30 |  | 167.8973 |  | F | 0.49984 | 67.8136 | 98.7106 | 5 | 72801.2969 | 53989.6364
06:00 |  | 171.6005 |  | F | 0.44212 | 67.4167 | 98.7213 | 5 | 72789.0156 | 54049.27
06:30 |  | 168.2266 |  | F | 0.41968 | 68.0291 | 98.7127 | 5 | 72919.9922 | 54044.6319
07:00 |  | 158.8926 |  | F | 0.40517 | 68.7364 | 98.7301 | 5 | 72826.2031 | 53872.9558
07:30 |  | 151.1565 |  | F | 0.44958 | 68.4786 | 98.7525 | 5 | 73112.4219 | 54137.7543
08:00 |  | 150.845 |  | F | 0.49327 | 68.5177 | 98.7656 | 5 | 72956.7891 | 54023.5522
08:30 |  | 183.8519 |  | F | 0.42128 | 68.8813 | 98.7675 | 5 | 72781.4141 | 53837.3834
09:00 |  | 142.7109 |  | F | 0.38828 | 69.0585 | 98.77 | 5 | 72642.0547 | 53707.8357
09:30 |  | 189.1847 |  | F | 0.3882 | 69.4264 | 98.7728 | 5 | 70313.4609 | 51931.8282
10:00 |  | 169.7035 |  | F | 0.3868 | 69.7143 | 98.7742 | 5 | 68443.3516 | 50508.8993
10:30 |  | 185.4849 |  | F | 0.39301 | 69.5092 | 98.7947 | 5 | 68407.1797 | 50522.8847
11:00 |  | 180.0936 |  | F | 0.38465 | 69.2443 | 98.7963 | 5 | 68754.0469 | 50819.1995
11:30 |  | 209.4663 |  | F | 0.38559 | 69.7591 | 98.8026 | 5 | 69451.0469 | 51260.6029
12:00 |  | 182.066 |  | F | 0.39036 | 70.4228 | 98.8193 | 5 | 69136.8359 | 50938.7089
12:30 |  | 160.2945 |  | F | 0.38634 | 70.7543 | 98.8313 | 5 | 69028.2031 | 50815.7968
13:00 |  | 183.94 |  | F | 0.39782 | 70.5997 | 98.8316 | 5 | 68433.5312 | 50400.8437
13:30 |  | 226.6874 |  | F | 0.39207 | 70.4754 | 98.8387 | 5 | 66140.0312 | 48732.7981
14:00 |  | 215.0803 |  | F | 0.39144 | 70.7155 | 98.8443 | 5 | 66665.9062 | 49088.777
14:30 |  | 307.445 |  | F | 0.42001 | 70.475 | 98.8623 | 5 | 68171.0859 | 50241.3935
15:00 |  | 205.6368 |  | F | 0.45217 | 70.4887 | 98.8712 | 5 | 67891.2031 | 50037.6071
15:30 |  | 53.9 |  | F | 0.48886 | 70.9239 | 98.8803 | 5 | 67191.8047 | 49464.061
16:00 |  | 149.8375 |  | F | 0.55229 | 71.1401 | 98.8824 | 5 | 67748.1719 | 49843.3905
16:30 |  | 192.2409 |  | F | 0.43474 | 70.8923 | 98.8814 | 5 | 66794.0938 | 49176.3246
17:00 |  | 224.0571 |  | F | 0.51443 | 70.2718 | 98.8917 | 5 | 64069.6133 | 47260.6287
17:30 |  | 262.615 |  | F | 0.54904 | 69.8819 | 98.8919 | 5 | 62833.9258 | 46401.9156
18:00 |  | 150.382 |  | F | 0.64194 | 70.1442 | 98.8856 | 5 | 67836.0547 | 50054.4528
18:30 |  | 152.1669 |  | F | 0.56741 | 70.6582 | 98.8753 | 5 | 71416.2734 | 52611.9085
19:00 |  | 165.2274 |  | F | 0.54471 | 70.3707 | 98.8693 | 5 | 72223.4844 | 53247.8725
19:30 |  | 170.9936 |  | F | 0.44263 | 70.0575 | 98.8656 | 5 | 75119.1641 | 55431.2212
20:00 |  | 201.9724 |  | F | 0.40841 | 69.9251 | 98.8511 | 5 | 74727.7188 | 55155.5669
20:30 |  | 204.7696 |  | F | 0.48404 | 69.8074 | 98.8445 | 5 | 74537.9297 | 55030.7296
21:00 |  | 160.9422 |  | F | 0.43857 | 70.0232 | 98.8601 | 5 | 74597.1797 | 55048.4898
21:30 |  | 170.1013 |  | F | 0.38581 | 70.2318 | 98.8661 | 5 | 74685.4297 | 55083.4542
22:00 |  | 116.5344 |  | F | 0.38976 | 69.9029 | 98.8494 | 5 | 74282.2031 | 54829.3542
22:30 |  | 145.962 |  | F | 0.3985 | 69.2098 | 98.846 | 5 | 74306.1875 | 54956.1813
23:00 |  | 193.8593 |  | F | 0.39418 | 69.4421 | 98.831 | 5 | 74271.7422 | 54885.1421
23:30 |  | 187.7114 |  | F | 0.39542 | 69.7564 | 98.8213 | 5 | 74343.0859 | 54882.1318
24:00 |  | 211.0757 |  | F | 0.41092 | 69.2966 | 98.8089 | 5 | 74216.8984 | 54855.6289
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie