## denny
Denný protokol za |  | 2022-11-13
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 73.3975 | 412.126 | 0.45427 | 43.1163 | 99.7143 | 0.79999 | 157791.8545 | 133077.8276
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 234.3081 | 1315.9158 | 1.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1596.9339 | 1596.9339 | 1596.9339 |  |  |  |  | 1596.9339
Výroba |  | x | x | 18100
Emisný faktor |  | x | x | 8.0277e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 68.9375 | 411.0766 | 0.5274 | 44.1247 | 99.926 | 0.79999 | 161444.7031 | 136009.7031
01:00 |  | 67.5221 | 402.5168 | 0.52263 | 43.9563 | 99.9203 | 0.79999 | 162075.9062 | 136606.0938
01:30 |  | 66.7205 | 399.8695 | 0.51045 | 43.7706 | 99.9105 | 0.79999 | 162490.5938 | 137022.5938
02:00 |  | 70.7351 | 378.316 | 0.51089 | 43.6709 | 99.901 | 0.79999 | 162309 | 136899.7031
02:30 |  | 66.4263 | 362.1027 | 0.53031 | 43.5827 | 99.898 | 0.79999 | 161546.2031 | 136290
03:00 |  | 66.1302 | 386.4193 | 0.5066 | 43.2685 | 99.909 | 0.79999 | 162035.2969 | 136853
03:30 |  | 66.7225 | 377.3762 | 0.49571 | 42.9773 | 99.9064 | 0.79999 | 161198.5 | 136268.5
04:00 |  | 65.0811 | 386.3137 | 0.50006 | 42.8445 | 99.886 | 0.79999 | 162391.9062 | 137307
04:30 |  | 64.0452 | 392.7879 | 0.49967 | 42.8504 | 99.8674 | 0.79999 | 162524.5938 | 137391.2031
05:00 |  | 65.2138 | 397.3404 | 0.50058 | 42.7619 | 99.8505 | 0.79999 | 162693.2969 | 137549.0938
05:30 |  | 67.0354 | 415.0723 | 0.50406 | 42.8088 | 99.832 | 0.79999 | 162837.7969 | 137625.4062
06:00 |  | 65.7259 | 381.4176 | 0.52331 | 42.7907 | 99.8302 | 0.79999 | 162690.7031 | 137506.2969
06:30 |  | 63.9347 | 400.3224 | 0.49807 | 42.4707 | 99.8317 | 0.79999 | 156278 | 132222.0938
07:00 |  | 73.3441 | 406.8752 | 0.49644 | 42.3247 | 99.8519 | 0.79999 | 155937.5 | 132021.5
07:30 |  | 91.4564 | 430.7643 | 0.49574 | 41.5587 | 99.871 | 0.79999 | 156805.2969 | 133104.4062
08:00 |  | 97.9493 | 436.525 | 0.49936 | 41.3902 | 99.8865 | 0.79999 | 156454.0938 | 132899.4062
08:30 |  | 91.4945 | 402.8242 | 0.50812 | 41.8488 | 99.883 | 0.79999 | 156460.7969 | 132706.4062
09:00 |  | 99.938 | 429.6629 | 0.51063 | 41.8705 | 99.8759 | 0.79999 | 156740.9062 | 132925.4062
09:30 |  | 94.8092 | 457.5943 | 0.50069 | 41.9731 | 99.8722 | 0.79999 | 156926.9062 | 133034.9062
10:00 |  | 85.2016 | 444.2631 | 0.48289 | 42.1067 | 99.877 | 0.79999 | 157312.0938 | 133311.2031
10:30 |  | 78.9031 | 454.25 | 0.44296 | 42.2832 | 99.881 | 0.79999 | 156563.9062 | 132608.5
11:00 |  | 75.9524 | 468.6484 | 0.41594 | 42.4632 | 99.866 | 0.79999 | 156948.9062 | 132838.5
11:30 |  | 79.1036 | 456.2828 | 0.41473 | 42.7096 | 99.8423 | 0.79999 | 157184.7031 | 132903.2969
12:00 |  | 77.0013 | 427.2879 | 0.44191 | 43.3036 | 99.7872 | 0.79999 | 156760.2969 | 132222.9062
12:30 |  | 72.7414 | 423.933 | 0.4567 | 43.661 | 99.7467 | 0.79999 | 157019.4062 | 132238
13:00 |  | 77.1274 | 430.8711 | 0.45897 | 44.0435 | 99.6981 | 0.79999 | 156936.0938 | 131944.2031
13:30 |  | 75.1111 | 410.0439 | 0.46985 | 44.3697 | 99.6391 | 0.79999 | 156687.7969 | 131522.2969
14:00 |  | 69.0508 | 429.9047 | 0.4577 | 44.8356 | 99.6067 | 0.79999 | 156641.7969 | 131248.2031
14:30 |  | 71.4544 | 412.9299 | 0.42179 | 45.1754 | 99.5825 | 0.79999 | 157354.4062 | 131672.5
15:00 |  | 70.2729 | 403.9647 | 0.3982 | 45.4098 | 99.57 | 0.79999 | 157134.2031 | 131374.7031
15:30 |  | 66.8373 | 429.8967 | 0.37574 | 45.4607 | 99.556 | 0.79999 | 156399.2031 | 130720.7969
16:00 |  | 71.2125 | 407.3231 | 0.35243 | 45.3079 | 99.541 | 0.79999 | 155593.4062 | 130090.1016
16:30 |  | 73.0867 | 371.5707 | 0.37005 | 45.1228 | 99.5251 | 0.79999 | 155974 | 130463.2969
17:00 |  | 70.1086 | 382.7537 | 0.3655 | 44.7875 | 99.5223 | 0.79999 | 155331.0938 | 130058.7031
17:30 |  | 69.306 | 397.0607 | 0.36646 | 44.4499 | 99.5266 | 0.79999 | 155750.0938 | 130553.7969
18:00 |  | 69.4691 | 390.9633 | 0.38896 | 44.1162 | 99.517 | 0.79999 | 155755 | 130682.7969
18:30 |  | 69.9234 | 396.6068 | 0.41268 | 43.7995 | 99.5186 | 0.79999 | 155814.7969 | 130865.6016
19:00 |  | 68.4842 | 399.5399 | 0.42002 | 43.4657 | 99.5081 | 0.79999 | 155533.9062 | 130753.3984
19:30 |  | 71.0981 | 394.0586 | 0.41861 | 43.1345 | 99.5166 | 0.79999 | 155614.4062 | 130969.7031
20:00 |  | 72.1355 | 413.2402 | 0.42483 | 42.8989 | 99.5323 | 0.79999 | 155847.7969 | 131284.4062
20:30 |  | 73.5234 | 396.6317 | 0.43119 | 42.6293 | 99.5333 | 0.79999 | 155967 | 131498.5
21:00 |  | 72.0531 | 382.1707 | 0.43545 | 42.3552 | 99.535 | 0.79999 | 156444.9062 | 132018.0938
21:30 |  | 74.0304 | 404.5727 | 0.4273 | 41.8146 | 99.5392 | 0.79999 | 155251.7969 | 131241.7031
22:00 |  | 72.7128 | 424.0838 | 0.42828 | 41.753 | 99.5375 | 0.79999 | 155859.5938 | 131779.0938
22:30 |  | 70.0746 | 438.4865 | 0.41937 | 41.5638 | 99.5282 | 0.79999 | 156051.5 | 132008.2969
23:00 |  | 73.6444 | 449.1578 | 0.41789 | 41.3551 | 99.5276 | 0.79999 | 156132.2031 | 132163.5938
23:30 |  | 71.8009 | 453.6076 | 0.42756 | 41.2876 | 99.522 | 0.79999 | 156068.5 | 132130.4062
24:00 |  | 68.4377 | 432.7645 | 0.42009 | 41.073 | 99.496 | 0.79999 | 156234.2031 | 132326.4062
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie