## denny
Denný protokol za |  | 2024-12-13
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 187.1555 |  | F | 0 |  | 72.6981 |  | 99.7281 | 5.1 | 83469.6304 | 61591.5212
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 276.7891 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 739.0983 |  |  | 739.0983 | [6 empty] | 739.0983
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 181.5727 |  | F | 0 |  | 72.6569 |  | 99.5416 | 5.1 | 83692.8203 | 61647.7397
01:00 |  | 169.0625 |  | F | 0 |  | 72.3211 |  | 99.5486 | 5.1 | 83847.0234 | 61825.7228
01:30 |  | 171.1721 |  | F | 0 |  | 71.8496 |  | 99.5715 | 5.1 | 83886.875 | 61953.9029
02:00 |  | 189.3236 |  | F | 0 |  | 72.0069 |  | 99.586 | 5.1 | 83675.8672 | 61778.8928
02:30 |  | 155.6468 |  | F | 0 |  | 72.4574 |  | 99.6034 | 5.1 | 83692.9375 | 61721.6758
03:00 |  | 156.5489 |  | F | 0 |  | 72.3671 |  | 99.619 | 5.1 | 83752.0469 | 61791.1343
03:30 |  | 160.277 |  | F | 0 |  | 72.3788 |  | 99.6204 | 5.1 | 83684.7031 | 61740.192
04:00 |  | 158.6647 |  | F | 0 |  | 72.7974 |  | 99.6277 | 5.1 | 83676.9609 | 61664.2885
04:30 |  | 150.8451 |  | F | 0 |  | 72.7845 |  | 99.6217 | 5.1 | 83642.4609 | 61637.4563
05:00 |  | 149.2838 |  | F | 0 |  | 72.1911 |  | 99.639 | 5.1 | 83502.2812 | 61650.6426
05:30 |  | 148.1009 |  | F | 0 |  | 72.0893 |  | 99.65 | 5.1 | 83439.4453 | 61629.1894
06:00 |  | 149.7153 |  | F | 0 |  | 72.6733 |  | 99.6634 | 5.1 | 83503.6797 | 61580.773
06:30 |  | 155.0577 |  | F | 0 |  | 73.2496 |  | 99.6852 | 5.1 | 83403.3594 | 61417.8725
07:00 |  | 169.8145 |  | F | 0 |  | 72.7258 |  | 99.7138 | 5.1 | 83591.3281 | 61667.1852
07:30 |  | 219.3155 |  | F | 0 |  | 71.8396 |  | 99.7443 | 5.1 | 83968.1406 | 62123.2916
08:00 |  | 227.2125 |  | F | 0 |  | 71.5446 |  | 99.7703 | 5.1 | 84003.4531 | 62218.8253
08:30 |  | 220.8325 |  | F | 0 |  | 71.7079 |  | 99.7753 | 5.1 | 83980.3594 | 62175.404
09:00 |  | 230.5268 |  | F | 0 |  | 72.3666 |  | 99.7904 | 5.1 | 83823.3281 | 61950.1702
09:30 |  | 253.7169 |  | F | 0 |  | 72.2996 |  | 99.807 | 5.1 | 83883.1406 | 62016.7526
10:00 |  | 275.9832 |  | F | 0 |  | 72.2905 |  | 99.8245 | 5.1 | 83834.4453 | 61993.2357
10:30 |  | 284.5121 |  | F | 0 |  | 72.6392 |  | 99.841 | 5.1 | 83846.2344 | 61949.7058
11:00 |  | 290.4262 |  | F | 0 |  | 73.1579 |  | 99.8438 | 5.1 | 83819.6406 | 61839.0169
11:30 |  | 291.5915 |  | F | 0 |  | 72.6526 |  | 99.8592 | 5.1 | 83946.2422 | 62032.4848
12:00 |  | 169.1309 |  | F | 0 |  | 71.9651 |  | 99.8561 | 5.1 | 83618.9609 | 61911.7938
12:30 |  | 169.1389 |  | F | 0 |  | 72.303 |  | 99.8499 | 5.1 | 83338.7422 | 61640.1435
13:00 |  | 166.9099 |  | F | 0 |  | 72.9268 |  | 99.8408 | 5.1 | 83454.8984 | 61609.1467
13:30 |  | 174.0836 |  | F | 0 |  | 73.0862 |  | 99.828 | 5.1 | 83408.8906 | 61538.9752
14:00 |  | 183.8152 |  | F | 0 |  | 73.0389 |  | 99.8188 | 5.1 | 83389.8359 | 61527.6492
14:30 |  | 181.277 |  | F | 0 |  | 72.8746 |  | 99.8106 | 5.1 | 83389.0078 | 61551.2329
15:00 |  | 182.2627 |  | F | 0 |  | 73.005 |  | 99.8066 | 5.1 | 83236.2578 | 61412.809
15:30 |  | 188.6321 |  | F | 0 |  | 72.8267 |  | 99.804 | 5.1 | 83036.1484 | 61295.1637
16:00 |  | 190.3456 |  | F | 0 |  | 72.8671 |  | 99.7917 | 5.1 | 83010.6406 | 61261.6297
16:30 |  | 193.6961 |  | F | 0 |  | 73.3796 |  | 99.7935 | 5.1 | 83009.4375 | 61171.237
17:00 |  | 197.8929 |  | F | 0 |  | 73.395 |  | 99.7868 | 5.1 | 83207.8594 | 61310.624
17:30 |  | 194.3601 |  | F | 0 |  | 72.9643 |  | 99.7795 | 5.1 | 83264.625 | 61424.3182
18:00 |  | 181.4775 |  | F | 0 |  | 72.7978 |  | 99.7823 | 5.1 | 83087.8984 | 61325.1372
18:30 |  | 171.3542 |  | F | 0 |  | 73.3183 |  | 99.7712 | 5.1 | 82932.9375 | 61112.0037
19:00 |  | 168.0998 |  | F | 0 |  | 73.4966 |  | 99.7696 | 5.1 | 82790.3047 | 60974.5601
19:30 |  | 166.9697 |  | F | 0 |  | 73.0477 |  | 99.7565 | 5.1 | 82630.6016 | 60927.8387
20:00 |  | 166.6435 |  | F | 0 |  | 72.7872 |  | 99.7419 | 5.1 | 82923.625 | 61180.9814
20:30 |  | 173.5717 |  | F | 0 |  | 73.2473 |  | 99.7396 | 5.1 | 83376.3906 | 61431.9581
21:00 |  | 177.8302 |  | F | 0 |  | 73.516 |  | 99.7285 | 5.1 | 83253.9844 | 61287.3851
21:30 |  | 175.1298 |  | F | 0 |  | 73.0201 |  | 99.7068 | 5.1 | 83329.8516 | 61417.7364
22:00 |  | 173.4744 |  | F | 0 |  | 72.4597 |  | 99.6983 | 5.1 | 83672.8047 | 61765.2276
22:30 |  | 176.2155 |  | F | 0 |  | 72.5514 |  | 99.6746 | 5.1 | 83273.3594 | 61439.4825
23:00 |  | 173.9445 |  | F | 0 |  | 73.1246 |  | 99.6516 | 5.1 | 83176.0234 | 61251.9467
23:30 |  | 168.5878 |  | F | 0 |  | 73.4971 |  | 99.6205 | 5.1 | 83183.9766 | 61172.8692
24:00 |  | 159.4175 |  | F | 0 |  | 72.9654 |  | 99.5946 | 5.1 | 83448.4219 | 61445.6133
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie