## denny
Denný protokol za |  | 2023-09-29
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 250.4387 |  | F | 0.38767 | 72.1909 | 99.4858 | 5 | 34956.2379 | 25809.3639
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 154.715 | 0 |  | 0.01251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 309.7124 |  |  | 309.7124 |  |  |  |  | 309.7124
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 222.6546 |  | F | 0.38523 | 66.2041 | 99.5029 | 5 | 36761.75 | 27611.7712
01:00 |  | 229.5564 |  | F | 0.38776 | 66.3364 | 99.5026 | 5 | 37352.1445 | 28044.1826
01:30 |  | 232.9938 |  | F | 0.38631 | 66.6724 | 99.5011 | 5 | 37355.1953 | 28018.3326
02:00 |  | 227.5807 |  | F | 0.38683 | 66.7764 | 99.4962 | 5 | 37328.7617 | 27988.5532
02:30 |  | 220.6671 |  | F | 0.39115 | 66.9587 | 99.4899 | 5 | 37327.0469 | 27970.486
03:00 |  | 211.9573 |  | F | 0.38557 | 67.1911 | 99.4783 | 5 | 37238.957 | 27882.1914
03:30 |  | 218.5683 |  | F | 0.3874 | 67.3911 | 99.4653 | 5 | 37318.332 | 27921.5636
04:00 |  | 231.1256 |  | F | 0.38409 | 67.716 | 99.4577 | 5 | 37354.9102 | 27920.1553
04:30 |  | 231.2084 |  | F | 0.38741 | 67.8293 | 99.449 | 5 | 37267.7305 | 27843.3118
05:00 |  | 245.9981 |  | F | 0.38572 | 68.0978 | 99.4457 | 5 | 36051.2266 | 26912.3508
05:30 |  | 259.6573 |  | F | 0.38826 | 68.2932 | 99.4464 | 5 | 35796.2539 | 26706.8891
06:00 |  | 246.4912 |  | F | 0.3926 | 68.3526 | 99.4399 | 5 | 35744.4883 | 26661.8997
06:30 |  | 245.462 |  | F | 0.38972 | 68.3578 | 99.4394 | 5 | 35587.2812 | 26544.0895
07:00 |  | 265.4228 |  | F | 0.38828 | 68.6628 | 99.4379 | 5 | 35620.4844 | 26544.7705
07:30 |  | 267.9931 |  | F | 0.38733 | 69.011 | 99.4377 | 5 | 35776.5039 | 26633.8431
08:00 |  | 258.7774 |  | F | 0.39068 | 69.2662 | 99.4425 | 5 | 35741.5039 | 26589.2318
08:30 |  | 245.7133 |  | F | 0.40034 | 69.3555 | 99.4543 | 5 | 35668.0078 | 26530.8057
09:00 |  | 236.4445 |  | F | 0.39104 | 69.6559 | 99.4669 | 5 | 35501.9844 | 26387.4952
09:30 |  | 261.4192 |  | F | 0.39199 | 70.2324 | 99.4855 | 5 | 35431.5273 | 26295.8373
10:00 |  | 274.309 |  | F | 0.38505 | 70.9662 | 99.4871 | 5 | 35561.6133 | 26336.5229
10:30 |  | 242.7177 |  | F | 0.38409 | 71.2639 | 99.4926 | 5 | 35476.0742 | 26251.9253
11:00 |  | 242.0796 |  | F | 0.38296 | 71.7642 | 99.5038 | 5 | 35412.3555 | 26169.7166
11:30 |  | 245.4216 |  | F | 0.38309 | 72.4443 | 99.5097 | 5 | 35414.8242 | 26121.5715
12:00 |  | 250.057 |  | F | 0.38442 | 73.1478 | 99.5145 | 5 | 35281.4102 | 25971.5644
12:30 |  | 237.7133 |  | F | 0.38351 | 73.5675 | 99.5313 | 5 | 35164.4922 | 25858.509
13:00 |  | 255.4988 |  | F | 0.38731 | 74.3428 | 99.5346 | 5 | 35198.6484 | 25826.7352
13:30 |  | 277.6884 |  | F | 0.38534 | 75.0954 | 99.5288 | 5 | 35268.082 | 25820.2539
14:00 |  | 269.1027 |  | F | 0.38929 | 75.7387 | 99.5322 | 5 | 35152.4414 | 25689.0187
14:30 |  | 236.2521 |  | F | 0.38304 | 75.9529 | 99.5299 | 5 | 34854.332 | 25454.9413
15:00 |  | 270.3584 |  | F | 0.38503 | 76.8061 | 99.5246 | 5 | 34858.0664 | 25394.2622
15:30 |  | 259.5202 |  | F | 0.38755 | 77.3817 | 99.5171 | 5 | 34792.25 | 25302.7815
16:00 |  | 263.3898 |  | F | 0.3951 | 77.6483 | 99.5101 | 5 | 34789.2539 | 25279.5836
16:30 |  | 237.8568 |  | F | 0.39542 | 77.2699 | 99.5033 | 5 | 34662.4922 | 25212.9583
17:00 |  | 246.1457 |  | F | 0.39055 | 76.9363 | 99.4882 | 5 | 33840.5977 | 24634.8446
17:30 |  | 243.1658 |  | F | 0.39234 | 76.6989 | 99.4791 | 5 | 33297.6875 | 24253.8543
18:00 |  | 283.3479 |  | F | 0.38551 | 76.9726 | 99.4751 | 5 | 33394.4766 | 24304.3743
18:30 |  | 291.6068 |  | F | 0.39428 | 77.2706 | 99.4799 | 5 | 33431.7266 | 24311.9523
19:00 |  | 293.3438 |  | F | 0.39428 | 76.6775 | 99.4925 | 5 | 32493.8633 | 23672.9835
19:30 |  | 260.0609 |  | F | 0.38761 | 75.5946 | 99.5007 | 5 | 31986.2402 | 23377.4461
20:00 |  | 229.5238 |  | F | 0.3842 | 74.6223 | 99.5004 | 5 | 31961.6621 | 23424.7267
20:30 |  | 221.4815 |  | F | 0.383 | 74.2971 | 99.4963 | 5 | 31983.2305 | 23461.4951
21:00 |  | 259.546 |  | F | 0.3836 | 74.4352 | 99.4973 | 5 | 31967.8164 | 23441.1277
21:30 |  | 283.876 |  | F | 0.38426 | 74.722 | 99.4978 | 5 | 30782.7598 | 22553.6499
22:00 |  | 273.4034 |  | F | 0.38452 | 74.9041 | 99.4838 | 5 | 31600.9414 | 23137.7468
22:30 |  | 266.828 |  | F | 0.38396 | 75.2067 | 99.481 | 5 | 33403.4844 | 24435.6076
23:00 |  | 272.3066 |  | F | 0.38621 | 74.687 | 99.4647 | 5 | 33592.3203 | 24606.4341
23:30 |  | 260.7301 |  | F | 0.38688 | 73.838 | 99.4633 | 5 | 34073.9414 | 25019.9255
24:00 |  | 214.0344 |  | F | 0.38814 | 72.5494 | 99.4576 | 5 | 35978.2461 | 26515.1933
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie