## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-18
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 114.6278 | 958.4103 | 0.85713
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 2018.9944 | 16878.273 | 15.0581
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 17612.6861 | 17612.6861 | 17612.6861
Výroba |  | x | x | 283440
Emisný faktor |  | x | x | 5.3126e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 107.7148 | 969.1505 | 0.72073 | 92.9563 | 98.8383 | 0.79999 | 1023488 | 739099
01:00 |  | 101.585 | 979.3353 | 0.626 | 92.2272 | 98.8544 | 0.79999 | 1024916 | 741728.8125
01:30 |  | 99.477 | 961.8115 | 0.58266 | 91.7739 | 98.8642 | 0.79999 | 1023267 | 741528.375
02:00 |  | 87.143 | 975.0809 | 0.54215 | 91.0713 | 98.8732 | 0.79999 | 1022879 | 742745.125
02:30 |  | 73.1996 | 994.0311 | 0.4625 | 90.5078 | 98.8687 | 0.79999 | 1020324 | 742003.375
03:00 |  | 76.7201 | 978.0498 | 0.42678 | 90.0234 | 98.8663 | 0.79999 | 1021281 | 743673.3125
03:30 |  | 91.2034 | 978.4353 | 0.43145 | 89.7704 | 98.858 | 0.79999 | 1020035 | 743222.625
04:00 |  | 97.6041 | 982.0169 | 0.47091 | 89.6204 | 98.8435 | 0.79999 | 1022208 | 745003.3125
04:30 |  | 100.6773 | 986.9871 | 0.49381 | 89.3316 | 98.8296 | 0.79999 | 1022894 | 745992.375
05:00 |  | 112.5575 | 947.7963 | 0.53032 | 89.0952 | 98.8156 | 0.79999 | 1023723 | 746979.875
05:30 |  | 114.5316 | 923.7101 | 0.58107 | 88.9964 | 98.8246 | 0.79999 | 1022597 | 746428.6875
06:00 |  | 117.866 | 922.8007 | 0.62177 | 88.8637 | 98.8383 | 0.79999 | 1025197 | 748705.125
06:30 |  | 136.3264 | 908.0908 | 0.67927 | 88.8657 | 98.8351 | 0.79999 | 1026421 | 749571
07:00 |  | 147.7133 | 911.6276 | 0.86858 | 89.2449 | 98.8462 | 0.79999 | 1028613 | 750472.6875
07:30 |  | 142.6763 | 929.467 | 0.88431 | 89.7487 | 98.8649 | 0.79999 | 1026161 | 747783.125
08:00 |  | 143.9989 | 931.1451 | 0.87953 | 90.3857 | 98.8674 | 0.79999 | 1025189 | 745787
08:30 |  | 132.5186 | 952.8045 | 0.92087 | 91.1594 | 98.8615 | 0.79999 | 1025997 | 744745.8125
09:00 |  | 120.8695 | 980.4594 | 0.86761 | 91.7261 | 98.8576 | 0.79999 | 1028457 | 745342.8125
09:30 |  | 122.594 | 962.0823 | 0.91297 | 92.4617 | 98.8483 | 0.79999 | 1026939 | 742675.125
10:00 |  | 125.8362 | 928.9693 | 0.99942 | 93.4265 | 98.8375 | 0.79999 | 1027436 | 740998.875
10:30 |  | 113.9913 | 934.035 | 1.0668 | 94.5246 | 98.8193 | 0.79999 | 1025625 | 737347.625
11:00 |  | 112.738 | 944.7453 | 0.94008 | 95.1357 | 98.7955 | 0.79999 | 1026711 | 736727.3125
11:30 |  | 111.1066 | 951.9654 | 0.94397 | 95.9672 | 98.7694 | 0.79999 | 1025711 | 734155.125
12:00 |  | 106.4556 | 945.156 | 0.96505 | 96.5918 | 98.7322 | 0.79999 | 1025221 | 732289.375
12:30 |  | 103.4293 | 949.2422 | 0.95184 | 96.9363 | 98.6954 | 0.79999 | 1024516 | 730832
13:00 |  | 111.2995 | 953.0071 | 1.0306 | 97.5877 | 98.6585 | 0.79999 | 1023344 | 728440.625
13:30 |  | 105.1364 | 945.9472 | 1.0609 | 98.0023 | 98.6332 | 0.79999 | 1023345 | 727440.375
14:00 |  | 101.1399 | 948.534 | 1.0073 | 98.0911 | 98.6164 | 0.79999 | 1023853 | 727502.125
14:30 |  | 105.155 | 952.7126 | 0.93425 | 98.2329 | 98.5936 | 0.79999 | 1024204 | 727309.125
15:00 |  | 110.0685 | 945.0212 | 0.90215 | 99.4596 | 98.5587 | 0.79999 | 1024239 | 724682.625
15:30 |  | 107.7624 | 963.6876 | 0.93691 | 99.8713 | 98.5296 | 0.79999 | 1024139 | 723595.875
16:00 |  | 114.3483 | 969.5725 | 1.0115 | 100.3253 | 98.5012 | 0.79999 | 1024862 | 723018.625
16:30 |  | 122.389 | 977.5413 | 1.0766 | 101.1715 | 98.4873 | 0.79999 | 1023653 | 720433.375
17:00 |  | 114.1542 | 997.383 | 1.1367 | 101.6698 | 98.4557 | 0.79999 | 1024489 | 719829.1875
17:30 |  | 123.7211 | 995.1146 | 1.1326 | 101.7393 | 98.4324 | 0.79999 | 1025721 | 720392.125
18:00 |  | 128.2492 | 986.8503 | 1.1764 | 102.2477 | 98.4045 | 0.79999 | 1024274 | 718196.8125
18:30 |  | 117.1329 | 992.1779 | 1.1798 | 102.1291 | 98.39 | 0.79999 | 1025254 | 719002.3125
19:00 |  | 113.4586 | 987.6836 | 1.1047 | 101.8174 | 98.3864 | 0.79999 | 1024466 | 719022.3125
19:30 |  | 116.9268 | 961.8448 | 1.1144 | 101.71 | 98.3811 | 0.79999 | 1025369 | 719823.3125
20:00 |  | 118.7517 | 954.1743 | 1.0295 | 101.4093 | 98.3885 | 0.79999 | 1024832 | 720077.6875
20:30 |  | 111.8855 | 953.9832 | 0.95096 | 101.0938 | 98.388 | 0.79999 | 1024399 | 720376.3125
21:00 |  | 110.964 | 950.2892 | 0.91523 | 100.5031 | 98.4073 | 0.79999 | 1024098 | 721442.6875
21:30 |  | 106.2013 | 949.8243 | 0.88129 | 99.7116 | 98.4418 | 0.79999 | 1023809 | 723022.875
22:00 |  | 114.1045 | 936.9576 | 0.80638 | 98.5961 | 98.4696 | 0.79999 | 1026265 | 727140.1875
22:30 |  | 133.6527 | 952.3557 | 0.81451 | 97.6206 | 98.4809 | 0.79999 | 1026392 | 729226.375
23:00 |  | 137.762 | 962.6783 | 0.82924 | 96.8629 | 98.4843 | 0.79999 | 1028070 | 731939.3125
23:30 |  | 137.3434 | 968.194 | 0.86153 | 96.3507 | 98.4869 | 0.79999 | 1027435 | 732522.1875
24:00 |  | 139.9923 | 969.1636 | 0.87833 | 95.5848 | 98.4895 | 0.79999 | 1028888 | 735097.8125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie