## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-18
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 86.598 | 614.661 | 0.74072
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1207.6193 | 8582.1614 | 10.3121
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 13964.6304 | 13964.6304 | 13964.6304
Výroba |  | x | x | 283440
Emisný faktor |  | x | x | 3.6382e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 92.0371 | 579.9347 | 0.5954 | 81.7022 | 99.8644 | 0.89999 | 591591.375 | 586267.125
01:00 |  | 95.5982 | 549.7408 | 0.70907 | 81.6576 | 99.8717 | 0.89999 | 594470.875 | 589120.6875
01:30 |  | 98.8957 | 532.9409 | 0.79937 | 81.4611 | 99.8848 | 0.89999 | 596468.875 | 591100.8125
02:00 |  | 104.4069 | 545.7757 | 1.0353 | 81.5596 | 99.891 | 0.89999 | 593256.125 | 587916.8125
02:30 |  | 81.1942 | 556.0632 | 1.0474 | 81.2038 | 99.8855 | 0.89999 | 591538 | 586214.125
03:00 |  | 67.6713 | 553.7502 | 0.73628 | 80.5184 | 99.879 | 0.89999 | 592913.375 | 587577.3125
03:30 |  | 72.4749 | 566.4769 | 0.71757 | 80.0226 | 99.8714 | 0.89999 | 590179.3125 | 584867.8125
04:00 |  | 67.5452 | 566.2932 | 0.66252 | 79.4956 | 99.8496 | 0.89999 | 595377.625 | 590019.1875
04:30 |  | 61.9895 | 562.6878 | 0.58741 | 78.9862 | 99.8346 | 0.89999 | 596417.375 | 591049.625
05:00 |  | 59.808 | 555.2935 | 0.53843 | 78.5104 | 99.8241 | 0.89999 | 597910.125 | 592528.875
05:30 |  | 54.949 | 563.9713 | 0.49945 | 78.0084 | 99.8303 | 0.89999 | 592820.625 | 587485.3125
06:00 |  | 46.8623 | 568.3071 | 0.42737 | 77.7132 | 99.8429 | 0.89999 | 588307.3125 | 583012.625
06:30 |  | 42.7913 | 584.7506 | 0.34586 | 77.4781 | 99.8434 | 0.89999 | 593846.875 | 588502.3125
07:00 |  | 45.6225 | 604.3502 | 0.33763 | 77.6064 | 99.861 | 0.89999 | 590894.8125 | 585576.6875
07:30 |  | 50.2285 | 639.1884 | 0.33948 | 78.1453 | 99.889 | 0.89999 | 590699.3125 | 585382.875
08:00 |  | 63.5039 | 624.0395 | 0.39045 | 79.1493 | 99.8895 | 0.89999 | 593409.3125 | 588068.8125
08:30 |  | 80.6379 | 610.3459 | 0.45544 | 80.3155 | 99.8927 | 0.89999 | 586110.875 | 580836
09:00 |  | 93.2018 | 624.5068 | 0.54824 | 81.2187 | 99.8968 | 0.89999 | 595270.1875 | 589912.8125
09:30 |  | 105.9076 | 637.204 | 0.69217 | 82.3284 | 99.8931 | 0.89999 | 587935.625 | 582644.125
10:00 |  | 110.2977 | 626.918 | 0.87809 | 83.5167 | 99.8952 | 0.89999 | 596797 | 591425.875
10:30 |  | 100.9568 | 642.4576 | 0.94346 | 84.4654 | 99.8876 | 0.89999 | 593539.3125 | 588197.625
11:00 |  | 106.3053 | 628.9586 | 1.1932 | 85.2495 | 99.8755 | 0.89999 | 601369.375 | 595957.125
11:30 |  | 98.3741 | 626.1846 | 1.3876 | 85.9293 | 99.8639 | 0.89999 | 595666.3125 | 590305.375
12:00 |  | 88.7166 | 624.4574 | 1.1245 | 86.3607 | 99.8306 | 0.89999 | 580832.625 | 575605.1875
12:30 |  | 98.5183 | 608.1093 | 1.2984 | 86.9888 | 99.7869 | 0.89999 | 593894.3125 | 588549.1875
13:00 |  | 72.7307 | 619.0652 | 1.119 | 87.4112 | 99.7596 | 0.89999 | 587912.6875 | 582621.375
13:30 |  | 59.6891 | 617.0517 | 0.73231 | 87.6102 | 99.7339 | 0.89999 | 591124.875 | 585804.875
14:00 |  | 70.9009 | 617.6972 | 0.60967 | 87.874 | 99.7354 | 0.89999 | 588330.3125 | 583035.375
14:30 |  | 94.6489 | 638.4032 | 0.73535 | 88.3979 | 99.6979 | 0.89999 | 596063.875 | 590699.375
15:00 |  | 88.3174 | 628.5578 | 0.74811 | 89.078 | 99.6585 | 0.89999 | 593413.1875 | 588072.375
15:30 |  | 84.4043 | 619.4178 | 0.61923 | 89.6784 | 99.627 | 0.89999 | 593194.3125 | 587855.625
16:00 |  | 100.0561 | 631.7217 | 0.60412 | 90.2918 | 99.6099 | 0.89999 | 596000.6875 | 590636.6875
16:30 |  | 101.9446 | 640.1545 | 0.61613 | 90.8102 | 99.6074 | 0.89999 | 593525.8125 | 588184
17:00 |  | 105.6713 | 639.5121 | 0.58769 | 91.3408 | 99.5671 | 0.89999 | 590010.125 | 584699.875
17:30 |  | 100.8386 | 655.6924 | 0.56333 | 91.5477 | 99.5333 | 0.89999 | 591048.125 | 585728.625
18:00 |  | 84.2146 | 672.2098 | 0.49724 | 91.1696 | 99.5073 | 0.89999 | 593339.625 | 587999.625
18:30 |  | 90.3278 | 684.1808 | 0.50031 | 90.54 | 99.5016 | 0.89999 | 590151.6875 | 584840.3125
19:00 |  | 100.7912 | 681.3631 | 0.51738 | 89.7596 | 99.4954 | 0.89999 | 597648.375 | 592269.6875
19:30 |  | 102.6919 | 676.1188 | 0.59856 | 88.924 | 99.4812 | 0.89999 | 591358.8125 | 586036.6875
20:00 |  | 95.1496 | 665.7582 | 0.66759 | 88.3518 | 99.4772 | 0.89999 | 591237.875 | 585916.8125
20:30 |  | 100.033 | 659.9011 | 0.70628 | 87.9763 | 99.4804 | 0.89999 | 589803.8125 | 584495.625
21:00 |  | 101.4615 | 650.1424 | 0.78363 | 87.3524 | 99.4923 | 0.89999 | 582056.6875 | 576818.125
21:30 |  | 107.3041 | 639.5187 | 0.8706 | 86.9158 | 99.5216 | 0.89999 | 548967.625 | 544027.125
22:00 |  | 102.5211 | 627.1475 | 0.96779 | 86.4508 | 99.5385 | 0.89999 | 547730.375 | 542800.875
22:30 |  | 100.245 | 627.1936 | 0.95478 | 85.7903 | 99.5453 | 0.89999 | 552591.5 | 547618.3125
23:00 |  | 104.0221 | 624.0182 | 1.0313 | 85.1849 | 99.5487 | 0.89999 | 549009.375 | 544068.3125
23:30 |  | 103.1407 | 609.4889 | 1.1093 | 84.4639 | 99.5369 | 0.89999 | 555471.125 | 550471.875
24:00 |  | 97.1057 | 596.7082 | 1.1247 | 83.8353 | 99.5402 | 0.89999 | 551397.5 | 546434.875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie