## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-22
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 76.4575 | 676.3715 | 0.39579
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1125.8702 | 9960.6406 | 5.8321
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 14734.8808 | 14734.8808 | 14734.8808
Výroba |  | x | x | 274485
Emisný faktor |  | x | x | 2.1247e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 83.0569 | 691.1609 | 0.51239 | 90.8855 | 99.3584 | 0.89999 | 631389.125 | 625706.8125
01:00 |  | 88.0584 | 661.223 | 0.47956 | 90.807 | 99.375 | 0.89999 | 628088.3125 | 622435.3125
01:30 |  | 84.5964 | 634.0885 | 0.51635 | 90.7517 | 99.3898 | 0.89999 | 628436.125 | 622780.125
02:00 |  | 77.5011 | 626.0048 | 0.52005 | 90.3721 | 99.3896 | 0.89999 | 628107.875 | 622454.875
02:30 |  | 81.2568 | 623.4744 | 0.49571 | 89.7879 | 99.3821 | 0.89999 | 624858.625 | 619234.8125
03:00 |  | 86.1538 | 632.5723 | 0.52266 | 89.1526 | 99.3853 | 0.89999 | 630877.625 | 625199.875
03:30 |  | 87.1161 | 633.0777 | 0.55154 | 88.4593 | 99.3812 | 0.89999 | 629873.375 | 624204.625
04:00 |  | 76.7831 | 653.099 | 0.52186 | 87.7277 | 99.3864 | 0.89999 | 635530.1875 | 629810.375
04:30 |  | 75.6649 | 657.3416 | 0.51575 | 87.1401 | 99.3724 | 0.89999 | 625987.875 | 620354
05:00 |  | 60.9374 | 632.9409 | 0.40955 | 86.4062 | 99.3861 | 0.89999 | 630411.6875 | 624737.875
05:30 |  | 58.521 | 626.6156 | 0.32611 | 86.0147 | 99.3868 | 0.89999 | 628905.8125 | 623245.6875
06:00 |  | 51.3385 | 616.2063 | 0.2918 | 85.7417 | 99.3895 | 0.89999 | 622445.625 | 616843.625
06:30 |  | 51.835 | 634.45 | 0.25017 | 85.4072 | 99.3996 | 0.89999 | 628855.125 | 623195.625
07:00 |  | 54.4825 | 614.5332 | 0.22946 | 85.4773 | 99.4098 | 0.89999 | 628046.125 | 622393.625
07:30 |  | 58.6983 | 626.7186 | 0.23881 | 85.7752 | 99.4092 | 0.89999 | 622767.6875 | 617162.8125
08:00 |  | 72.8039 | 627.0973 | 0.28951 | 86.2416 | 99.41 | 0.89999 | 634323.875 | 628615
08:30 |  | 78.6455 | 622.5563 | 0.37772 | 87.0715 | 99.418 | 0.89999 | 628959.8125 | 623299.1875
09:00 |  | 87.8109 | 628.507 | 0.40977 | 86.5491 | 99.4226 | 0.89999 | 624563.6875 | 618942.625
09:30 |  | 74.7935 | 657.3915 | 0.45105 | 87.8201 | 99.4343 | 0.89999 | 617295.125 | 611739.375
10:00 |  | 63.5166 | 670.5239 | 0.3679 | 89.7542 | 99.416 | 0.89999 | 619177.875 | 613605.3125
10:30 |  | 66.0836 | 671.4035 | 0.3181 | 91.3478 | 99.4004 | 0.89999 | 620291.375 | 614708.8125
11:00 |  | 62.2028 | 700.8694 | 0.28655 | 92.567 | 99.3858 | 0.89999 | 620502.6875 | 614918.1875
11:30 |  | 61.5995 | 687.3845 | 0.25853 | 93.599 | 99.3723 | 0.89999 | 619857.1875 | 614278.625
12:00 |  | 61.9913 | 678.4997 | 0.26468 | 94.5912 | 99.3589 | 0.89999 | 625523.3125 | 619893.625
12:30 |  | 66.0898 | 701.634 | 0.2826 | 95.2179 | 99.3456 | 0.89999 | 626921.375 | 621279.125
13:00 |  | 66.8604 | 699.0939 | 0.34963 | 95.8308 | 99.3165 | 0.89999 | 621424.625 | 615831.625
13:30 |  | 52.6511 | 687.9371 | 0.35326 | 96.2057 | 99.3004 | 0.89999 | 615635.375 | 610094.8125
14:00 |  | 57.2179 | 690.621 | 0.34406 | 96.7086 | 99.2847 | 0.89999 | 606104 | 600649.125
14:30 |  | 80.8576 | 677.377 | 0.40142 | 97.073 | 99.2677 | 0.89999 | 612845.6875 | 607330.125
15:00 |  | 97.1226 | 676.5013 | 0.43094 | 96.9559 | 99.2375 | 0.89999 | 610373.625 | 604880.125
15:30 |  | 94.7576 | 690.9672 | 0.49109 | 97.3717 | 99.2136 | 0.89999 | 610438.6875 | 604944.8125
16:00 |  | 71.5738 | 705.793 | 0.43018 | 97.441 | 99.1953 | 0.89999 | 604877.625 | 599433.8125
16:30 |  | 88.907 | 700.2639 | 0.38068 | 97.6874 | 99.1868 | 0.89999 | 614073.3125 | 608546.8125
17:00 |  | 93.4922 | 707.6329 | 0.42269 | 98.4648 | 99.1858 | 0.89999 | 614415.3125 | 608885.375
17:30 |  | 65.1747 | 731.5378 | 0.38591 | 98.2402 | 99.1889 | 0.89999 | 609187.375 | 603704.8125
18:00 |  | 76.8128 | 741.1954 | 0.31295 | 97.5857 | 99.1861 | 0.89999 | 613202.8125 | 607683.875
18:30 |  | 76.081 | 765.9022 | 0.30487 | 97.5065 | 99.1673 | 0.89999 | 609703.6875 | 604216.3125
19:00 |  | 84.7014 | 747.7057 | 0.30586 | 97.3097 | 99.1787 | 0.89999 | 614837.125 | 609303.8125
19:30 |  | 77.6795 | 741.3416 | 0.28331 | 96.9396 | 99.189 | 0.89999 | 615974.875 | 610431.1875
20:00 |  | 76.2044 | 740.2504 | 0.24117 | 96.6092 | 99.1945 | 0.89999 | 609576.625 | 604090.3125
20:30 |  | 90.1558 | 720.3669 | 0.27287 | 96.2733 | 99.1978 | 0.89999 | 611206.625 | 605705.8125
21:00 |  | 85.3266 | 718.4089 | 0.33772 | 95.5925 | 99.2152 | 0.89999 | 610230 | 604738.125
21:30 |  | 88.0508 | 717.7044 | 0.36362 | 94.7214 | 99.2473 | 0.89999 | 608812.375 | 603333.125
22:00 |  | 93.0898 | 699.3786 | 0.41306 | 93.9006 | 99.2411 | 0.89999 | 615711.875 | 610170.625
22:30 |  | 97.2723 | 675.6426 | 0.5178 | 93.0503 | 99.2473 | 0.89999 | 611358 | 605855.875
23:00 |  | 92.5267 | 678.9857 | 0.58749 | 92.3099 | 99.2577 | 0.89999 | 613494.875 | 607973.375
23:30 |  | 95.4267 | 668.9308 | 0.64174 | 91.6429 | 99.2633 | 0.89999 | 608435.375 | 602959.625
24:00 |  | 96.4821 | 672.9198 | 0.73721 | 91.1883 | 99.2704 | 0.89999 | 613479.375 | 607958.125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie