## denny
Denný protokol za |  | 2023-12-19
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 198.5857 |  | F | 0.40735 | 58.7798 | 99.211 | 5 | 35058.9553 | 26847.529
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 127.4427 | 0 |  | 0.26237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 322.1703 |  |  | 322.1703 |  |  |  |  | 322.1703
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 232.0976 |  | F | 0.38788 | 59.1848 | 99.5881 | 5 | 36777.5508 | 28231.2433
01:00 |  | 231.6706 |  | F | 0.39647 | 58.2199 | 99.5626 | 5 | 36700.0977 | 28246.5802
01:30 |  | 112.8452 |  | F | 0.39648 | 57.5673 | 99.5483 | 5 | 36561.0469 | 28191.0402
02:00 |  | 111.1535 |  | F | 0.38751 | 57.1425 | 99.5337 | 5 | 36560.9297 | 28223.0507
02:30 |  | 107.1348 |  | F | 0.39099 | 56.7246 | 99.5226 | 5 | 36512.5469 | 28218.269
03:00 |  | 108.974 |  | F | 0.43217 | 56.4369 | 99.5033 | 5 | 36497.4219 | 28225.7275
03:30 |  | 110.8966 |  | F | 0.39069 | 56.1884 | 99.4952 | 5 | 36471.7383 | 28224.8345
04:00 |  | 149.218 |  | F | 0.3847 | 56.0137 | 99.4668 | 5 | 36468.3281 | 28229.1178
04:30 |  | 163.3656 |  | F | 0.39945 | 55.872 | 99.4452 | 5 | 36294.7656 | 28100.7615
05:00 |  | 174.3906 |  | F | 0.39488 | 55.7566 | 99.4394 | 5 | 35286.5977 | 27328.2109
05:30 |  | 185.0973 |  | F | 0.55279 | 55.6893 | 99.4287 | 5 | 35035.9883 | 27136.7421
06:00 |  | 182.2088 |  | F | 0.43796 | 55.6169 | 99.4135 | 5 | 34995.6719 | 27107.3603
06:30 |  | 187.4916 |  | F | 0.40575 | 55.6135 | 99.4089 | 5 | 35027.2891 | 27130.8505
07:00 |  | 186.9675 |  | F | 0.39195 | 55.6611 | 99.3969 | 5 | 34996.9453 | 27100.1614
07:30 |  | 212.3275 |  | F | 0.39786 | 55.7718 | 99.3961 | 5 | 34979.4609 | 27077.277
08:00 |  | 205.5185 |  | F | 0.39024 | 55.8916 | 99.397 | 5 | 34890.7773 | 26999.0509
08:30 |  | 190.7359 |  | F | 0.39447 | 56.0341 | 99.4025 | 5 | 34956.2891 | 27039.5298
09:00 |  | 196.5124 |  | F | 0.47579 | 56.2309 | 99.3985 | 5 | 34927.9453 | 27000.3737
09:30 |  | 211.7379 |  | F | 0.48372 | 56.4621 | 99.375 | 5 | 34923.5312 | 26971.6576
10:00 |  | 206.2102 |  | F | 0.3919 | 56.7365 | 99.3544 | 5 | 34879.6094 | 26909.7373
10:30 |  | 216.3306 |  | F | 0.39228 | 57.0762 | 99.3313 | 5 | 34898.1719 | 26890.1128
11:00 |  | 211.6298 |  | F | 0.39017 | 57.4194 | 99.3122 | 5 | 34851.4258 | 26821.0445
11:30 |  | 215.2847 |  | F | 0.52652 | 57.7178 | 99.276 | 5 | 34832.1875 | 26772.3134
12:00 |  | 234.5445 |  | F | 0.39933 | 58.0299 | 99.2535 | 5 | 34870.2617 | 26770.246
12:30 |  | 266.5951 |  | F | 0.39547 | 58.2883 | 99.2124 | 5 | 34824.5352 | 26703.2239
13:00 |  | 279.5736 |  | F | 0.40535 | 58.5472 | 99.1845 | 5 | 34762.3477 | 26627.2573
13:30 |  | 269.8705 |  | F | 0.38719 | 58.8518 | 99.1631 | 5 | 34262.2188 | 26214.4338
14:00 |  | 266.2464 |  | F | 0.39365 | 59.1225 | 99.1462 | 5 | 34318.7969 | 26231.8506
14:30 |  | 216.1426 |  | F | 0.40635 | 59.4767 | 99.1197 | 5 | 34310.168 | 26190.3291
15:00 |  | 204.2927 |  | F | 0.38704 | 59.8295 | 99.1019 | 5 | 34319.4297 | 26164.9467
15:30 |  | 220.4202 |  | F | 0.38208 | 60.0843 | 99.0758 | 5 | 34343.3164 | 26156.2572
16:00 |  | 227.9233 |  | F | 0.39566 | 60.3217 | 99.07 | 5 | 34286.0703 | 26092.5288
16:30 |  | 213.1183 |  | F | 0.38541 | 60.4936 | 99.0569 | 5 | 34322.7852 | 26103.5638
17:00 |  | 214.0793 |  | F | 0.39856 | 60.7095 | 99.0444 | 5 | 34267.1016 | 26041.0711
17:30 |  | 232.735 |  | F | 0.40549 | 60.8472 | 99.0325 | 5 | 34311.3828 | 26060.8431
18:00 |  | 235.8883 |  | F | 0.38872 | 60.9837 | 99.0211 | 5 | 34267.6836 | 26014.0156
18:30 |  | 236.291 |  | F | 0.38963 | 61.0815 | 98.9996 | 5 | 34325.4961 | 26044.6449
19:00 |  | 238.1111 |  | F | 0.44112 | 61.1487 | 98.9805 | 5 | 34297.4609 | 26013.104
19:30 |  | 241.3817 |  | F | 0.39065 | 61.2717 | 98.9688 | 5 | 34353.8398 | 26043.2088
20:00 |  | 241.1989 |  | F | 0.38954 | 61.416 | 98.9444 | 5 | 34326.2148 | 26004.6437
20:30 |  | 260.6359 |  | F | 0.39569 | 61.5424 | 98.9218 | 5 | 34199.0586 | 25892.6024
21:00 |  | 269.13 |  | F | 0.39824 | 61.6199 | 98.9014 | 5 | 34235.5156 | 25908.8685
21:30 |  | 190.1769 |  | F | 0.41347 | 61.7093 | 98.8791 | 5 | 35663.1953 | 26975.9992
22:00 |  | 119.7455 |  | F | 0.38807 | 62.2154 | 98.8574 | 5 | 35539.707 | 26836.1535
22:30 |  | 132.5163 |  | F | 0.39689 | 62.6611 | 98.8371 | 5 | 35522.2617 | 26781.8782
23:00 |  | 158.7023 |  | F | 0.40032 | 63.0422 | 98.8173 | 5 | 35120.9727 | 26443.9887
23:30 |  | 128.073 |  | F | 0.40363 | 63.3747 | 98.7875 | 5 | 34752.1016 | 26132.5372
24:00 |  | 124.924 |  | F | 0.42275 | 63.7334 | 98.7548 | 5 | 34701.6172 | 26058.1466
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie