## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-23
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 102.8635 | 948.7974 | 0.78299
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1927.0758 | 17754.6179 | 14.6442
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18713.5042 | 18713.5042 | 18713.5042
Výroba |  | x | x | 270025
Emisný faktor |  | x | x | 5.4233e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 115.7628 | 906.1934 | 0.60647 | 94.9994 | 97.728 | 0.79999 | 1097539 | 779324.625
01:00 |  | 119.9242 | 926.3565 | 0.62618 | 94.7459 | 97.7196 | 0.79999 | 1096878 | 779322.8125
01:30 |  | 121.0043 | 931.6718 | 0.62113 | 94.2489 | 97.7122 | 0.79999 | 1095880 | 779610.125
02:00 |  | 121.0769 | 947.2546 | 0.61749 | 93.6394 | 97.7195 | 0.79999 | 1100424 | 784198.375
02:30 |  | 111.4004 | 974.3456 | 0.60906 | 92.6757 | 97.7252 | 0.79999 | 1099647 | 785755.1875
03:00 |  | 108.3819 | 971.5989 | 0.60735 | 91.8204 | 97.7562 | 0.79999 | 1100593 | 788525.125
03:30 |  | 109.9564 | 978.9758 | 0.64515 | 91.5728 | 97.7672 | 0.79999 | 1100977 | 789426.125
04:00 |  | 107.4041 | 973.5588 | 0.67114 | 91.1676 | 97.8017 | 0.79999 | 1100939 | 790553.8125
04:30 |  | 101.8902 | 972.6235 | 0.66487 | 90.6967 | 97.823 | 0.79999 | 1099864 | 790976.8125
05:00 |  | 104.575 | 957.9321 | 0.68741 | 90.2948 | 97.8482 | 0.79999 | 1101503 | 793235.625
05:30 |  | 103.6563 | 954.2189 | 0.68965 | 89.9709 | 97.8751 | 0.79999 | 1102221 | 794681.375
06:00 |  | 102.0671 | 931.3584 | 0.69045 | 89.8443 | 97.8934 | 0.79999 | 1101960 | 794917.8125
06:30 |  | 122.7003 | 899.3849 | 0.7231 | 89.67 | 97.9318 | 0.79999 | 1103166 | 796482.6875
07:00 |  | 128.1866 | 912.266 | 0.84829 | 90.0296 | 97.9575 | 0.79999 | 1102265 | 795255.8125
07:30 |  | 116.5971 | 908.0688 | 0.84074 | 90.5221 | 97.9804 | 0.79999 | 1103457 | 795223
08:00 |  | 115.6372 | 923.2386 | 0.84518 | 91.1066 | 97.9951 | 0.79999 | 1100439 | 791894.3125
08:30 |  | 111.5589 | 937.7128 | 0.83927 | 91.6635 | 98.0206 | 0.79999 | 1101962 | 791985.3125
09:00 |  | 112.3891 | 950.9451 | 0.84276 | 92.0405 | 98.0241 | 0.79999 | 1102535 | 791608.625
09:30 |  | 120.9257 | 950.9464 | 0.90766 | 92.6791 | 98.0238 | 0.79999 | 1100145 | 788512.8125
10:00 |  | 116.5558 | 945.5518 | 1.0241 | 93.4226 | 98.0229 | 0.79999 | 1099623 | 786530.1875
10:30 |  | 105.7661 | 941.2426 | 1.0312 | 93.896 | 98.0131 | 0.79999 | 1100080 | 785764.875
11:00 |  | 97.1815 | 956.8255 | 0.905 | 94.3623 | 98.0035 | 0.79999 | 1098124 | 783296.3125
11:30 |  | 101.2468 | 968.8511 | 0.86948 | 95.286 | 97.9728 | 0.79999 | 1098100 | 781071.1875
12:00 |  | 99.8408 | 969.1145 | 0.91951 | 95.8738 | 97.9682 | 0.79999 | 1098262 | 779904.375
12:30 |  | 96.8845 | 982.2916 | 0.91468 | 96.2812 | 97.9526 | 0.79999 | 1096528 | 777690.125
13:00 |  | 102.1796 | 965.4498 | 0.97666 | 96.7418 | 97.9359 | 0.79999 | 1097475 | 777258.375
13:30 |  | 96.6847 | 955.9102 | 0.93517 | 97.1242 | 97.9366 | 0.79999 | 1096319 | 775645.8125
14:00 |  | 92.9967 | 966.9171 | 0.92401 | 97.6933 | 97.9307 | 0.79999 | 1094978 | 773459.375
14:30 |  | 93.02 | 978.6989 | 0.91537 | 97.9072 | 97.9199 | 0.79999 | 1096255 | 773831.3125
15:00 |  | 93.5208 | 986.7342 | 0.86523 | 98.6062 | 97.9107 | 0.79999 | 1095213 | 771569.625
15:30 |  | 93.8305 | 982.1072 | 0.87773 | 99.07 | 97.8843 | 0.79999 | 1095755 | 770781.8125
16:00 |  | 91.6887 | 993.1642 | 0.92391 | 99.6892 | 97.8624 | 0.79999 | 1093780 | 767942.375
16:30 |  | 93.264 | 974.7951 | 0.92598 | 100.1569 | 97.8516 | 0.79999 | 1093627 | 766788.1875
17:00 |  | 92.3572 | 933.851 | 0.92032 | 100.5375 | 97.8438 | 0.79999 | 1093251 | 765681.875
17:30 |  | 93.1342 | 943.1855 | 0.92168 | 100.7777 | 97.8328 | 0.79999 | 1093031 | 764950.6875
18:00 |  | 97.7936 | 946.0356 | 0.90558 | 100.8374 | 97.8271 | 0.79999 | 1093574 | 765162
18:30 |  | 95.3557 | 943.3797 | 0.90304 | 100.8124 | 97.8238 | 0.79999 | 1093340 | 765025.8125
19:00 |  | 90.3526 | 936.7831 | 0.87822 | 101.2345 | 97.8251 | 0.79999 | 1093800 | 764494.375
19:30 |  | 86.5028 | 945.8077 | 0.79077 | 101.3369 | 97.8244 | 0.79999 | 1094191 | 764551.875
20:00 |  | 88.2757 | 928.1793 | 0.80762 | 100.9281 | 97.8462 | 0.79999 | 1093656 | 765181.8125
20:30 |  | 87.0391 | 928.9149 | 0.74542 | 100.3571 | 97.871 | 0.79999 | 1094238 | 766952.875
21:00 |  | 82.9081 | 932.822 | 0.6238 | 99.5848 | 97.8863 | 0.79999 | 1092636 | 767537.3125
21:30 |  | 87.4643 | 929.5148 | 0.62877 | 98.6849 | 97.9228 | 0.79999 | 1094660 | 771106.375
22:00 |  | 90.5366 | 919.8759 | 0.63873 | 97.9415 | 97.9444 | 0.79999 | 1096181 | 773897
22:30 |  | 97.9619 | 937.1925 | 0.59692 | 96.8569 | 97.9631 | 0.79999 | 1097505 | 777249.375
23:00 |  | 101.3903 | 942.0568 | 0.54378 | 96.0094 | 97.9834 | 0.79999 | 1096724 | 778642.625
23:30 |  | 108.2849 | 950.0586 | 0.53696 | 95.4473 | 98.0024 | 0.79999 | 1097813 | 780756.875
24:00 |  | 108.3377 | 948.314 | 0.55072 | 94.8256 | 98.0251 | 0.79999 | 1098567 | 782793.125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie