## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-23
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 86.9875 | 695.9933 | 0.64678
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1222.8402 | 9777.6535 | 9.0891
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 14047.0311 | 14047.0311 | 14047.0311
Výroba |  | x | x | 270025
Emisný faktor |  | x | x | 3.366e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 101.1988 | 683.637 | 1.1657 | 83.8269 | 98.7985 | 0.89999 | 584373.125 | 579113.6875
01:00 |  | 84.2722 | 685.0847 | 0.95443 | 83.6184 | 98.7858 | 0.89999 | 584360.3125 | 579101.125
01:30 |  | 80.123 | 680.5113 | 0.79553 | 83.3577 | 98.7767 | 0.89999 | 590677.3125 | 585361.125
02:00 |  | 73.0896 | 664.6735 | 0.73763 | 83.0502 | 98.7817 | 0.89999 | 587111.375 | 581827.375
02:30 |  | 74.9859 | 677.0356 | 0.6887 | 82.6421 | 98.7894 | 0.89999 | 591522.125 | 586198.3125
03:00 |  | 85.7662 | 669.2303 | 0.76987 | 82.1115 | 98.8161 | 0.89999 | 590292.3125 | 584979.6875
03:30 |  | 79.3484 | 654.1245 | 0.81504 | 81.7256 | 98.8309 | 0.89999 | 586136.3125 | 580860.875
04:00 |  | 76.7411 | 652.4836 | 0.74652 | 81.3681 | 98.8639 | 0.89999 | 587276.875 | 581991.375
04:30 |  | 69.1671 | 657.3418 | 0.6912 | 81.0049 | 98.8744 | 0.89999 | 588799.625 | 583500.375
05:00 |  | 64.6616 | 658.0635 | 0.63152 | 80.6747 | 98.8958 | 0.89999 | 589385.125 | 584080.6875
05:30 |  | 62.3445 | 665.6313 | 0.56553 | 80.4729 | 98.9216 | 0.89999 | 586448.875 | 581170.875
06:00 |  | 60.6727 | 648.1286 | 0.51856 | 80.2056 | 98.9382 | 0.89999 | 592319.875 | 586989.125
06:30 |  | 67.3436 | 625.603 | 0.52954 | 79.9405 | 98.9742 | 0.89999 | 589722.125 | 584414.6875
07:00 |  | 66.1246 | 641.4167 | 0.56394 | 80.2837 | 99.0046 | 0.89999 | 586967 | 581684.3125
07:30 |  | 73.4727 | 653.0089 | 0.599 | 80.4487 | 99.0374 | 0.89999 | 587019.625 | 581736.3125
08:00 |  | 89.5282 | 661.761 | 0.74671 | 79.9723 | 99.0553 | 0.89999 | 592139.375 | 586810.125
08:30 |  | 79.2873 | 652.4695 | 0.78653 | 80.3956 | 99.0869 | 0.89999 | 589147.875 | 583845.625
09:00 |  | 81.7511 | 649.2952 | 0.84527 | 80.907 | 99.1023 | 0.89999 | 591660.375 | 586335.375
09:30 |  | 61.3438 | 656.3008 | 0.72772 | 81.7867 | 99.1124 | 0.89999 | 584071.375 | 578814.875
10:00 |  | 61.7713 | 665.5518 | 0.59819 | 82.717 | 99.1279 | 0.89999 | 587834.3125 | 582543.8125
10:30 |  | 62.283 | 684.7778 | 0.54953 | 83.3869 | 99.1208 | 0.89999 | 593089.6875 | 587751.875
11:00 |  | 65.3778 | 674.8655 | 0.54603 | 84.1081 | 99.1135 | 0.89999 | 588542.8125 | 583245.6875
11:30 |  | 62.3539 | 695.1989 | 0.54073 | 84.9588 | 99.0897 | 0.89999 | 587747.125 | 582457.375
12:00 |  | 60.8286 | 701.9589 | 0.33249 | 85.7711 | 99.0889 | 0.89999 | 586121.8125 | 580846.6875
12:30 |  | 66.8143 | 723.1768 | 0.25512 | 87.3728 | 99.0877 | 0.89999 | 582420.375 | 577178.6875
13:00 |  | 87.0582 | 705.7949 | 0.29522 | 88.4433 | 99.081 | 0.89999 | 585384.3125 | 580115.875
13:30 |  | 95.9907 | 698.0235 | 0.41056 | 89.0829 | 99.0729 | 0.89999 | 588155 | 582861.625
14:00 |  | 100.1201 | 713.5313 | 0.47844 | 89.5222 | 99.078 | 0.89999 | 586536.1875 | 581257.3125
14:30 |  | 117.7173 | 694.1199 | 0.57972 | 89.8225 | 99.0519 | 0.89999 | 588179.375 | 582885.8125
15:00 |  | 128.169 | 698.9732 | 0.63355 | 89.8179 | 99.0331 | 0.89999 | 592579.8125 | 587246.375
15:30 |  | 127.9798 | 714.2341 | 0.61917 | 90.0382 | 99.0121 | 0.89999 | 596580.125 | 591210.875
16:00 |  | 119.4348 | 721.5593 | 0.68646 | 90.4608 | 99.0021 | 0.89999 | 594400.125 | 589050.375
16:30 |  | 89.3281 | 734.9939 | 0.55113 | 90.9212 | 98.9966 | 0.89999 | 585345.875 | 580077.8125
17:00 |  | 93.375 | 738.3599 | 0.45197 | 91.396 | 98.9843 | 0.89999 | 597229.875 | 591854.8125
17:30 |  | 108.069 | 746.4412 | 0.41713 | 91.7576 | 98.9621 | 0.89999 | 592242.875 | 586912.875
18:00 |  | 112.5966 | 771.6934 | 0.4854 | 91.2633 | 98.952 | 0.89999 | 592508.875 | 587176.3125
18:30 |  | 110.5296 | 767.6405 | 0.58493 | 90.5861 | 98.9491 | 0.89999 | 593364.375 | 588024.125
19:00 |  | 104.75 | 787.8832 | 0.64247 | 90.4253 | 98.9695 | 0.89999 | 592528.125 | 587195.375
19:30 |  | 111.7671 | 776.1249 | 0.71023 | 90.3267 | 98.9694 | 0.89999 | 589771.875 | 584464
20:00 |  | 93.9145 | 758.9945 | 0.74107 | 89.7514 | 98.9743 | 0.89999 | 588975.3125 | 583674.6875
20:30 |  | 88.058 | 735.4464 | 0.63892 | 89.197 | 98.9888 | 0.89999 | 591607.8125 | 586283.3125
21:00 |  | 97.6516 | 730.5766 | 0.64405 | 88.7304 | 98.9934 | 0.89999 | 589769.125 | 584461.1875
21:30 |  | 103.6492 | 724.4794 | 0.74436 | 88.1057 | 99.0229 | 0.89999 | 599624.375 | 594227.875
22:00 |  | 105.8567 | 717.8618 | 0.86385 | 87.4356 | 99.0541 | 0.89999 | 595341.875 | 589983.875
22:30 |  | 104.2989 | 696.9647 | 0.84026 | 86.754 | 99.0532 | 0.89999 | 598524.6875 | 593138.125
23:00 |  | 90.0247 | 693.917 | 0.80572 | 86.1898 | 99.0651 | 0.89999 | 605098.3125 | 599652.625
23:30 |  | 83.9909 | 702.2211 | 0.75576 | 85.8243 | 99.0846 | 0.89999 | 597752.625 | 592372.8125
24:00 |  | 90.4214 | 696.512 | 0.76382 | 85.4501 | 99.0987 | 0.89999 | 602516.6875 | 597094
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie