## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-07
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 22.6474 |  |  | F | 0.60396
N platných SPH |  | 47 |  | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 22.678 |  |  |  | 0.61215
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1014.0424 |  |  |  | 1014.0424
Výroba |  | x |  | x |  | 277680
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 2.2045e-06
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 12.8421 |  |  | F | 0.37796 | 80.3221 | 99.0753 | 5 | 60021.6172 | 43095.6509
01:00 |  | 7.1566 |  |  | F | 0.37589 | 79.6207 | 99.0726 | 5 | 60095.6836 | 43233.4259
01:30 |  | 5.8851 |  |  | F | 0.37589 | 79.0726 | 99.0696 | 5 | 59666.7773 | 42990.3599
02:00 |  | 5.1885 |  |  | F | 0.37586 | 78.8304 | 99.0644 | 5 | 58922.4961 | 42481.092
02:30 |  | 4.1329 |  |  | F | 0.37589 | 78.8821 | 99.0612 | 5 | 58997.2148 | 42527.3445
03:00 |  | 4.7477 |  |  | F | 0.37741 | 79.1183 | 99.0478 | 5 | 59022.1523 | 42511.0166
03:30 |  | 2.8451 |  |  | F | 0.75007 | 79.151 | 99.0363 | 5 | 58633.0352 | 42221.9588
04:00 |  | 1.8592 |  |  | F | 1.0401 | 79.1034 | 98.9964 | 5 | 58410.4023 | 42050.3644
04:30 |  | 1.2004 |  |  | F | 0.90095 | 79.1816 | 98.9978 | 5 | 58386.7969 | 42024.6458
05:00 |  | 0 |  |  | F | 0.80858 | 79.3227 | 98.9889 | 5 | 58283.4766 | 41929.7111
05:30 |  | 4.4727 |  |  | F | 0.67045 | 79.1969 | 98.9845 | 5 | 58056.3125 | 41779.36
06:00 |  | 2.1565 |  |  | F | 0.57524 | 78.916 | 98.9822 | 5 | 58376.1719 | 42042.0649
06:30 |  | 2.2948 |  |  | F | 0.56413 | 78.984 | 98.9785 | 5 | 58048.9688 | 41796.7675
07:00 |  | 0 |  |  | F | 0.6289 | 78.8643 | 98.9818 | 5 | 58124 | 41866.4384
07:30 |  | 0 |  |  | F | 0.7985 | 78.9704 | 98.9864 | 5 | 58828.8398 | 42363.3109
08:00 |  | 0 |  |  | F | 0.90197 | 79.279 | 98.9899 | 5 | 58573.9531 | 42144.3221
08:30 |  | 0 |  |  | F | 1.0826 | 79.6157 | 98.9995 | 5 | 58918.5547 | 42355.9055
09:00 |  |  | F |  | F | 0.95923 | 80.2247 | 99.0048 | 5 | 58952.9492 | 42309.8762
09:30 |  | 4.99 |  |  | F | 0.4167 | 80.5628 | 99.0211 | 5 | 58954.2344 | 42277.3174
10:00 |  | 6.0918 |  |  | F | 0.37592 | 79.78 | 99.0221 | 5 | 59216.3164 | 42559.8883
10:30 |  | 13.0809 |  |  | F | 0.37589 | 79.1909 | 99.0216 | 5 | 58891.2148 | 42396.7414
11:00 |  | 15.9274 |  |  | F | 0.37593 | 79.0855 | 99.0302 | 5 | 58853.2852 | 42385.8345
11:30 |  | 21.318 |  |  | F | 0.39402 | 79.2193 | 99.0342 | 5 | 58510.9414 | 42124.9563
12:00 |  | 23.5541 |  |  | F | 0.57729 | 79.3932 | 99.0416 | 5 | 57164.6641 | 41138.4899
12:30 |  | 30.2575 |  |  | F | 0.83045 | 79.5773 | 99.0281 | 5 | 57106.168 | 41069.3389
13:00 |  | 38.5328 |  |  | F | 0.5737 | 79.8785 | 99.0299 | 5 | 57185.918 | 41092.3761
13:30 |  | 37.8353 |  |  | F | 0.37654 | 80.0801 | 99.021 | 5 | 57083.6836 | 40991.8103
14:00 |  | 39.1563 |  |  | F | 0.46284 | 80.4505 | 98.9951 | 5 | 58107.8047 | 41672.5962
14:30 |  | 33.3147 |  |  | F | 0.73191 | 80.9931 | 98.9718 | 5 | 59624.5 | 42684.7584
15:00 |  | 44.5534 |  |  | F | 0.51721 | 81.361 | 98.9619 | 5 | 57887.4531 | 41394.0837
15:30 |  | 42.8282 |  |  | F | 0.44946 | 81.4569 | 98.9625 | 5 | 58759.9922 | 42006.905
16:00 |  | 44.3175 |  |  | F | 0.53784 | 81.1602 | 98.9651 | 5 | 58801.0586 | 42072.5545
16:30 |  | 44.5069 |  |  | F | 0.67586 | 80.9662 | 98.9615 | 5 | 58831.6797 | 42116.0066
17:00 |  | 35.7187 |  |  | F | 0.81316 | 80.7337 | 98.962 | 5 | 59734.4219 | 42790.5475
17:30 |  | 33.1563 |  |  | F | 0.74846 | 80.8539 | 98.96 | 5 | 59644.4844 | 42710.7391
18:00 |  | 38.6587 |  |  | F | 0.75309 | 81.152 | 98.9597 | 5 | 59678.6797 | 42699.1429
18:30 |  | 42.7715 |  |  | F | 0.63536 | 81.409 | 98.9687 | 5 | 59588.3203 | 42607.4904
19:00 |  | 40.0626 |  |  | F | 0.61114 | 81.3863 | 98.9658 | 5 | 59463.8828 | 42519.9926
19:30 |  | 39.7741 |  |  | F | 0.64452 | 81.1308 | 98.9605 | 5 | 59576.3477 | 42628.8235
20:00 |  | 37.866 |  |  | F | 0.81829 | 80.8093 | 98.9744 | 5 | 59485.1836 | 42608.2319
20:30 |  | 38.4121 |  |  | F | 0.65075 | 80.462 | 98.9793 | 5 | 59494.75 | 42659.0975
21:00 |  | 37.998 |  |  | F | 0.5018 | 80.3124 | 98.9762 | 5 | 59368.9297 | 42585.5522
21:30 |  | 38.5867 |  |  | F | 0.85982 | 80.3816 | 98.9742 | 5 | 59479.3906 | 42655.584
22:00 |  | 39.2763 |  |  | F | 0.76762 | 80.5769 | 98.975 | 5 | 59302.9492 | 42505.8751
22:30 |  | 39.0596 |  |  | F | 0.42859 | 80.7841 | 98.9688 | 5 | 59124.9531 | 42350.8471
23:00 |  | 35.9235 |  |  | F | 0.38885 | 80.6058 | 98.9686 | 5 | 59140.9883 | 42383.5843
23:30 |  | 37.2858 |  |  | F | 0.38162 | 80.3139 | 98.966 | 5 | 59077.1953 | 42371.7184
24:00 |  | 34.8331 |  |  | F | 0.37592 | 80.2268 | 98.9719 | 5 | 58959.4648 | 42300.2161
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 |  | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie