## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-07
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 102.8688 | 1004.3989 | 0.90693
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1902.6487 | 18527.0828 | 16.8044
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18497.2547 | 18497.2547 | 18497.2547
Výroba |  | x | x | 277680
Emisný faktor |  | x | x | 6.0517e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 121.5254 | 930.5528 | 1.1014 | 90.7208 | 98.3985 | 0.79999 | 1120549 | 810539.625
01:00 |  | 120.2158 | 937.9003 | 1.0845 | 89.9419 | 98.411 | 0.79999 | 1119988 | 811975.3125
01:30 |  | 123.7728 | 949.9462 | 1.0961 | 89.2316 | 98.4241 | 0.79999 | 1121094 | 814478.375
02:00 |  | 116.6424 | 964.859 | 1.0911 | 88.872 | 98.4336 | 0.79999 | 1120313 | 814798.3125
02:30 |  | 111.2819 | 986.8663 | 1.0669 | 88.2211 | 98.4432 | 0.79999 | 1118632 | 815120.125
03:00 |  | 106.1398 | 987.6425 | 1.0472 | 87.5363 | 98.4425 | 0.79999 | 1118493 | 816561.375
03:30 |  | 102.7595 | 975.4124 | 1.0594 | 87.0059 | 98.4376 | 0.79999 | 1117633 | 817094.8125
04:00 |  | 90.8144 | 983.3934 | 1.0127 | 86.442 | 98.3963 | 0.79999 | 1117281 | 817775.625
04:30 |  | 80.7407 | 957.0421 | 0.85374 | 86.2387 | 98.4008 | 0.79999 | 1115837 | 817217.625
05:00 |  | 80.7323 | 934.6381 | 0.79038 | 86.064 | 98.4015 | 0.79999 | 1114399 | 816568.3125
05:30 |  | 74.371 | 923.056 | 0.72352 | 85.7727 | 98.4057 | 0.79999 | 1114978 | 817689.125
06:00 |  | 76.3808 | 923.8219 | 0.67286 | 85.6928 | 98.409 | 0.79999 | 1113898 | 817109.3125
06:30 |  | 89.4745 | 920.7682 | 0.68794 | 85.8172 | 98.4027 | 0.79999 | 1115669 | 818070.6875
07:00 |  | 97.3937 | 935.9793 | 0.70966 | 86.1924 | 98.4025 | 0.79999 | 1113448 | 815590.375
07:30 |  | 119.0553 | 939.9764 | 0.8126 | 86.683 | 98.3961 | 0.79999 | 1114750 | 815378.125
08:00 |  | 149.8583 | 938.8392 | 1.1559 | 87.3693 | 98.3978 | 0.79999 | 1115898 | 814677.875
08:30 |  | 110.8327 | 942.6669 | 1.0999 | 87.7872 | 98.3971 | 0.79999 | 1113563 | 812025.875
09:00 |  | 96.0542 | 946.1403 | 0.96412 | 88.2034 | 98.3814 | 0.79999 | 1112483 | 810174.3125
09:30 |  | 96.3033 | 960.2911 | 0.91649 | 88.6316 | 98.3748 | 0.79999 | 1112961 | 809507.6875
10:00 |  | 102.1686 | 953.6227 | 0.89422 | 88.8018 | 98.3653 | 0.79999 | 1113111 | 809159.625
10:30 |  | 97.846 | 955.5297 | 0.95373 | 89.5131 | 98.3436 | 0.79999 | 1111635 | 806328.625
11:00 |  | 92.723 | 969.2288 | 0.94274 | 90.641 | 98.3146 | 0.79999 | 1111526 | 803509.625
11:30 |  | 97.8544 | 1055.037 | 0.96674 | 91.0536 | 98.3085 | 0.79999 | 1058103 | 763962.875
12:00 |  | 103.3001 | 1139.078 | 1.0065 | 91.541 | 98.3202 | 0.79999 | 991672.6875 | 715138.375
12:30 |  | 102.84 | 1125.0129 | 0.9468 | 91.88 | 98.2945 | 0.79999 | 990045.6875 | 713120.125
13:00 |  | 102.5712 | 1105.886 | 0.94593 | 93.0281 | 98.2792 | 0.79999 | 990082.875 | 710797.125
13:30 |  | 96.7752 | 1090.557 | 0.94367 | 93.678 | 98.2428 | 0.79999 | 1019548 | 730377.3125
14:00 |  | 92.068 | 1104.223 | 0.93753 | 94.1461 | 98.1878 | 0.79999 | 1030115 | 736598.3125
14:30 |  | 93.1414 | 1080.786 | 0.9164 | 94.5849 | 98.1421 | 0.79999 | 1030049 | 735331.8125
15:00 |  | 95.9847 | 1043.1999 | 0.92684 | 94.6701 | 98.1343 | 0.79999 | 1028987 | 734341.8125
15:30 |  | 92.67 | 1067.5601 | 0.89058 | 94.1692 | 98.1615 | 0.79999 | 1030640 | 736727.8125
16:00 |  | 89.9132 | 1095.368 | 0.87077 | 94.0746 | 98.1702 | 0.79999 | 1028485 | 735449
16:30 |  | 91.1719 | 1056.012 | 0.8559 | 94.8201 | 98.1591 | 0.79999 | 1027767 | 733358.375
17:00 |  | 89.4026 | 1048.523 | 0.82989 | 94.78 | 98.1513 | 0.79999 | 1029503 | 734618.625
17:30 |  | 90.9278 | 1034.579 | 0.808 | 95.1739 | 98.1372 | 0.79999 | 1027374 | 732213.375
18:00 |  | 89.2545 | 1057.6281 | 0.8065 | 95.3694 | 98.1175 | 0.79999 | 1028683 | 732606.125
18:30 |  | 86.8474 | 1051.102 | 0.79565 | 94.9644 | 98.1227 | 0.79999 | 1029762 | 734219.875
19:00 |  | 94.5018 | 1034.5179 | 0.77932 | 94.7275 | 98.129 | 0.79999 | 1028879 | 734111.8125
19:30 |  | 97.0334 | 1031.444 | 0.80057 | 94.3134 | 98.1558 | 0.79999 | 1029866 | 735840.625
20:00 |  | 97.6133 | 1038.448 | 0.75639 | 93.9966 | 98.1871 | 0.79999 | 1028699 | 735880.3125
20:30 |  | 98.4564 | 1022.404 | 0.74771 | 94.0663 | 98.2121 | 0.79999 | 1028371 | 735692.1875
21:00 |  | 109.4158 | 1016.921 | 0.76991 | 93.7916 | 98.2187 | 0.79999 | 1027775 | 735865.3125
21:30 |  | 117.6491 | 1018.109 | 0.80401 | 93.5033 | 98.2372 | 0.79999 | 1028450 | 737066.125
22:00 |  | 116.4381 | 1008.215 | 0.81203 | 93.1616 | 98.2535 | 0.79999 | 1027284 | 737037.875
22:30 |  | 131.2672 | 987.973 | 0.86278 | 92.5823 | 98.2615 | 0.79999 | 1027890 | 738703.8125
23:00 |  | 135.9492 | 983.6598 | 0.96292 | 92.5886 | 98.2678 | 0.79999 | 1031604 | 741406.1875
23:30 |  | 138.4922 | 996.6658 | 1.0324 | 92.5404 | 98.2789 | 0.79999 | 1030998 | 741153.125
24:00 |  | 129.0783 | 1000.066 | 1.0198 | 92.4153 | 98.2924 | 0.79999 | 1031043 | 741540.3125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie