## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-26
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 66.1676 |  | F | 0.61185
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 78.4968 |  |  | 0.72723
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1188.7966 |  |  | 1188.7966
Výroba |  | x | x |  | 278490
Emisný faktor |  | x | x |  | 2.6113e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 79.8743 |  | F | 0.41773 | 79.0456 | 98.832 | 5 | 64987.418 | 46715.2286
01:00 |  | 89.4478 |  | F | 0.6399 | 79.1806 | 98.8293 | 5 | 65046.9102 | 46738.7637
01:30 |  | 90.4943 |  | F | 0.77505 | 79.4707 | 98.823 | 5 | 65081.7305 | 46722.3574
02:00 |  | 91.7628 |  | F | 0.8117 | 79.6472 | 98.8147 | 5 | 65267.3359 | 46828.2096
02:30 |  | 91.7519 |  | F | 0.89809 | 79.7432 | 98.8068 | 5 | 65210.0625 | 46770.6464
03:00 |  | 85.7592 |  | F | 0.93202 | 79.3683 | 98.8156 | 5 | 65530.3477 | 47054.5357
03:30 |  | 78.5215 |  | F | 0.91316 | 79.3565 | 98.8244 | 5 | 69722.6016 | 50070.9684
04:00 |  | 82.4198 |  | F | 0.87519 | 79.4731 | 98.8293 | 5 | 71015.25 | 50984.9615
04:30 |  | 75.2306 |  | F | 0.85648 | 79.3957 | 98.8352 | 5 | 71384.5078 | 51264.374
05:00 |  | 88.2931 |  | F | 0.84415 | 79.6481 | 98.8465 | 5 | 72068.2656 | 51724.3107
05:30 |  | 110.249 |  | F | 0.82214 | 80.0716 | 98.8542 | 5 | 71173.2969 | 51024.6716
06:00 |  | 120.0715 |  | F | 0.76287 | 79.952 | 98.869 | 5 | 70584.7344 | 50627.437
06:30 |  | 67.036 |  | F | 0.75814 | 79.4092 | 98.8745 | 5 | 70475.75 | 50629.9548
07:00 |  | 49.25 |  | F | 0.82248 | 79.0954 | 98.8839 | 5 | 70778.0469 | 50897.2563
07:30 |  | 46.8934 |  | F | 0.72824 | 79.2727 | 98.8934 | 5 | 70400.4609 | 50605.1131
08:00 |  | 50.834 |  | F | 0.83227 | 79.732 | 98.9109 | 5 | 69614.2344 | 49983.6518
08:30 |  | 54.6679 |  | F | 0.82979 | 80.4385 | 98.9187 | 5 | 69469.1562 | 49783.7664
09:00 |  | 56.7886 |  | F | 0.89852 | 80.4116 | 98.9278 | 5 | 69495.5625 | 49811.0641
09:30 |  | 56.8425 |  | F | 0.84927 | 80.0695 | 98.9389 | 5 | 69335.9531 | 49750.3784
10:00 |  | 64.4117 |  | F | 0.49425 | 80.1567 | 98.9469 | 5 | 68947.4062 | 49463.3671
10:30 |  | 63.8414 |  | F | 0.37593 | 80.7031 | 98.9563 | 5 | 68831.4844 | 49308.6236
11:00 |  | 63.2862 |  | F | 0.52228 | 81.5449 | 98.9699 | 5 | 68832.4922 | 49199.1112
11:30 |  | 63.7186 |  | F | 0.6409 | 81.7694 | 98.9837 | 5 | 68773.9375 | 49133.0137
12:00 |  | 61.7072 |  | F | 0.37599 | 81.3715 | 98.993 | 5 | 68686.4844 | 49130.2096
12:30 |  | 75.439 |  | F | 0.37598 | 81.3631 | 99.0001 | 5 | 68017.2266 | 48656.1329
13:00 |  | 92.4589 |  | F | 0.37691 | 81.884 | 99.0083 | 5 | 67846.2188 | 48466.5921
13:30 |  | 58.2929 |  | F | 0.47605 | 82.5374 | 99.0258 | 5 | 68053.9531 | 48534.27
14:00 |  | 55.2651 |  | F | 0.62036 | 82.7821 | 99.0447 | 5 | 68500.4219 | 48828.4031
14:30 |  | 52.6145 |  | F | 0.68741 | 82.2777 | 99.0627 | 5 | 68406.5391 | 48839.5639
15:00 |  | 54.2242 |  | F | 0.54859 | 82.2754 | 99.0757 | 5 | 67820.3281 | 48427.7231
15:30 |  | 55.6327 |  | F | 0.63675 | 82.7467 | 99.0784 | 5 | 67283.8516 | 47982.2997
16:00 |  | 53.0989 |  | F | 0.57554 | 83.196 | 99.0811 | 5 | 68186.1641 | 48565.8098
16:30 |  | 52.6596 |  | F | 0.44428 | 82.9711 | 99.0993 | 5 | 68793.1172 | 49038.0671
17:00 |  | 49.3883 |  | F | 0.37604 | 82.5224 | 99.1161 | 5 | 69844.5312 | 49858.8276
17:30 |  | 48.493 |  | F | 0.37605 | 82.5894 | 99.1205 | 5 | 70060.2344 | 50005.5851
18:00 |  | 83.7597 |  | F | 0.37604 | 83.0584 | 99.115 | 5 | 70077.0625 | 49948.9451
18:30 |  | 130.4038 |  | F | 0.37604 | 83.3187 | 99.1141 | 5 | 70616.6953 | 50296.3931
19:00 |  | 85.4778 |  | F | 0.37685 | 82.6429 | 99.1437 | 5 | 70338.7266 | 50208.5591
19:30 |  | 49.6283 |  | F | 0.56886 | 81.4261 | 99.1572 | 5 | 70501.0859 | 50504.0031
20:00 |  | 49.6862 |  | F | 0.69913 | 81.1041 | 99.1651 | 5 | 70863.9844 | 50814.185
20:30 |  | 45.7422 |  | F | 0.51744 | 81.2777 | 99.1511 | 5 | 70767.1172 | 50712.7038
21:00 |  | 42.7498 |  | F | 0.71663 | 81.5573 | 99.1467 | 5 | 70688.3359 | 50614.067
21:30 |  | 42.0238 |  | F | 0.56862 | 81.6384 | 99.1562 | 5 | 70639.1953 | 50572.1494
22:00 |  | 41.585 |  | F | 0.43155 | 81.1706 | 99.1643 | 5 | 70767.8516 | 50735.3105
22:30 |  | 39.8618 |  | F | 0.42305 | 80.6214 | 99.1653 | 5 | 70656.1797 | 50734.4057
23:00 |  | 39.7918 |  | F | 0.39004 | 80.555 | 99.163 | 5 | 70279.0859 | 50471.94
23:30 |  | 44.4228 |  | F | 0.37636 | 80.8402 | 99.1664 | 5 | 69919.5625 | 50175.0289
24:00 |  | 50.1923 |  | F | 0.37751 | 80.9851 | 99.1543 | 5 | 70242.875 | 50380.2445
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie