## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-15
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 187.4166 |  | F | 0.41567
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 193.7229 |  |  | 0.42879
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1032.014 |  |  | 1032.014
Výroba |  | x | x |  | 282400
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.5184e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 201.3558 |  | F | 0.49524 | 79.8471 | 99.2748 | 5 | 59866.2266 | 43128.5808
01:00 |  | 202.2755 |  | F | 0.3823 | 79.9215 | 99.2725 | 5 | 59969.3125 | 43192.7513
01:30 |  | 223.6027 |  | F | 0.37592 | 80.3033 | 99.2572 | 5 | 59848.7227 | 43052.6706
02:00 |  | 245.3145 |  | F | 0.37593 | 80.804 | 99.2342 | 5 | 59955.8672 | 43058.7793
02:30 |  | 252.645 |  | F | 0.37591 | 80.8462 | 99.2235 | 5 | 59957.7969 | 43050.3705
03:00 |  | 239.8961 |  | F | 0.37589 | 80.4978 | 99.2111 | 5 | 59877.3047 | 43029.5612
03:30 |  | 190.423 |  | F | 0.42492 | 80.0312 | 99.2026 | 5 | 59670.3867 | 42933.8274
04:00 |  | 167.4725 |  | F | 0.54425 | 79.5737 | 99.1979 | 5 | 59755.793 | 43049.0013
04:30 |  | 166.4225 |  | F | 0.46787 | 79.4485 | 99.1978 | 5 | 59798.1172 | 43094.7685
05:00 |  | 173.3733 |  | F | 0.3928 | 79.5851 | 99.1956 | 5 | 60131.0586 | 43316.9498
05:30 |  | 168.6907 |  | F | 0.37664 | 79.5582 | 99.1945 | 5 | 61354.6172 | 44201.2772
06:00 |  | 209.1581 |  | F | 0.37589 | 79.7356 | 99.2057 | 5 | 61707.8867 | 44438.4256
06:30 |  | 231.6807 |  | F | 0.38066 | 80.056 | 99.2158 | 5 | 61729.5 | 44418.1816
07:00 |  | 232.7054 |  | F | 0.37969 | 80.465 | 99.2296 | 5 | 61444.4688 | 44168.1264
07:30 |  | 234.3229 |  | F | 0.38046 | 80.7903 | 99.2393 | 5 | 61597.8906 | 44242.0054
08:00 |  | 243.1564 |  | F | 0.37589 | 80.6386 | 99.246 | 5 | 62441.5977 | 44870.2331
08:30 |  | 251.534 |  | F | 0.37622 | 80.57 | 99.2515 | 5 | 62361.9258 | 44824.1766
09:00 |  | 255.8782 |  | F | 0.49496 | 80.3236 | 99.2592 | 5 | 61659.5547 | 44353.6489
09:30 |  | 241.8303 |  | F | 0.43053 | 80.205 | 99.2614 | 5 | 60211.6055 | 43327.5989
10:00 |  | 97.2719 |  | F | 0.376 | 80.2451 | 99.2718 | 5 | 60408.8594 | 43469.1859
10:30 |  | 227.801 |  | F | 0.37599 | 81.3671 | 99.2782 | 5 | 61394.1797 | 44041.2137
11:00 |  | 127.3093 |  | F | 0.61473 | 82.0114 | 99.2889 | 5 | 60274.7109 | 43164.3826
11:30 |  | 94.7871 |  | F | 0.66827 | 82.4153 | 99.2981 | 5 | 59776.332 | 42762.7965
12:00 |  | 132.9316 |  | F | 0.37925 | 82.8235 | 99.3032 | 5 | 59854.9141 | 42772.107
12:30 |  | 149.8944 |  | F | 0.38864 | 83.1581 | 99.3048 | 5 | 59948.5898 | 42799.5252
13:00 |  | 160.7247 |  | F | 0.41193 | 83.0924 | 99.3135 | 5 | 59165.5078 | 42251.934
13:30 |  | 170.6777 |  | F | 0.37605 | 83.0772 | 99.3291 | 5 | 58990.2461 | 42135.2173
14:00 |  | 177.1291 |  | F | 0.37605 | 83.2284 | 99.3348 | 5 | 59188.4688 | 42261.2829
14:30 |  | 188.887 |  | F | 0.39977 | 83.3032 | 99.3405 | 5 | 59128.793 | 42212.2023
15:00 |  | 185.1652 |  | F | 0.44551 | 83.2817 | 99.3377 | 5 | 59019.2266 | 42135.3493
15:30 |  | 187.4242 |  | F | 0.41101 | 83.4441 | 99.3183 | 5 | 58158.4648 | 41493.812
16:00 |  | 184.0485 |  | F | 0.41669 | 83.526 | 99.3015 | 5 | 57733.418 | 41174.1303
16:30 |  | 180.2594 |  | F | 0.39848 | 83.3099 | 99.3038 | 5 | 57956.1836 | 41359.0296
17:00 |  | 185.7287 |  | F | 0.37609 | 83.2317 | 99.3091 | 5 | 57697.8047 | 41185.8948
17:30 |  | 181.863 |  | F | 0.3761 | 83.1436 | 99.3035 | 5 | 57743.4023 | 41226.3073
18:00 |  | 181.4409 |  | F | 0.40353 | 83.1055 | 99.2882 | 5 | 58076.2812 | 41461.9784
18:30 |  | 181.3643 |  | F | 0.46283 | 83.5616 | 99.281 | 5 | 60834.6758 | 43372.5829
19:00 |  | 170.0274 |  | F | 0.48339 | 83.7658 | 99.2827 | 5 | 59707.4102 | 42545.2802
19:30 |  | 173.9961 |  | F | 0.54797 | 83.2438 | 99.29 | 5 | 59910.7578 | 42755.8368
20:00 |  | 174.4211 |  | F | 0.39975 | 82.4231 | 99.3015 | 5 | 60431.4766 | 43232.0047
20:30 |  | 174.689 |  | F | 0.37613 | 81.7587 | 99.3179 | 5 | 60348.4141 | 43260.5526
21:00 |  | 178.0524 |  | F | 0.37604 | 81.2619 | 99.3308 | 5 | 59535.8828 | 42743.4542
21:30 |  | 185.0321 |  | F | 0.37602 | 81.0577 | 99.3417 | 5 | 59666.543 | 42866.6718
22:00 |  | 182.9621 |  | F | 0.38296 | 81.0899 | 99.3354 | 5 | 59309.7812 | 42603.804
22:30 |  | 171.9699 |  | F | 0.44231 | 81.2038 | 99.3319 | 5 | 60168.793 | 43205.4097
23:00 |  | 173.8572 |  | F | 0.37637 | 81.4916 | 99.3288 | 5 | 60275.3711 | 43245.4958
23:30 |  | 152.5621 |  | F | 0.37599 | 81.3206 | 99.3329 | 5 | 60293.4727 | 43281.1528
24:00 |  | 131.9834 |  | F | 0.37633 | 80.9471 | 99.3212 | 5 | 60205.5547 | 43258.4989
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie