## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-03
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 200.3172 |  | F | 0.50672
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 210.6906 |  |  | 0.53584
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1055.0698 |  |  | 1055.0698
Výroba |  | x | x |  | 283850
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.8877e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 186.1304 |  | F | 0.52901 | 78.012 | 98.9498 | 5 | 59903.8828 | 43239.2053
01:00 |  | 174.6984 |  | F | 0.57844 | 78.2974 | 98.9338 | 5 | 60914.1133 | 43925.6101
01:30 |  | 172.9306 |  | F | 0.60154 | 78.8675 | 98.92 | 5 | 61224.418 | 44071.6941
02:00 |  | 169.2414 |  | F | 0.43707 | 78.887 | 98.9065 | 5 | 61396.918 | 44187.4104
02:30 |  | 167.0369 |  | F | 0.38363 | 78.5364 | 98.8966 | 5 | 61200.4102 | 44085.4836
03:00 |  | 163.6993 |  | F | 0.4039 | 78.2028 | 98.8854 | 5 | 61446.7266 | 44299.8932
03:30 |  | 159.5625 |  | F | 0.53079 | 77.9972 | 98.8732 | 5 | 61362.9688 | 44259.9573
04:00 |  | 175.291 |  | F | 0.75429 | 77.978 | 98.8704 | 5 | 61105.7539 | 44075.6007
04:30 |  | 188.8019 |  | F | 0.96771 | 78.1823 | 98.8634 | 5 | 60883.4961 | 43886.6343
05:00 |  | 160.7859 |  | F | 0.96568 | 78.546 | 98.8536 | 5 | 60999.1523 | 43920.17
05:30 |  | 139.8805 |  | F | 0.86891 | 78.7015 | 98.8605 | 5 | 62104.1328 | 44699.1325
06:00 |  | 131.5445 |  | F | 0.69829 | 78.5116 | 98.8607 | 5 | 62102.543 | 44722.2279
06:30 |  | 123.3531 |  | F | 0.55468 | 78.0958 | 98.8619 | 5 | 61181 | 44111.2927
07:00 |  | 124.0142 |  | F | 0.46406 | 77.9623 | 98.8678 | 5 | 60401.4844 | 43568.4064
07:30 |  | 135.9612 |  | F | 0.57892 | 78.2558 | 98.8671 | 5 | 62412.2812 | 44980.8962
08:00 |  | 142.3311 |  | F | 0.7589 | 78.8045 | 98.8668 | 5 | 62645.0391 | 45078.1478
08:30 |  | 148.5596 |  | F | 0.89912 | 79.3241 | 98.8726 | 5 | 62871.6641 | 45177.1747
09:00 |  | 168.5946 |  | F | 0.52332 | 79.9443 | 98.8834 | 5 | 62805.4883 | 45055.2838
09:30 |  | 175.7259 |  | F | 0.45068 | 80.4756 | 98.8898 | 5 | 62423.4453 | 44716.7956
10:00 |  | 176.1827 |  | F | 0.72789 | 80.3409 | 98.8921 | 5 | 62449.2734 | 44753.4253
10:30 |  | 178.617 |  | F | 0.52895 | 79.6719 | 98.8948 | 5 | 62369.1992 | 44782.019
11:00 |  | 182.4216 |  | F | 0.37615 | 79.3932 | 98.896 | 5 | 62541.8281 | 44941.9879
11:30 |  | 186.8801 |  | F | 0.37874 | 79.5781 | 98.8904 | 5 | 62228.3086 | 44690.7238
12:00 |  | 211.6625 |  | F | 0.63304 | 79.9285 | 98.894 | 5 | 62236.3086 | 44653.7359
12:30 |  | 230.3301 |  | F | 0.39781 | 80.3756 | 98.8952 | 5 | 60621.5352 | 43440.6882
13:00 |  | 246.7204 |  | F | 0.37591 | 80.5008 | 98.9025 | 5 | 59226.207 | 42428.9359
13:30 |  | 249.7665 |  | F | 0.37592 | 80.6218 | 98.9197 | 5 | 60458.2656 | 43304.2692
14:00 |  | 259.7287 |  | F | 0.37592 | 80.4638 | 98.9349 | 5 | 60644.5664 | 43463.7832
14:30 |  | 257.8293 |  | F | 0.37589 | 79.5691 | 98.8928 | 5 | 60558.7734 | 43493.859
15:00 |  | 252.8572 |  | F | 0.38566 | 78.9372 | 98.8719 | 5 | 60358.9805 | 43419.0109
15:30 |  | 259.1218 |  | F | 0.38607 | 78.8117 | 98.8906 | 5 | 60579.2578 | 43601.2723
16:00 |  | 266.8425 |  | F | 0.3759 | 78.9756 | 98.9234 | 5 | 60510.4609 | 43545.8829
16:30 |  | 267.6175 |  | F | 0.37589 | 79.0359 | 98.9485 | 5 | 59424.3906 | 42767.8498
17:00 |  | 260.1963 |  | F | 0.37588 | 79.1867 | 98.9489 | 5 | 58768.9883 | 42278.2251
17:30 |  | 257.9827 |  | F | 0.37589 | 79.4575 | 98.951 | 5 | 59922.9062 | 43076.1649
18:00 |  | 262.1442 |  | F | 0.3759 | 79.6057 | 98.9459 | 5 | 59602.4141 | 42825.5724
18:30 |  | 257.3499 |  | F | 0.37589 | 79.4382 | 98.9338 | 5 | 59602.5742 | 42840.7523
19:00 |  | 259.9918 |  | F | 0.37588 | 79.0484 | 98.9298 | 5 | 59865.418 | 43075.5644
19:30 |  | 255.2724 |  | F | 0.37588 | 78.9426 | 98.9471 | 5 | 59197.2344 | 42615.0238
20:00 |  | 242.5047 |  | F | 0.37589 | 79.1095 | 98.9631 | 5 | 59410.7773 | 42755.4066
20:30 |  | 229.9027 |  | F | 0.40685 | 79.3916 | 98.9814 | 5 | 60227.5117 | 43316.5079
21:00 |  | 223.605 |  | F | 0.45259 | 79.3645 | 99.0127 | 5 | 61005.7773 | 43893.494
21:30 |  | 207.291 |  | F | 0.63829 | 79.3776 | 99.0263 | 5 | 61261.2891 | 44081.7773
22:00 |  | 200.6431 |  | F | 0.64845 | 79.5266 | 99.034 | 5 | 61503.2734 | 44240.6044
22:30 |  | 191.7539 |  | F | 0.39871 | 79.3113 | 99.0326 | 5 | 61502.5156 | 44266.4705
23:00 |  | 180.3905 |  | F | 0.37585 | 78.6844 | 99.0405 | 5 | 61425.9492 | 44293.6688
23:30 |  | 175.0915 |  | F | 0.37585 | 78.4079 | 99.041 | 5 | 62360.1562 | 45002.9201
24:00 |  | 176.3836 |  | F | 0.37585 | 78.5577 | 99.0383 | 5 | 64088.2305 | 46229.0446
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie